## NASLOVNICA
Građevina:
IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE – PROIZVODNO-POSLOVNA DJELATNOST
Investitor:
Industria Calzature d.o.o. Varaždinska ulica – odvojak I 11, Jalkovec, 42000 Varaždin OIB: 67146257169
Lokacija:
Gornji Kneginec – Poduzetnička zona Kneginec-Sjeveroistok Novoformirana k.č.br. 2533, k.o. Kneginec (nastala parcelacijom od dijela postojeće k.č.br. 2533 k.o. Kneginec)
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | GP-047/24
GLAVNI PROJEKTANT: |  | Petra Korpar, mag.ing.arch. br.ovl. A 4568
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Prosinac 2024.
S A D R Ž A J :
O P Ć I D I O
NASLOVNA STRANICA
SADRŽAJ
T R O Š K O V N I K
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
2. | TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA
3. | TROŠKOVNIK HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
4. | TROŠKOVNIK UREĐENJA OKOLIŠA
5. | TROŠKOVNIK JAVNE ODVODNJE
6. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
7. | TROŠKOVNIK INSTALACIJA VATRODOJAVE
8. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

## Tehnički uvjeti GO
OPĆI UVJETI
1. OPĆE ODREDBE
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku. Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Kod izvedbe svih radova obavezno je u svemu primjenjivati važeće zakone, propise, pravilnike i standarde. Ukoliko bi došlo do izmjene ili dopune zakona, pravilnika ili normi, mjerodavni će biti oni koji će važiti na dan nastupanja radova, bez obzira na navedene u ovom troškovniku. Izvođač je odgovoran za sigurnost i nepovredivost susjednih parcela i građevina. Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu. Rukovoditelj gradilišta i njegov poslovođa odgovorni su po važećim propisima za higijensko - tehničku zaštitu i protupožarnu zaštitu u toku izvođenja radova i izvođač je dužan na svaki poziv nadzornog inženjera ili nadležnog državnog organa, o svom trošku osigurati pristup uređajima i instalacijama na gradilištu. Građevina kao i cijelo gradilište izvođač i njegovi kooperanti moraju stalno održavati čisto i uredno, a po završetku svog posla, radilište iza sebe ostaviti potpuno čisto. Po završetku svih radova pred predaju građevine, a po završetku posla, pred predaju sve mora biti očišćeno od svih ruševina, šute, skele i prašine, okolni teren uređen i sve spremljeno.
U slučaju promjene u projektima i troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizašli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja. Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa. c) zbrinjavanje otpada sa gradilišta d) mjere zaštite na radu e) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizašle gradnjom snosi izvoditelj. U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konstr.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji. Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji. Tehnički pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehničkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je dužan izvršiti sve obaveze njime propisane.
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jamstveni rokovi i otklanjanje nedostataka. Jamstveni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru. Minimalni jamstveni rok za izvedene radove i opremu iznosi minimalno 24 mjeseca od uspješne primopredaje radova, a 10 godina na solidnost građevine za temeljne zahtjeve za građevinu od uspješne primopredaje radova.
U svemu se pridržavati odredbi Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) i Posebnih uzanaca o građenju (NN 137/2021).
2. POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal:
Građevinski materijali i oprema koji se dobivaju, upotrebljavaju i ugrađuju moraju biti novi, osim ako nije troškovnikom drugačije određeno, ispravni a po kvaliteti, dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, odredbama HRN EN-a, Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda i ostalih propisa. U opisu pojedine vrste radova specificirani su standardi za sve osnovne materijale koji su predviđeni da se upotrijebe, pa u slučaju da se tokom ugovaranja ili izvođenja radova dogovore izmjene u odnosu na predviđeno tehničkom dokumentacijom, kod nabave i ugradnje za izmjenjene radove i materijale, također se treba pridržavati odgovarajućih standarda i važećih propisa.
Izvođači svih radova dužni su, za sve materijale koje upotrebljavaju, a za koje ne postoje hrvatski standardi, prethodno pribaviti ateste od priznate i registrirane ustanove za ispitivanje materijala. Izvođači su također, dužni strogo primjenjivati sve upute proizvođača materijala, kao i posebne upute koje će biti propisane od odgovarajućih stručnih ustanova. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih upotrebljenih materijala bio protivan predviđenim opisima u troškovniku, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju dužan je izvođač, bez obzira na količinu izrađenog posla da izgrađene djelove sa nekvalitetnim materijalom o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi.
Sav materijal i opremu, za koje nadzorni inženjer tvrdi da neodgovara pogodbenom troškovniku, dužan je izvođač odmah ukloniti sa gradilišta. Ako se ne ukloni materijal i oprema ili ne postupi po primjedbama, sva materijalna šteta pada na teret izvođača bez ikakvog prava na reklamacije.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, sve potrebne radne i zaštitne skele, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i unutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumjevaju se i prilazi istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, mostovi za prebacivanje zemlje kod iskopa na većim dubinama, te prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale usljed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
3. UVJETI I NAČIN IZVEDBE
Izvođači su dužni sve radove izvesti točno prema svim djelovima tehničke dokumentacije, tj. prema nacrtima, shemama, detaljima, troškovniku i statičkom i ostalim proračunima. Izvođači su dužni dokumentirati kakvoću radova i pojedinih faza građenja, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupne građevine obrađenim rezultatima izvedenih ispitivanja izvršenim od strane stručnih organizacija koje su za to registrirane ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom i propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima. Izvođači radova dužni su prije početka radova temeljito proučiti kompletnu odgovarajuću dokumentaciju i upozoriti investitora pravovremeno prije početka radova na eventualne nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Izvođači su obavezni sve mjere iz projekta provjeriti u naravi.
Opći opis dan za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim stavkama izvrši po tom opisu, bez obzira da li je taj opis dan u svim pojedinim stavkama ili nije, osim ukoliko opis rada nije u toj stavci drugačije naveden. Svi opisi i podaci u ovom troškovniku i cijelom projektnom elaboratu služe zato da izvođaču što jasnije predstave radove, njihovo izvođenje i kvalitet, pa je prema tome dužnost izvođača da nabavi i ugradi prvoklasan materijal predviđene vrste, tj. najbolji kvalitet koji postoji u toj vrsti materijala, ako u pojedinoj stavci nije točno određen njegov kvalitet.
Izvođač se obavezuje da će materijal dati na ispitivanje ako se između nadzornog inženjera i izvođača pojave nesuglasice u pogledu kvalitete materijala i da će troškove ovog ispitivanja platiti izvođač, koji ima pravo tražiti naknadu od investitora, ako nadzorni inženjer nije bio u pravu. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom u opisima troškovnika, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan, bez obzira na količinu izgrađenog posla da nepropisno izrađene djelove o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi sve dotle dok dotični posao ne bude odgovarao predviđenom opisu i nacrtima, izuzev ako izmjenu bude odobrio i upisao u građevinskom dnevniku nadzorni inženjer.
Izvođač je dužan da svoja opažanja, primjedbe, unese u građevinski dnevnik i učini konkretne prijedloge, ako nađe da se predviđeni radovi mogu izvesti na tehnički lakši, jednostavniji i racionalniji način ili da se neki tehnički uvjeti i ostali ugovorni dokumenti štetni po trajnost, stabilnost i kvalitet radova, a investitor, odnosno nadzorni inženjer, dužan je o tim prijedlozima donjeti odluku i istu saopćiti izvođaču putem građevinskog dnevnika. Ako izvođač utvrdi da se, uslijed uputa nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti i ispravnosti građevine, odgovara za nastalu štetu, ako na utvrđene greške ne upozori investitora pismenim putem čim grešku primjeti, a investitor je dužan da o pismenom upozorenju izvođača donese svoju odluku u najkraćem roku.
Svu štetu koju za vrijeme izvođenja radova načini izvođač u krugu gradilišta ili na građevini, nesmotrenim ili nestručnim postupkom ili nedovoljnim mjerama zaštite pri izvođenju radova, dužan je da ispravi i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Izvođač je dužan od nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostale dokumentacije, i ako to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili prepravki izvedenih radova, zbog odstupanja od ugovora. Komuniciranje investitora ( nadzornog inženjera ) i izvođača isključivo je putem građevinskog dnevnika.
4. UVJETI OBRAČUNA
Ponuđene cijene izvođača za sve vrste radova su prodajne cijene u kojima su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport, društvene obaveze, dobit i svi drugi izdaci ponuđača za potpuno izvršenje ponuđenih radova po dokumentima pogodbe i tehničkim propisima, te se nikakve naknade izvođaču neće priznati iznad ugovorene cijene.
Sve stavke troškovnika sadrže apsolutno sve potrebno za potpuno dovršenje opisanog rada, na potpuno korektan način, u skladu sa hrvatskim propisima i standardima, te uzancama i pravilima dobrog znata. Ovo uključuje sve nenavdene skele, oplate, pričvrsni materijal, pribor, sitni potrošni materijal i ostalo
Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate na radove opisane u pojedinoj stavci, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj stavci da se navedeni rad plaća posebno u drugoj stavci. Ukoliko u nekoj stavci nije određen način obračunavanja obavezne su postojeće norme u građevinarstvu (ukoliko su izašle za pojedine radove) i posebni uvjeti koje prilikom ustupanja radova odredi investitor. U slučaju da pojedini posao bude izrađen bolje i skuplje nego što je dokumentacijom predviđeno izvođač također nema pravo da zahtijeva doplatu, ako je to sam na svoju ruku izvršio, bez odobrenja i naloga investitora ili nadzornog inženjera.
U slučaju konstruktivnih izmjena, zamjena, povećanja i izostavljanja pojedinih ugovorenih radova iz ovog troškovnika u cijelosti ili djelomično, zbog toga proizišle viškove ili manjkove obavezan je izvođač da usvoji bez ikakvih primjedbi, ograničenja ili zahtjeva za odštetu i da ovo izradi po pogodbenim cijenama. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora prethodno za iste dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta, utvrditi sa nadzornim inženjerom i investitorom cijenu i upisati je u građevinski dnevnik. U slučaju da nastane potreba za nepredviđene radove, gdje bi gubitak vremena mogao naškoditi stabilnosti građevine ili drugih radova koji se izvode, nadzorni inženjer ima pravo da ne vodi izvođenje takvih radova, s tim da se o njihovoj cijeni investitor i izvođač naknadno sporazumiju.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijeniti će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljeni rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
5. OSTALE NAPOMENE
Sve obaveze u općim i tehničkim uvjetima i opisima pojedinih vrsta radova izvođač prima kao sastavni dio ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih prihvati bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacija. Obveza izvođača je izrada izvedbenih detalja i potrebnih izvedbenih nacrta uz ishođenje potvrde od strane predstavnika investitora, projektanta i nadzornog inženjera. Za razne instalaterske radove primjenjivat će se opći i posebni uvjeti koji su dani u tehničkoj dokumentaciji za pojedine vrste instalacija. Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.
TEHNIČKI UVJETI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
(A) GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova obilježiti i urediti gradilište prema Pravilniku o zaštiti na radu i prema Zakonu o gradnji
Prije početka radova potrebno je sve postojeće instalacije koje prolaze kroz zonu gradnje vidljivo označiti da ne dođe do nenamjernog oštećenja istih.
U jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti.
ZEMLJANI RADOVI
Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme.
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu. Sav nasip se mora izvesti točno prema nacrtima sa vodoravnom površinom, ukoliko stavkom nije drugačije predviđeno.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske i procjedne vode.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju. Faktor rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i ostalih iskopa na deponiju izvođača obuhvaćen posebnom stavkom. Radove na iskopu i konačno utvrđivanje temeljenja (pregled temeljnog tla) vršiti pod nadzorom ovlaštenog geomehaničara ili projektanta konstrukcije.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Betonski i armirano betonski radovi izvoditi će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji.
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani ili šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati navedenim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoču i varivost čelika.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštečenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
U sve betonske i arm. betonske i montažne elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere, drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevnom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancima i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm. bet. glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate.
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebit istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
U cijenu betona treba uračunati i njegu betona koja se mora provoditi najmanje 20 dana nakon betoniranja. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da li odgovara projektiranoj. Armatura je iskazana u kg. Prodori u temeljima i pločama izvode se prema projektima instalacija i uračunati su u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona.
Ravnina: zahtjevi za ravninom/dozvoljena odstupanja: - Razmak mjernih točki 1 m - odstupanje granična vrijednost 3 mm - Razmak mjernih točki 4 m - odstupanje granična vrijednost 5 mm - Razmak mjernih točki 10 m - odstupanje granična vrijednost 10 mm
AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
Izrada, prijevoz i montaža armirano betonske montažne konstrukcije klase SB2 a sve prema "DBV/BDZ Merkblatt Sichtbeton" koja se sastoji od elemenata opisanih u niže navedenim stavkama u svemu prema projektnom rješenju. Konstrukcija mora zadovoljavati vatrootpornost min. REI90 već prema poziciji vidljivo iz projekta arhitekture i elaborata zaštite od požara. Za konstrukciju je potrebno isporučiti svu potrebnu dokumentaciju dokaza kvalitete i sukladnosti prema važećim zakonima i propisima. Sve plohe elemenata moraju biti izvedene točno po zahtjevu projektanta tako da nije potrebna nikakva dodatna obrada. Završna obrada betona mora ispunjavati zahtjeve klase SB2 (srednja) prema smjernicama ÖVBB.
U jediničnu cijenu treba uračunati i izradu svih potrebnih podloga i ležajnih ploha za oslanjanje elemenata, oblikovanje krajeva montažnih nosača po projektu, izrada otvora za instalacije u krovnim nosačima, zatvaranje spojnica elemenata međusobno i sa ostalim dijelom konstrukcija, kompletnu monolitizaciju konstrukcije i ploha te dobavu i postavu svih pomoćnih materijala, sredstava za vezivanje i učvršćenje elemenata koji su navedeni projektom, kao i svih potrebnih dizalica (i sl. uređaja za manipulaciju), konstrukcija i skela u toku radova.
Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati:
▪ izradu planova oplate i armature (izvedbeni projekt) u skladu s glavnim projektom;
▪ izrada, dobava i ugradnja potrebne armature;
▪ dobava i ugradnja potrebnih kablova za prednapinanje;
▪ dobava i ugradnja gromobranskih traka u elemente;
▪ ostavljanje potrebnih prodora, rupa, kutija u elementima;
▪ dobava i ugradnja čeličnih pločica, trnova i ankera predviđenih projektom konstrukcije;
▪ dobava i ugradnja spojnih elemenata fasadnih panela s nosivim stupovima;
▪ potreban transport do gradilišta i unutar njega;
▪ montaža i nivelacija elemenata;
▪ zapunjavanje AB čašica oko stupova betonom C30/37;
▪ zatvaranje/zapunjavanje spojnica elemenata;
▪ brušenje, silikoniranje, popravljanje estetike elemenata;
▪ ugradnja armature za vezu na monolitni dio betonske konstrukcije.
ZIDARSKI RADOVI
Za zidane konstrukcije treba se pridržavati Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzorom i investitorom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida.
Sva zidanja, žbukanja, izvedbu cem. estriha, glazura i namaza te ostalo izvesti prema odgovarajućim normama, uobičajenim pravilima struke i uputstvima proizvođača upotrijebljenog materijala.
Jedinična cijena stavki sadrži dopremu materijala na gradilište, sav materijal, alat, mehanizaciju, uskladištenje, montažu i demontažu skela i radnih platformi, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, čišćenje nakon izvedbe radova, svu štetu i troškove popravaka (kao posljedice nepažnje), troškove zaštite na radu, troškove atesta, zaštitu zidnih površina od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. Isto tako, u jediničnu cijenu je uključeno redovito čišćenje prostora i odvoz šute.
Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.
Način obračuna radova žbukanja: a) otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove špalete se ne obračunavaju b) kod otvora veličine preko 3 do 5 m2 odbijaju se površine preko 3 m2, a njihove špalete se ne obračunavaju posebno c) kod otvora veličine preko 5 m2 odbija se površina preko 3 m2, a špalete se dodaju površini žbuke Ako su špalete šire od 20 cm, onda se višak preko 20 cm dodaje površini žbuke, a otvori se odbijaju kako je prethodno navedeno.
IZOLATERSKI RADOVI
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkere prema opisu u stavci troškovnika, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Hidroizolacijske radove izvesti prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, opisu iz troškovniku, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.
Ukoliko se za hidroizolaciju ili toplinsku izolaciju upotrebljava materijal koji ne odgovara navedenim propisima izvoditelj radova mora predočiti ateste i odrediti prema kojim su standardima izvršena ispitivanja. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se uraditi isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba (kao skrivena mana), tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zaštitu na radu radnika na gradilištu.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije usporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija.
Obračun se vrši prema tlocrtnoj površini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu površinu, odnosno prema opisu u troškovniku.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Svi ugrađeni materijali trebaju imati certifikate od hrvatske mjerodavne institucije.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom. Posebnu pažnju treba obratiti na usklađenost rješenja i mjera vezanih za različite projektne cjeline (arhitektonski crteži, armirano betonska konstrukcija, čelična konstrukcija). Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, plan zavarivanja i montaže sa detaljnom razradom. Tek nakon pregleda projektne dokumentacije, ovjere plana zavarivanja i montaže, te potvrde u dnevniku rada od nadzornog inženjera, izvođač može početi s radom. Izvođač dužan je prije početka izrade predočiti nadzornom inženjeru sve ateste osnovnog i dodatnog materijala za izradu čelične konstrukcije. U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez pismenog odobrenja projektanta. Za čitavo vrijeme izrade konstrukcije, odnosno montaže, izvođač treba uredno voditi zakonski propisane dnevnike (radionički, montažni, zavarivački dnevnik). Ako izvođač smatra da pojedinom odredbom projektanta dolazi do štetnih posljedica po kvalitetu, stabilnost i trajnost ili da su u protivnosti s ostalim podacima u projektu, dužan je pravodobno zatražiti odluku o tom pitanju. Važeći tehnički propisi za nosive čelične konstrukcije su sastavni dio ove dokumentacije i u njima su sadržani zahtjevi koji se postavljaju na izradu odnosno montažu. Zahtjev kvalitete vara je uglavnom KV II za sve spojeve, osim za one koji u statičkom proračunu ili radioničkim nacrtima predviđaju drugačije kvalitete vara. Kod preuzimanja konstrukcije, nadzorni inženjer će pregledati svaki montažni komad, te nakon otklanjanja eventualnih grešaka će dati odobrenje za montažu. O pregledu, odnosno preuzimanju u radionici, treba sačiniti zapisnik.
Prije početka montaže trebaju se najprije prekontrolirati sve mjere na osloncima na koje će se montirati čelična konstrukcija, te ih usporediti s nacrtima. Pošto je ovo provedeno, može se početi sa montažom. Nadzorni inženjer treba ovu mjeru konstatirati u dnevnik montaže. Prije fiksiranja oslonaca treba provesti geodetsku kontrolu položaja pojedinih elemenata. Posebne napomene za izradu složenih profila: lamele rezati sa pilom (već prema raspoloživoj tehnologiji) i potom obraditi zavarivanje hrpta i lamele predviđeno kutnim varom. Ukoliko izvođač želi sučeoni var, treba predložiti način izvedbe. Način zavarivanja (plin i prašak) određuje izvođač prema raspoloživoj tehnologiji. Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije se izvodi prema troškovničkim opisima pojedine stavke. U svemu se pridržavati općih uvjeta za izradu čel.konstrukcije.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal, plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, rad dizalice, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
U jediničnu cijenu stavki uključena je i izrada završnog izvješća o kontroli kvalitete zavarene i montirane čelične konstrukcije, kojeg je izvođač dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Cijena stavke treba obuhvatiti skele i rad dizalice i/ili druge mehanizacije potrebne za izvođenje iste.
(B) OBRTNIČKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, radne skele, vertikalni i horizontalni transport, sva potrebna premještanja instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od radova i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod izvođenja radova, skelu, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom. Posebnu pažnju treba obratiti na usklađenost rješenja i mjera vezanih za različite projektne cjeline (arhitektonski crteži, armirano betonska konstrukcija, čelična konstrukcija). U cijeni uključena izrada radioničkih nacrta, koje je izvođač dužan prije početka radova dostaviti i dati na ovjeru projektantu!
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova. Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno: -Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90) - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima. Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm, cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva. Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog rđanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plastičnih podložaka. Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrsni materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke ili jednakovrijedan materijal, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
GIPS-KARTONSKI RADOVI
Navedeni radovi izvode se po tehničkim specifikacijama i tipologiji poznatih proizvođača sistema (Knauf). U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva i nosivu metalnu konstrukciju izvođač isporučuje prema katalogu proizvođača sistema.U jediničnu cijenu suhomontažerskih radova uključuje se sav rad, materijal, transport, radne skele, potrebna nosiva konstrukcija za ugradnju gips kartonskih ploča, dobava i ugradnja brtvenog i pričvrsnog materijala (obavezna ugradnja brtvenih traka) kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, obrade površina i kitanja, a prema tehničkoj dokumentaciji i uputstvima proizvođača. U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile, što je uključeno u cijenu.
Kod izvedbe pregradnih zidova, obloga i spuštenih stropova u cijenu se uključuje dobava i ugradnja metalne konstrukcije i ovjesa, brtveni i pričvrsni materijal, kao i izvedbu svih opšava oko otvora, proboja, rubova, međusobnih spojeva, izvedbu lomnih ploha, te sve potrebne radne skele i platforme.Nakon svake faze suhomontažnih radova obavezan pregled i primopredaja faze radova putem upisa u građevinski dnevnik.
Gipskartonske radove izvesti prema važećim hrvatskim normama, a svi upotrijebljeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama i trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača.
Sustav ovješenja gipsanih ploča i detalji ugradbe prepuštaju se izvoditelju radova uz prethodno dobivenu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. Otvore elektroinstalacije rasvjete ili ventilacije elementima spuštenog stropa izvoditelj radova dužan je izvesti dogovorno s drugim izvoditeljima. Gipsane ploče spuštenog stropa moraju biti prema projektnoj dokumentaciji ugrađene čiste i neoštećene, pravilnog dosjeda u ležajevima. Spojeve zidova i obloga sa stropovima i zidovima od drugih materijala (betona ili žbuke) izvesti odvojeno od njih, pomoću samoljepivih traka, armirajućih (bandažnih) traka sa masom za fugiranje (gletanje), te zatvaranjem reški trajno-elastičnim kitom; sve prema uputama i detaljima proizvođača. Spojeve sa stropovima obloženim gipskartonskim pločama izvesti na isti način (odvojeno). Spojeve sa zidovima ili oblogama od istog materijala (gipskartonskim pločama) izvesti pomoću armirajućih (bandažnih traka) sa masom za fugiranje (gletanje); sve prema uputama i detaljima proizvođača. Protupožarne zidove i obloge također izvesti prema uputama i detaljima proizvođača, uključivo obradu svih spojeva sa stropovima i zidovima.
Sve vidljive plohe gipskartonskih ploča svih zidova i obloga po cijeloj površini završno prevući jednim tankim slojem mase za gletanje (pripremljene za izvedbu soboslikarsko-ličilačkih radova). Cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu kompletne nosive konstrukcije (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, pripadajućih sidrenih elemenata i pribora, brtvljenje i kitanje rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne, horizontalne i kose plohe, kao i obradu obloge oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija i revizionih otvora. Cijenom izvedbe radova treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sav osnovni i pomoćni rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, čišćenje nakon završetka radova, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
FASADERSKI I SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Fasaderske radove izvesti prema važećim hrvatskim normama, a svi upotrijebljeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama i trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača.
Svu vanjsku stolariju i druge obloge fasade dobro zaštiti od oštećenja jer sve eventualne štete na istima idu na teret izvođača.
U cijenu uključiti izradu probnog uzorka prema odabranom tonu od strane investitora i projektanta.
Sve izvoditi i prema uputstvu i tehnologiji proizvođača toplinskog sustava uz upotrebu svih potrebnih pomoćnih sredstava.
NAČIN OBRAČUNA FASADERSKIH RADOVA: Kod obračuna površina fasadnih obloga se otvori odbijaju u potpunosti, a obrada špaleta se posebno obračunava, također se sve površine obračunavaju bez dodatnih koeficijenata s obzirom na širinu obloge kod stupova, greda itd.
Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti prema važećim hrvatskim normama, a svi upotrijebljeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama i trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača.
Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton, gips-karton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača te provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje (u dva do tri sloja), kitanje i brušenje. Kod prostora sa visinom većom od 3,0 m u cijenu uključiti potrebnu skelu.
Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci specifikaciji drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu. Pri radu, naročito u zatvorenim prostorima treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja te isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od za to ovlaštene institucije..
NAČIN OBRAČUNA SOBOSLIKARSKIH RADOVA: Otvori do 3m2 se ne odbijaju, kod otvora 3-5m2 se odbija razlika preko 3m2 te se špalete za otvore do 5m2 ne obračunavaju posebno. Otvori >5m2 se odbija razlika preko 3m2, a špalete dubine veće od 15 cm se dodaju površini.
KERAMIČARSKI RADOVI
Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i hrvatskim normama.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu.
Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina.
Ljepljenje pločica izvodi se ljepilom. Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i imaju certifikat ovlaštenog instituta.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom.
Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge.
Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (kit raznih vrsta).
Nakon dovršenja radova treba stijene i podove očistiti.
U fazi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri) i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na sve ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
Jedinična cijena uključuje sav rad i materijal, kao i dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja koji nisu posebno specificirani.
Sve radove izvesti prema:
HRN U.F2.011- Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova
HRN U.F2.018 - Tehnički uvjeti za oblaganje kiselootpornim keramičkim pločicama
A upotrijebljeni svi materijali moraju odgovarati hrvatskim normama.
HRN U.F7.010 - Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama,
A upotrijebljeni svi materijali moraju odgovarati hrvatskim normama.
STOLARIJA
Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku, po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme. Ukoliko uz stavku nije priložena shema stolarije, pozicija se smatra uobičajenom i nudi se prema troškovničkom opisu.
Vanjska stolarija mora zadovoljavati zahtjeve toplinske zaštite i zaštite od buke.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Ustakljenje stolarije izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji, onda u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Krila prozora i vrata koja su bila skinuta zbog ostakljenja, moraju se ponovo montirati na svoje mjesto.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal (kit, čavliće),plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Izvođač se obavezuje izraditi radioničke nacrte za ključne detalje.
Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada stolarije može započeti tek kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.
Vanjska aluminijska bravarija - sa prekidom toplinskog mosta. Maksimalni koeficijent prolaska topline elemenata Uw = 1,4 W/m2K ovisno o poziciji stavke što je detaljnije specificirano u svakoj stavci. Karakteristike uskladiti s Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06). Debljinu stakla definirati statičkim izračunom ovlaštenog statičara. Završna plastifikacija profila u tonu po izboru projektanta. Tražena garancija na plastifikaciju min. 10 god. Sve kvake ravnih oblika u matiranoj metalik završnoj izvedbi, tonu po izboru projektanta, odvojene rozete za kvaku i bravu. U cijeni uključiti komplet sav potreban rad i materijal, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, svi opšavi, atike, podgledi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje je potrebno ugraditi, sastavni su dio svake stavke.
Za svu stolariju s prekidom toplinskog mosta cijena obuhvaća RAL ugradnju
U jediničnu cijenu uključiti dobavu i izradu certifikata - uvjerenja o ispitivanju protupožarnih vratiju; sukladno čl. 40 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) te prema normi HR ENV 13381-4 ili jednakovrijedno
BRAVARSKE STAVKE STOLARIJE
Bravarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku, po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme. Ukoliko uz stavku nije priložena shema bravarije, pozicija se smatra uobičajenom i nudi se prema troškovničkom opisu.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Ustakljenje izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji, onda u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal (kit, čavliće),plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Izvođač se obavezuje izraditi radioničke nacrte za ključne detalje.
Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada bravarije može započeti tek kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.
INDUSTRIJSKA VRATA I PRETOVARNA OPREMA
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva oprema kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal (kit, vijke isl.), plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, dizalice, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Izvođač se obavezuje izraditi radioničke nacrte za ključne detalje.
Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada bravarije može započeti tek kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.
BRAVARSKI RADOVI
Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom. Posebnu pažnju treba obratiti na usklađenost rješenja i mjera vezanih za različite projektne cjeline (arhitektonski crteži, armirano betonska konstrukcija, čelična konstrukcija). Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, plan zavarivanja i montaže sa detaljnom razradom. Tek nakon pregleda projektne dokumentacije, ovjere plana zavarivanja i montaže, te potvrde u dnevniku rada od nadzornog inženjera, izvođač može početi s radom. Izvođač dužan je prije početka izrade predočiti nadzornom inženjeru sve ateste osnovnog i dodatnog materijala za izradu čelične konstrukcije. U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez pismenog odobrenja projektanta. Za čitavo vrijeme izrade konstrukcije, odnosno montaže, izvođač treba uredno voditi zakonski propisane dnevnike (radionički, montažni, zavarivački dnevnik). Ako izvođač smatra da pojedinom odredbom projektanta dolazi do štetnih posljedica po kvalitetu, stabilnost i trajnost ili da su u protivnosti s ostalim podacima u projektu, dužan je pravodobno zatražiti odluku o tom pitanju. Važeći tehnički propisi za nosive čelične konstrukcije su sastavni dio ove dokumentacije i u njima su sadržani zahtjevi koji se postavljaju na izradu odnosno montažu. Zahtjev kvalitete vara je uglavnom KV II za sve spojeve, osim za one koji u statičkom proračunu ili radioničkim nacrtima predviđaju drugačije kvalitete vara. Kod preuzimanja konstrukcije, nadzorni inženjer će pregledati svaki montažni komad, te nakon otklanjanja eventualnih grešaka će dati odobrenje za montažu. O pregledu, odnosno preuzimanju u radionici, treba sačiniti zapisnik.
Prije početka montaže trebaju se najprije prekontrolirati sve mjere na osloncima na koje će se montirati čelična konstrukcija, te ih usporediti s nacrtima. Pošto je ovo provedeno, može se početi sa montažom. Nadzorni inženjer treba ovu mjeru konstatirati u dnevnik montaže. Prije fiksiranja oslonaca treba provesti geodetsku kontrolu položaja pojedinih elemenata. Posebne napomene za izradu složenih profila: lamele rezati sa pilom (već prema raspoloživoj tehnologiji) i potom obraditi zavarivanje hrpta i lamele predviđeno kutnim varom. Ukoliko izvođač želi sučeoni var, treba predložiti način izvedbe. Način zavarivanja (plin i prašak) određuje izvođač prema raspoloživoj tehnologiji. Antikorozivna zaštita čel. elemenata konstrukcije je vruće cinčanje u debljini cinka ≥100μm ili dvostruko bojanje temeljnim premazom (u pojedinčanim stavkama specificirano) u debljini premaza ≥150μm. U svemu se pridržavati općih uvjeta za izradu čel.konstrukcije.
U jediničnu cijenu stavki uključena je i izrada završnog izvješća o kontroli kvalitete zavarene i montirane čelične konstrukcije, kojeg je izvođač dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Cijena stavke treba obuhvatiti skele i rad dizalice i/ili druge mehanizacije potrebne za izvođenje iste.
Bravarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku, po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme. Ukoliko uz stavku nije priložena shema bravarije, pozicija se smatra uobičajenom i nudi se prema troškovničkom opisu.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Ustakljenje izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji, onda u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal (kit, čavliće),plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Izvođač se obavezuje izraditi radioničke nacrte za ključne detalje.
Detalji moraju slijediti principijelne detalje priložene projektu. Izrada bravarije može započeti tek kad projektant/nadzor objekta potpiše radioničke nacrte.

## G.O. RADOVI
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
st. | Opis stavke | Mj. | Kol. | Jed. cij. (€) | Ukupno (€)
(A) GRAĐEVINSKI RADOVI
A1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
A1.1. | Pripremni radovi i organizacija gradilišta.
| U stavku su obuhvaćeni sljedeći radovi: - postava gradilišnih kontejnera za potrebe izvođača, predstavnike ostalih sudionika u gradnji (investitora, nadzora, projektanata), te održavanja sastanaka i koordinacija. - osiguranje mjesta rada montažnom panelnom ogradom - izradu nanosnih skela - postavu potrebnih gradilišnih tabli s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova i tabli upozorenja - pripremu manipulativnih površina - potrebni skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - osiguranje nužnih priključaka energenata (struje i vode) uklj. razvod i priključni vod za potrebe gradilišta - rasvjeta gradilišta Jedinična cijena uključuje troškove energenata (struja, voda) za potrebe i vrijeme trajanja radova te popratne troškove za pravilnu organizaciju i upravljanje gradilištem. Obračun za komplet. | kpl | 1 |  | 0
A1.2. | Obilježavanje svih podzemnih postojećih instalacija u dogovoru s komunalnim organizacijama, prema podacima iz tehničke, katastarske karte. Trase svih instalacija moraju biti vidno i trajno obilježene kako ne bi došlo do oštećivanja tijekom zemljanih radova. | kpl | 1 |  | 0
A1.3. | Geodetski radovi.
Geodetski radovi pri izvođenju radova koji uključuju iskolčenje građevine i dr. pomoćnih objekata, trasa svih vanjskih instalacija (elektroinstalacije, vodovod, plin, stupova rasvjete, DTK, hidranta, te ostalo), prometnica, odnosno mjerenja povezana s prijenosom podataka iz projekta na teren i obratno u svemu prema pravilima geodetske struke.
Iskolčenje vršiti u položajnom i visinskom smislu te je potrebno kontinuirano praćenje (kontrola) radova tokom čitavog perioda njihova izvođenja.
Građevine i instalacije koje se izvode: ▪ poslovna zgrada cca. 2060,80 m2 bruto tlocrtne projekcije prizemne etaže uključujući sve natkrivene i nenatkrivene dijelove ▪ nadstrešnica cca. 48,00 m2 bruto tlocrtne projekcije ▪prometne površine ▪ vanjske instalacije (sve prema projektu).
| Po završetku radova izrađuje se snimak stvarno izvedenog stanja građevine, snimanje svih vanjskih instalacija (dok su još vidljive u rovu) i objekata. Građevine i instalacije potrebno je unijeti u katastar nekretnina i vodova. Investitoru predati po 3 primjerka tiskane i digitalne verzije snimaka. U cijeni stavke svi navedeni radovi i prateći troškovi. | kpl | 1 |  | 0
A1.4. | Geodetski radovi za kontrolu količina izvedenih radova.
Geodetski radovi pri kontroli faza iskopa i nasipavanja pri izvođenju zemljanih radova i uređenja okoliša.
| Izmjere vršiti u položajnom i visinskom smislu te je potrebno kontinuirano praćenje (kontrola) radova tokom čitavog perioda njihova izvođenja. | kpl | 1 |  | 0
A1.5. | Poslovi glavnog izvođača radova.
| Stavka obuhvaća kompletno sve poslove glavnog izvođača radova: izrada detaljnog terminskog plana radova (uključivo instalacije), koordinaciju radova ostalih izvođača, izradu sheme organizacije gradilišta, vođenje sve obavezne popratne dokumentacije prema obavezama u skladu sa Zakonom o gradnji i ostalim propisima, te sve ostalo za uspješnu i neometanu izvedbu radova. Obračun za komplet. | kpl | 1 |  | 0
A1.6. | Grubo i završno fino čišćenje.
Čišćenje cijele parcele, vanjskih prometnih i zelenih površina na kojima su se izvodili radovi, unutarnjih površina mjesta rada. Čišćenje od prljavštine, zaostalog materijala i otpada.
Čišćenje vršiti kontinuirano tokom izvedbe radova i fino završno čišćenje po završetku svih radova, prije primopredaje građevine (pranje podova, prozora, stakla, keramike, sanitarija i drugoga) uključivo sva sredstva za pranje i čišćenje te odvoz smeća sa gradilišta. Bruto površina svih etaža građevine 2368,12 m2. Obračun za kompletan rad. Otpadni materijal mora se propisano zbrinuti na deponijama uz ispravno odvajanje otpada te dostavu dokaza o zbrinjavanju.
| NAPOMENA: Ukoliko izvođač neće ispunjavati navedene obveze, stavka će se kod obračuna umanjiti za postotak prema procjeni nadzornog inženjera. | kpl | 1 |  | 0
A1.7. | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći obrtnicima i instalaterima. Obračun sati će se vršiti prema stvarno utrošenim satima po režijskom dnevniku ovjerenom od nadzornog inženjera.
a) | R IV | sati | 45 |  | 0
b) | R III | sati | 60 |  | 0
A1.8. | Dobava i postava protupožarnih aparata s uključenim materijalom za montažu i trajno obilježavanje.
a) | protupožarni aparat 9 JG | kom | 2 |  | 0
b) | protupožarni aparat 12 JG | kom | 15 |  | 0
A1.9. | Izrada plana evakuacije i spašavanja.
U cijenu rada uračunati izradu, dobavu i montažu trajnih zidnih oznaka/natpisa tiskanih na tvrdim plastičnim pločama. Oznake na zidovima trebaju biti lako prepoznatljive i uočljive tijekom uporabe građevine. Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza u nuždi obavlja se propisanim znakovima postavljenim na lako uočljivim mjestima. Izvedba u skladu sa važećim Elaboratima ZNR i ZOP te ostalim zakonima i propisima.
| NAPOMENA: Izrada plana vrši se u suradnji s predstavnikom ZNR angažiranog od strane investitora. | kpl | 1 |  | 0
A1.10. | Koordinator II zaštite na radu.
| Usluge koordinatora II zaštite na radu za vrijeme trajanja radova. Uključuje usklađenje izvođenja radova između više izvođača na gradilištu, prema Pravilniku ZNR, te kontrolu provođenja zaštite na radu na gradilištu, na tjednoj bazi sa izradom izvještaja i fotodokumentacijom. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A2. | ZEMLJANI RADOVI
A2.1. | Strojno skidanje humusa u zoni gradnje građevine u sloju debljine 25-45 cm do sloja gline sa transportom materijala na privremenu gradilišnu deponiju.
Skidanje terena na kotu -1,76 m (165,12 mNn). Stavkom je obuhvaćeno i zbijanje i planiranje kompletnog planuma podno zgrade na točnost +/- 3 cm.
Obračun po m3 skinutog materijala u zbijenom stanju.
| NAPOMENA: Prije početka samih radova potrebno sa nadzornim inženjerom na gradilištu utvrditi eventualnu potrebu povećanja ili smanjenja debljine skidanja humusa. | m3 | 1082 |  | 0
A2.2. | Strojni iskop materijala C kategorije za temeljne stope.
Iskope vršiti do donje kote nasipa (zamjene terena) ispod temeljnih stopa, odnosno 50 cm niže od donje kote podložnog betona temeljnih stopa, sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa, te transportom materijala na gradilišnu deponiju.
Dubinu iskopa obavezno dodatno provjeriti i uskladiti sa projektnom dokumentacijom i u dogovoru s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcija.
Obračun u zbijenom stanju po m3.
NAPOMENA: Iskop obračunat u širini od cca 100 cm od bočnih strana temeljnih stopa radi lakše ugradnje oplate. Predvidjeti eventualnu izvedbu pokosa protiv urušavanja, a potrebu za izvedbom istih dogovoriti sa nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcija na licu mjesta.
A2.2.1. | Iskop za temeljne stope skladišnog dijela, odnosno stope u osi A i B, do kote -3,48 m (163,40mNm), u sloju prosječne debljine 1,72m od prethodnog iskopa. | m3 | 544 |  | 0
A2.2.2. | Iskop za temeljne stope skladišnog dijela, odnosno stope u osi C i D, do kote -3,18 m (163,70mNm), u sloju prosječne debljine 1,42m od prethodnog iskopa. | m3 | 424 |  | 0
A2.3. | Strojni i djelomično ručni iskop materijala C kategorije za temeljne trake i vezne grede temeljnih stopa.
Iskop sa pravilnom i potpunom obradom iskopa, te transportom materijala na gradilišnu deponiju.
Dubinu iskopa obavezno dodatno provjeriti i uskladiti sa projektnom dokumentacijom i u dogovoru s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcija. Obračun u zbijenom stanju.
NAPOMENA: Iskop obračunat u širini od cca 50 cm od bočnih strana temeljne konstrukcije radi lakše ugradnje oplate. Predvidjeti eventualnu izvedbu pokosa protiv urušavanja, a potrebu za izvedbom istih dogovoriti sa nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcija na licu mjesta.
A2.3.1. | Iskop do projektirane donje kote podložnog betona temeljnih traka: - Temeljne trake TT2 - u osi 5 (odo A5 do B5) iskop u sloju prosječne debljine 0,10 m od prethodnog iskopa, odnosno do kote -1,85 m (165,03mNm) - Temeljne trake TT3 - u osi A, osi 2 (od A2 do C2) iskop u sloju prosječne debljine 0,10 m od prethodnog iskopa, odnosno do kote -1,85 m (165,03mNm) - Temeljne trake TT4 - u osi 5 (odo A5 do B5) iskop u sloju prosječne debljine 0,10 m od prethodnog iskopa, odnosno do kote -1,85 m (165,03mNm) | m3 | 8.5 |  | 0
A2.3.2. | Iskop do projektirane donje kote veznih greda: - Vezne grede - iskop u sloju prosječne debljine 0,24 m od prethodnog iskopa, odnosno do kote -2,00 m (164,88mNm) | m3 | 29 |  | 0
A2.4. | Planiranje i uređenje temeljnog tla te polaganje geotekstila prije nasipavanja šljunka. Planiranje i nabijanje dna iskopa te dobava i polaganje geotekstila prije nasipavanja šljunka. Geotekstil tip 300g/m² (preklopi se ne obračunavaju posebno). Obračun po m².
a) | - planiranje i nabijanje dna iskopa | m² | 2285 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja geotekstila prije nasipavanja šljunka ispod temeljnih stopa, temeljne ploče uredskog dijela i podnih ploča skladišta i prilazne rampe | m² | 2682 |  | 0
A2.5. | Dobava materijala, razastiranje i planiranje nasipa (zamjena terena) ispod temeljnih stopa drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm. Izvodi u debljini od 50 cm, s vlaženjem, uz nabijanje vibranonabijačem do projektom tražene zbijenosti od ≥ 50 MPa. Ispitivanje zbijenosti mjereno s pločom Ø30cm u cijeni stavke. Obračun po m3 ugrađenog materijala (izvedenog nasipa) u zbijenom stanju. | m3 | 307.5 |  | 0
A2.6. | Dobava materijala, nasipavanje i planiranje drobljenog šljunčanog materijala granulacije 0-64 mm oko izvedenih temeljnih stopa te oko izvedenih temeljnih traka i veznih greda do razine donje kote izvedbe šljunčanih tampona ispod podnih ploča zgrade odnosno kote iskopa iz stavke A2.1. Nasipavati u slojevima debljine do 20 cm, s vlaženjem, uz nabijanje vibranonabijačem do projektom tražene zbijenosti od ≥30 MPa. Ispitivanje zbijenosti mjereno s pločom Ø30cm u cijeni stavke. Obračun po m3 ugrađenog materijala (izvedenog nasipa) u zbijenom stanju. | m3 | 486 |  | 0
A2.7. | Dobava materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje nasipa ispod podne ploče skladišnog prostora i prostora proizvodnje te ispod temeljne ploče uredskog dijela zgrade. Nasip izvesti drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm, na poziciji podnih ploča skladišta i proizvodnje nasip izvesti sa završnim slojem granulacije 0-32mm u debljini 20 cm iz razloga polaganja HI folije (tip kao Gefitas). Nasipe izvesti u projektiranoj debljini do donje kote izvedbe hidro i toplinske izolacije odnosno do donje kote podložnog betona uz nabijanje do projektom tražene zbijenosti. Ispitivanje zbijenosti mjereno s pločom Ø30cm u cijeni stavke. U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu. Izvedbu uskladiti sa fazama izvedbe temeljne armiranobetonske konstrukcije čija je donja kota iznad izvedenog iskopa iz stavke A.2.1.. Obračun po m3 ugrađenog materijala (izvedenog nasipa) u zbijenom stanju.
A2.7.1. | Nasip ispod podne ploče skladišnog prostora i prostora proizvodnje drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm. Izvodi se do donje kote završnog nasipa materijalom 0-32 mm za postavu sloja hidro i toplinske izolacije, odnosno 20 cm niže od kote postave hidro i toplinske izolacije. Nasipavati u slojevima debljine do 20 cm, s vlaženjem, uz nabijanje vibranonabijačem do projektom tražene zbijenosti od ≥80 MPa. | m3 | 1985 |  | 0
A2.7.2. | Gornja razina nasipa podne ploče skladišnog prostora i prostora proizvodnje debljine 20,0 cm, drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-32 mm, tražene zbijenosti ≥80 Mpa | m3 | 296 |  | 0
A2.7.3. | Nasip ispod podložnog betona temeljne ploče uredskog dijela zgrade drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm, tražene zbijenosti≥35 Mpa. | m3 | 559 |  | 0
A2.7.4. | Nasip ispod podložnog betona i kose prilazne rampe skladišta drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm, tražene zbijenosti M≥50 Mpa. | m3 | 18 |  | 0
A2.7.5. | Nasip ispod podložnog betona temeljne ploče evakuacijskog stubišta drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm, tražene zbijenosti ≥80 Mpa. | m3 | 23.5 |  | 0
A2.7.6. | Nasip sa vanjske strane objekta nakon izvedene temeljne konstrukcije i nasipa unutar objekta, do razine nasipa kolne konstrukcije oko objekta obrađene troškovnikom okoliša. | m3 | 160 |  | 0
A2.8. | NADSTREŠNICA
A2.8.1. | Strojno skidanje humusa u zoni gradnje nadstrešnice u sloju debljine 25-30 cm do sloja gline sa transportom materijala na privremenu gradilišnu deponiju.
Skidanje terena na kotu -1,00 m (165,08 mNn). Stavkom je obuhvaćeno i zbijanje i planiranje kompletnog planuma podno zgrade na točnost +/- 3 cm.
Obračun po m3 skinutog materijala u zbijenom stanju.
| NAPOMENA: Prije početka samih radova potrebno sa nadzornim inženjerom na gradilištu utvrditi eventualnu potrebu povećanja ili smanjenja debljine skidanja humusa. | m3 | 25 |  | 0
A2.8.2. | Planiranje i uređenje temeljnog tla te polaganje geotekstila prije nasipavanja šljunka. Planiranje i nabijanje dna iskopa te dobava i polaganje geotekstila prije nasipavanja šljunka. Geotekstil tip 300g/m² (preklopi se ne obračunavaju posebno). Obračun po m².
a) | - planiranje i nabijanje dna iskopa | m² | 85 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja geotekstila prije nasipavanja šljunka ispod temeljnih stopa, temeljne ploče uredskog dijela i podnih ploča skladišta i prilazne rampe | m² | 115 |  | 0
A2.8.3. | Dobava materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje nasipa ispod temeljne ploče nadstrešnice. Nasip izvesti drobljenim šljunčanim materijalom granulacije 0-64 mm u projektiranoj debljini do donje kote izvedbe temeljne ploče uz nabijanje do projektom tražene zbijenosti ≥50 Mpa. Ispitivanje zbijenosti mjereno s pločom Ø30cm u cijeni stavke. U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu. Obračun po m3 ugrađenog materijala (izvedenog nasipa) u zbijenom stanju. | m3 | 55.9 |  | 0
A2.9. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljenu do 10 km. Uključuje materijal koji se nije mogao iskoristiti u druge svrhe za potrebe gradnje te je višak na gradilištu. Obračun po m3 odveženog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2112.5 |  | 0
A2.10. | Crpljenje podzemne vode potopnim pumpama tokom dubljih iskopa za temeljnu ploču okna dizala i iskopa temeljnih stopa u slučaju visokih podzemnih voda. U stavku je uključena i izrada upojnih bunara za smještaj pumpi u građevnoj jami te pripomoć prilikom ispumpavanja vode i izrada prepumpnih zemljanih i cijevnih kanala za odvod vode sa gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
| A.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A.3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
A3.1. | UREDSKI DIO
A3.1.1. | Dobava materijala te betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče uredskog dijela betonom C 16/20, debljine 10 cm, s izradom ravne gornje površine kao podloge za nanošenje hidroizolacije. Podložni beton se izvodi na prethodno izvedenom sloju šljunčanog nasipa obrađenog u zemljanim radovima. Obračun betona po m3, a bočne oplate po m2.
a) | - beton C16/20 | m3 | 32.7 |  | 0
b) | - bočna oplata | m2 | 20 |  | 0
A3.1.2. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonske temeljne ploče uredskog dijela zgrade na izvedenom sloju hidroizolacije (2 sloja bitumenske ljepenke). Temeljna ploča debljine 40,0 cm. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Pozicije prodora kao i izvedbu istih uskladiti sa projektnom dokumentacijom te uz suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog inženjera, svi naknadni troškovi probijanja, odnosno izvedba proboja kroz već izvedeni ab monolit na teret su izvoditelja radova. U cijenu stavke uključeno vibriranje da ne nastanu gnijezda (segregacija u betonu) i odgovarajuća njega betona nakon betoniranja. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 124.5 |  | 0
b) | - bočna glatka oplata, te izvedba nakošenog dijela gornjeg ruba temeljne ploče za nanošenje hidroizolacije | m2 | 59 |  | 0
A3.1.3. | Dobava materijala te betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče evakuacijskog stubišta betonom C 16/20, debljine 10 cm. Podložni beton se izvodi na prethodno izvedenom sloju šljunčanog nasipa obrađenog u zemljanim radovima. Obračun betona po m3, a bočne oplate po m2.
a) | - beton C16/20 | m3 | 1.95 |  | 0
b) | - bočna oplata | m2 | 3 |  | 0
A3.1.4. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonske temeljne ploče evakuacijskog stubišta na izvedenom sloju podložnog betona. Temeljna ploča debljine 25,0 cm. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Pozicije prodora kao i izvedbu istih uskladiti sa projektnom dokumentacijom te uz suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog inženjera, svi naknadni troškovi probijanja, odnosno izvedba proboja kroz već izvedeni ab monolit na teret su izvoditelja radova. U cijenu stavke uključeno vibriranje da ne nastanu gnijezda (segregacija u betonu) i odgovarajuća njega betona nakon betoniranja. Prije betoniranja potrebno je ugraditi sav prihvatni čelik (ankere i sidra, ...) za čeličnu konstrukciju i opremu koja se montira na predmetnu ab ploču u suradnji sa nadzornim inženjerom, projektantom konstrukcija, kao i izvedbu svih potrebnih instalacija prema projektu. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 4.1 |  | 0
b) | - bočna glatka oplata | m2 | 5 |  | 0
A3.1.5. | Dobava materijala te betoniranje podložnog betona ispod temeljnih traka vanjskih stubišta (TT4) betonom C 16/20, debljine 5 cm. Podložni beton se izvodi na sloju šljunčanog nasipa obrađenog u zemljanim radovima. Obračun betona po m3, a bočne oplate po m2.
a) | - beton C16/20 | m3 | 0.6 |  | 0
b) | - bočna oplata | m2 | 8 |  | 0
A3.1.6. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka vanjskih stubišta (TT4) do visine betonaže krakova i podesta istih. Betonira se na sloju podložnog betona, sve prema statičkom proračunu i nacrtima. Betoniranje VDP 2 betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 5 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 41.5 |  | 0
A3.1.7. | Dobava materijala te betoniranje vanjskih armiranobetonskih stubišta (krakova i podesta). Sve prema statičkom proračunu i nacrtima. Betoniranje VDP 2 betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 4.7 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 16 |  | 0
A3.1.8. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih zidova uredskog dijela debljine 20 i 25 cm. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih otvora, prodora i utora u AB zidovima bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Napomena: u količinu su uključeni i nadvoji iznad otvora prozora i vrata visine veće od 0,60 m. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
A3.1.8.1. | PRIZEMLJE - zidovi prizemlja su maksimalne visine do 3,40 m
a) | Zidovi prizemlja debljine 20 cm (UZ4)
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 27.5 |  | 0
| - glatka oplata zidova | m2 | 342 |  | 0
b) | Zidovi prizemlja debljine 25 cm (VZ6, UZ1, UZ3)
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 78.7 |  | 0
| - glatka oplata zidova | m2 | 802 |  | 0
A3.1.8.2. | 1. KAT - zidovi kata su maksimalne visine do 3,55 m
a) | Zidovi prizemlja debljine 25 cm (VZ6, UZ1, UZ3)
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 80 |  | 0
| - glatka oplata zidova | m2 | 745 |  | 0
A3.1.9. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih stupova i vertikalnih serklaža u razini prizemlja i 1. kata. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Stupovi prizemlja su visine do 3,40 m mjereno od podne ploče do donjeg ruba stropne ploče, stupovi 1 kata su visine do maksimalno 3,55 m. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora i utora bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
A3.1.9.1. | PRIZEMLJE
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 2.1 |  | 0
| - glatka oplata stupova i vertikalnih serklaža | m2 | 35 |  | 0
A3.1.9.2. | 1. KAT
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 4.7 |  | 0
| - glatka oplata stupova i vertikalnih serklaža | m2 | 77 |  | 0
A3.1.10. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih greda i nadvoja u razini prizemlja i 1. kata. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova i izvedbu svih potrebnih prodora i utora bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
A3.1.10.1. | PRIZEMLJE
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 4.8 |  | 0
| - glatka oplata greda i nadvoja | m2 | 52 |  | 0
A3.1.10.2. | 1. KAT
| - beton C25/30, XC1 | m3 | 6.9 |  | 0
| - glatka oplata greda i nadvoja | m2 | 79 |  | 0
A3.1.11. | Dobava materijala te betoniranje armirano betonske stropne ploče prizemlja (SP-100) debljine 22,0 cm. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Stropna ploča se izvodi na maksimalnoj visini do 3,40 m od temeljne podne ploče prizemlja, te je u jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Stavka obuhvaća i izvedbu potrebnih glatkih oplata i podupiranja. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C 25/30, XC1 | m3 | 67.85 |  | 0
b) | - glatka oplata podgleda i bočnica | m2 | 358.2 |  | 0
A3.1.12. | Dobava materijala te betoniranje armirano betonske stropne ploče 1. kata (SP-200) debljine 22,0 cm. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Stropna ploča 1. kata se izvodi na maksimalnoj visini do 3,55 m od gornje plohe stropne ploče prizemlja te je u jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Stavka obuhvaća i izvedbu potrebnih glatkih oplata i podupiranja. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C 25/30, XC1 | m3 | 69.75 |  | 0
b) | - glatka oplata podgleda i bočnica | m2 | 362.5 |  | 0
A3.1.13. | Dobava materijala te betoniranje dvokrakog armiranobetonskog stubišta od prizemlja do 1 kata u glatkoj oplati. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Debljina krakova stubišta i podesta iznosi d= 18,0 cm. Stavka obuhvaća i izvedbu potrebnih glatkih oplata i podupiranja. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C 25/30, XC1 s | m3 | 2.9 |  | 0
c) | - glatka oplata podgleda i bočnica | m2 | 25 |  | 0
A3.1.14. | Dobava materijala te betoniranje armirano betonskih atika ravnog neprohodnog krova presjeka 15,0 x 86,0 cm u glatkoj oplati. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke
a) | - beton C 25/30, XC1 | m3 | 12.7 |  | 0
b) | - glatka oplata | m2 | 195.7 |  | 0
A3.1.15. | Dobava materijala te betoniranje mikroarmiranog EPS betona za pad s dodanim granulama polistirena i polipropilenskim vlaknima volumenske težine betona do 1300 kg/m3 u debljini 4,0-15,0 cm ravnog neprohodnog krova uredskog dijela betonom C 20/25. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po m2 izvedenog mikroarmiranog betona za pad. | m2 | 297.5 |  | 0
A3.1.16. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonske temeljne ploče NADSTREŠNICE ZA ODMOR RADNIKA na izvedenom sloju nasipa. Temeljna ploča debljine 25,0 cm. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Armira se armaturom B500B prema statičkom proračunu. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Pozicije prodora kao i izvedbu istih uskladiti sa projektnom dokumentacijom te uz suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog inženjera, svi naknadni troškovi probijanja, odnosno izvedba proboja kroz već izvedeni ab monolit na teret su izvoditelja radova. U cijenu stavke uključeno vibriranje da ne nastanu gnijezda (segregacija u betonu) i odgovarajuća njega betona nakon betoniranja. Prije betoniranja potrebno je ugraditi sav prihvatni čelik (ankere i sidra, ...) za čeličnu konstrukciju i opremu koja se montira na predmetnu ab ploču u suradnji sa nadzornim inženjerom, projektantom konstrukcija, kao i izvedbu svih potrebnih instalacija prema projektu. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 12.4 |  | 0
b) | - bočna oplata | m2 | 11.5 |  | 0
A3.1.17. | Dobava materijala, sječenje, čišćenje, savijanje i postavljanje jednostavne i srednje složene RA, MA armature UREDSKOG DIJELA prema važećim propisima i statičkom računu. Armatura armirano betonskih elemenata od betonskog čelika B500B s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem od masnoće i hrđe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature, vezanja, postavljanjem distancera. Kod postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno propisima. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da odgovara projektiranoj za sve armirano-betonske konstrukcije. Data količina je aproksimativna, a točna će se utvrditi planom i iskazom armature. | kg | 62000 |  | 0
A3.2. | SKLADIŠNI I PROIZVODNI DIO
A3.2.1. | Dobava materijala te betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa, temeljnih traka fasadnih zidova i pregradnog zida između skladišta i proizvodnje, temeljnih traka prilazne rampe i temeljnih traka vanjskih stubišta betonom C 16/20, debljine 5 i 8 cm, s izradom ravne gornje površine kao podloge za postavljanje armature. Podložni beton se izvodi na prethodno izvedenom sloju šljunčanog nasipa obrađenog u zemljanim radovima. Obračun betona po m3, a bočne oplate po m2.
a) | - podložni beton temeljnih stopa, beton C16/20, debljine 8 cm | m3 | 25.3 |  | 0
b) | - bočna oplata podložnog betona temeljnih stopa | m2 | 59 |  | 0
c) | - podložni beton temeljnih traka fasadnih zidova i pregradnog zida između skladišta i proizvodnje, beton C16/20, debljine 5 cm | m3 | 4.7 |  | 0
d) | - bočna oplata podložnog betona temeljnih traka fasadnih zidova i pregradnog zida između skladišta i proizvodnje | m2 | 42.8 |  | 0
e) | - podložni beton temeljnih traka prilazne rampe, beton C16/20, debljine 5 cm | m3 | 0.9 |  | 0
f) | - bočna oplata podložnog betona temeljnih traka prilazne rampe | m2 | 9 |  | 0
g) | - podložni beton temeljnih traka vanjskih stubišta, beton C16/20, debljine 5 cm | m3 | 0.2 |  | 0
h) | - bočna oplata podložnog betona temeljnih traka vanjskih stubišta | m2 | 2.9 |  | 0
A3.2.2. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa dimenzija prema projektu. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 160.7 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 192.3 |  | 0
A3.2.3. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih čašica prema statičkom proračunu, dimenzija prema projektu. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 27 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 184 |  | 0
A3.2.4. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih veznih greda temeljnih traka prema statičkom proračunu, dimenzija prema projektu. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 21.5 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 156 |  | 0
A3.2.5. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka uključivo tem. trake vanjske rampe. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 71 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 290 |  | 0
A3.2.6. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka vanjskih stubišta. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 1.2 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 10.6 |  | 0
A3.2.7. | Dobava materijala te betoniranje podložnog betona ispod temeljnih ploča utovarnih rampi i kose prilazne rampe betonom C 16/20, debljine 10,0 cm, s izradom ravne gornje površine kao podloge za postavljanje armature. Podložni beton se izvodi na prethodno izvedenom sloju šljunčanog nasipa obrađenog u zemljanim radovima. Obračun betona po m3, a bočne oplate po m2.
a) | - podložni beton C16/20 temeljnih ploča utovarnih rampi | m3 | 2.5 |  | 0
b) | - podložni beton C16/20 kose ploče prilazne rampe u nagibu 12,00 % | m3 | 2.8 |  | 0
c) | - bočna oplata podložnog betona | m2 | 6 |  | 0
A3.2.8. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih temeljnih ploča unutrašnjih utovarnih rampi prema statičkom proračunu i nacrtima Ploča debljine 20,0 - 23,0 cm, gornja ploha izvedena u nagibu 1,20%. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Prije betoniranja potrebno je ugraditi sav prihvatni čelik (ankere i sidra, ...) za čeličnu konstrukciju i opremu koja se montira na predmetnu ab ploču u suradnji sa nadzornim inženjerom, projektantom konstrukcija i dobavljačem odabrane opreme koja se montira na predmetnu ab ploču, kao i izvedbu svih potrebnih instalacija prema projektu. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Napomena: dobava i ugradnja elemenata za izolaciju spojeva temeljnih ploča i obodnih zidova koji se ugrađuju kod betoniranja su obrađeni u hidroizolaterskim radovima.
a) | - VDP 2 beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 4.25 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 10 |  | 0
A3.2.9. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih zidnih stijenki unutrašnjih utovarnih rampi debljine 25,0 cm. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. U količinu stavke je uključena i izvedba odbojnika utovarne rampe.
a) | - VDP 2 beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 3.85 |  | 0
b) | - glatka oplata | m2 | 19 |  | 0
A3.2.10. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova vanjske kose prilazne rampe debljine 25,0 cm i promjenjive visine. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - VDP 2 beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 3 |  | 0
b) | - glatka oplata | m2 | 28 |  | 0
A3.2.11. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih serklaža, zidova i parapeta debljine 25,0 cm Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC2, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje). Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC2 | m3 | 40 |  | 0
b) | - glatka oplata | m2 | 386 |  | 0
A3.2.12. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče industrijskog poda skladišta i proizvodne hale debljine 20,0 cm. Betoniranje betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Završna obrada skladišnog dijela mineralnim antihabajućim kvarcnim slojem, na pripremljenoj podlozi od hidro ili termoizolacije podne ploče (obrađena u izolaterskim radovima).
AB ploča armira se kombinacijom klasične MA armature (armatura Q-188 u gornjoj zoni) i polipropilenskim vlakanima, prema tehnologiji izvedbe podne ploče odobrene od strane nadzornog inženjera. Obaveza izvođača je priložiti proračun ploče s količinama vlakna i proračun na proboj ploče za opterećenje strojevima i regala sukladno analizi opterećenja iz konstrukterskog projekta. Tehnologiju ugradnje betona i ravnost površine izvesti idealno ravno za ugradnju monolitnog posipnog kvarcnog poda. U cijenu stavke uključena i dobava materijala te izrada mineralnog antihabajućeg posipnog kvarcnog poda skladišta u boji po izboru projektanta ili investitora, koji se ugrađuje na svježu betonsku i izniveliranu površinu. Izrada poda obavezno strojnom aplikacijom industrijski pripremljenog aditivnog kvarcnog posipa na svježu betonsku površinu u ukupnoj prosječnoj količini 5-7 kg/m2 sa završnom obradom strojnim roto zaglađivačem, dok se posip ne utisne u svježi beton, te dok se ne postigne debljina habajućeg sloja prosječno 3 mm. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača kvarcnog posipnog poda. NAPOMENA: u skladištu se izvodi završni kvarcni pod koji je uključen u stavku, dok se u prostoru proizvodnje izvodi fino zaglađivanje kao priprema za ugradnju epoksidne podne obloge (obrađene u podopolagačkim radovima)
U cijenu je uključeno: - ugradnja PE folije u dva sloja d=0,20 mm ispod ploče za smanjenje trenja i kao zaštita hidroizolacije - izvođenje dilatacije podne ploče od vertikalnih elemenata (nadtemelja, parapeta, stupova, zidova) elastificiranim polistirenom d=10 mm, visine 20 cm, a vrh fuge se zapunjava trajnoelastičnim PU kitom. - ugradnja dilatacijskih profila za radni prekid ploče kao ''Permaban Alpha Joint Classic 4010'' dilatacijski profil mora biti otporan na habanje i zaštititi rub ploče od mogućih oštećenja (prolasci viličara, bina) te dopustiti rad podne ploče u horizontalnom smjeru. - završna obrada kvarcnim posipom u skladištu u debljini najmanje 3mm (utrošak kvarca cca. 5-7kg/m2). - izrezivanje dilatacijski reški na način da se izrade polja veličine 30-40 m2 prema statičkom proračunu i izvedbenom nacrtu i zapunjavanje trajnoelastičnim PU kitom uz prethodni temeljni premaz. - aditivi za kompenzaciju skupljanja i puzanja - aditivi za bubrenje betona - PE folija za pokrivanje ploče nakon izvedbe (njega) - sredstva za njegu betona (tzv. curing) Pod mora biti predviđen za visoka opterećenja, mat glatke površinske strukture. Na spoju poda i zidova (panel, zid, gipskarton) izvodi se fuga sa trajno elastičnim kitom u boji sličnoj podu.
Kao zaštita ruba podne ploče kod otvora se kod betoniranja ugrađuje pocinčani L 70x70x7 profil koji je obrađen u bravarskim radovima. Stavka uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C 30/37, XC1 sa svim dodacima prema tehnologiji | m3 | 302.5 |  | 0
b) | makro-polimerna vlakna cca 3,0 kg/m3 betona | kg | 910 |  | 0
c) | dodatna armatura Q-188 u gornjoj zoni | kg | 6135 |  | 0
d) | - PE folija u dva sloja d=2x 0,20mm ispod ploče za smanjenje trenja (obračun po m2 izvedene ploče) | m2 | 1577 |  | 0
e) | - završna obrada skladišta- KVARC TAL-M | m2 | 319 |  | 0
f) | - dilatacijski profil za radni prekid ploče Permaban | m1 | 30 |  | 0
g) | - glatka bočna oplata | m2 | 17 |  | 0
A3.2.13. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonske podne ploče vanjske prilazne rampe u nagibu 12 % debljine 25,0 cm na već izvedenom podložnom betonu. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. U jediničnu cijenu stavke uračunati izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate.
U cijenu je uključeno: - ugradnja PE folije u dva sloja d=0,20 mm ispod ploče za smanjenje trenja - izvođenje dilatacije podne ploče od vertikalnih elemenata (nadtemelja i parapeta) elastificiranim polistirenom d=10 mm, visine 20 cm, a vrh fuge se zapunjava trajnoelastičnim PU kitom. - ugradnja dilatacijskih profila za radni prekid ploče kao ''Permaban Alpha Joint Classic 4010'' dilatacijski profil mora biti otporan na habanje i zaštititi rub ploče od mogućih oštećenja (prolasci viličara, bina) te dopustiti rad podne ploče u horizontalnom smjeru. - završna protuklizna četkana obrada poda - aditivi za kompenzaciju skupljanja i puzanja - aditivi za bubrenje betona - PE folija za pokrivanje ploče nakon izvedbe (njega) - sredstva za njegu betona (tzv. curing) Pod mora biti predviđen za visoka opterećenja. Na spoju s bočnim zidovima izvodi se fuga sa trajno elastičnim kitom u boji sličnoj podu. Kao zaštita ruba na početku rampe kod betoniranja se ugrađuje pocinčani L 70x70x7 profil koji je obrađen u bravarskim radovima. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - VDP 2 beton C 30/37, XC4, XF3 završno obrađen četkanjem | m3 | 8.6 |  | 0
b) | - PE folija u dva sloja d=2x 0,20mm ispod ploče za smanjenje trenja (obračun po m2 izvedene ploče) | m2 | 9 |  | 0
c) | - dilatacijski profil za radni prekid ploče Permaban | m1 | 3.3 |  | 0
d) | - glatka bočna oplata | m2 | 21 |  | 0
A3.2.14. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih ogradnih zidova vanjske kose prilazne rampe debljine 15,0 cm i promjenjive visine. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - VDP 2 beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 0.7 |  | 0
b) | - glatka oplata | m2 | 23 |  | 0
A3.2.15. | Dobava materijala te betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža sanitarnog čvora proizvodnog prostora. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Vertikalni serklaži su visine do 2,80 m mjereno od podne ploče do visine horizontalnih serklaža, te je u jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC1 | m3 | 1.4 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 243 |  | 0
A3.2.16. | Dobava materijala te betoniranje armirano betonskih nadvoja i greda sanitarnog čvora proizvodnog prostora. Betoniranje betonom C 25/30, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S2, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 2,5 cm. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - beton C25/30, XC1 | m3 | 0.8 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 9.5 |  | 0
A3.2.17. | Fert strop sanitarnog čvora.
a) | Dobava i montaža fert gredica i ispuna na stropu iznad sanitarnog čvora. Gredice armirane prema standardima za iste prikladno rasponima istih. Ugradba, podupiranje, izvedba veznih rebara sukladno uputstvima proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 13 |  | 0
b) | Betoniranje tlačne ploče iznad fert stropne konstrukcije d = 4 cm iznad ispune, betonom klase C25/30, XC1. Obračun po m3 ugrađenog beton | m2 | 1.85 |  | 0
A3.2.18. | Dobava materijala te betoniranje armiranobetonske temeljne ploče vanjskog prostora za kompresore. Izvodi se ploča debljine 20,0 cm završno fino zaglađena. Betoniranje VDP 2 betonom C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC4, XF3, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 4,0 cm. Završna obrada mineralnim antihabajućim kvarcnim slojem. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Količina armature ove stavke obračunata je u posebnoj stavci gdje je iskazana ukupna količina armature za monolitni beton. Prije betoniranja potrebno je ugraditi sav prihvatni čelik (ankere i sidra, ...) za čeličnu konstrukciju i opremu koja se montira na predmetnu ab ploču u suradnji sa nadzornim inženjerom, projektantom konstrukcija i dobavljačem odabrane opreme koja se montira na predmetnu ab ploču, kao i izvedbu svih potrebnih instalacija prema projektu.
U cijenu je uključeno: - ugradnja PE folije u dva sloja d=0,20 mm ispod ploče za smanjenje trenja - završna obrada kvarcnim posipom u debljini najmanje 3mm (utrošak kvarca cca. 5-7kg/m2). - PE folija za pokrivanje ploče nakon izvedbe (njega) - sredstva za njegu betona (tzv. curing) Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Sve izvesti prema pravilima struke, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | - VDP 2 beton C30/37, XC4, XF3 | m3 | 4.2 |  | 0
b) | - oplata | m2 | 3.8 |  | 0
c) | - PE folija u dva sloja d=2x 0,20mm ispod ploče za smanjenje trenja (obračun po m2 izvedene ploče) | m2 | 21 |  | 0
d) | - završna obrada - KVARC TAL-M | m2 | 21 |  | 0
A3.2.19. | Dobava materijala, sječenje, čišćenje, savijanje i postavljanje jednostavne i srednje složene RA, MA armature SKLADIŠNOG I PROIZVODNOG DIJELA prema važećim propisima i statičkom računu. Armatura armirano betonskih elemenata od betonskog čelika B500B s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem od masnoće i hrđe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature, vezanja, postavljanjem distancera. Kod postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno propisima. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da odgovara projektiranoj za sve armirano-betonske konstrukcije. Data količina je aproksimativna, a točna će se utvrditi planom i iskazom armature. | kg | 42000 |  | 0
A3.2.20. | Izrada Programa kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije. Programom je potrebno obuhvatiti sve bitnije betonske i armirano betonske radove. Uzorkovanje za ispitivanje tlačne čvrstoće betona vrši se min. 1 uzorak/dan po grupi istih AB elemenata, odnosno po 1 uzorak na svakih 50 m3. | kpl. | 1 |  | 0
A3.3. | A.B. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
KROVNA KONSTRUKCIJA
U jediničnu cijenu nosača je potrebno uključiti izvedbu otvora za instalacije prema izvedbenom projektu instalacija.
A3.3.1. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G1
Krovni armiranobetonski prednapeti nosač "T" presjeka. Prednaprezanje se izvodi po principu prethodnog prednaprezanja (adhezijsko prednaprezanje) sa čeličnom užadi tipa ST 1670/1860 (fp0,1k = 1670,0 MPa, fpk = 1860,0 MPa, Ek = 195000,0 MPa). Prenapeti je sa 6 užadi u 2 reda sa 3 + 3 komada.
Dimenzije: - visina nosača je 100 cm, - širine gornjeg pojasa 60 cm, - širina donjeg pojasa 20 cm, - širina rebra 20 cm, - visina gornjeg pojasa 20 cm, - visina gornje vute 2 cm, - duljine osno L = 16,9 m x 10 kom.
Izvodi se od betona C 50/60, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 300 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata, armatura, čelična užad za prednapinjanje u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 16,9 m (POZ. G1) | kom. | 10 |  | 0
A3.3.2. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G2
Krovni armiranobetonski prednapeti nosač "T" presjeka. Prednaprezanje se izvodi po principu prethodnog prednaprezanja (adhezijsko prednaprezanje) sa čeličnom užadi tipa ST 1670/1860 (fp0,1k = 1670,0 MPa, fpk = 1860,0 MPa, Ek = 195000,0 MPa). Prenapeti je sa 4 užadi u 2 reda sa 2 + 2 komada.
Dimenzije: - visina nosača je 100 cm, - širine gornjeg pojasa 60 cm, - širina donjeg pojasa 20 cm, - širina rebra 20 cm, - visina gornjeg pojasa 20 cm, - visina gornje vute 2 cm, - duljine osno L = 16,9 m x 4 kom.
Izvodi se od betona C 50/60, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 300 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata, armatura, čelična užad za prednapinjanje u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 16,9 m (POZ. G2) | kom. | 4 |  | 0
A3.3.3. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G3
Krovni armiranobetonski klasično armirani nosač "T" presjeka.
Dimenzije: - visina nosača je 80 cm, - širine gornjeg pojasa 60 cm, - širina donjeg pojasa 20 cm, - širina rebra 20 cm, - visina gornjeg pojasa 20 cm, - duljine osno L = 9,60 m x 5 kom.
Izvodi se od betona C 50/60, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 300 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 9,60 m (POZ. G3) | kom. | 5 |  | 0
A3.3.4. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G4
Krovni armiranobetonski klasično armirani nosač "T" presjeka.
Dimenzije: - visina nosača je 80 cm, - širine gornjeg pojasa 60 cm, - širina donjeg pojasa 20 cm, - širina rebra 20 cm, - visina gornjeg pojasa 20 cm, - duljine osno L = 9,60 m x 2 kom.
Izvodi se od betona C 50/60, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 300 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 9,60 m (POZ. G4) | kom. | 2 |  | 0
A3.3.5. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G5
Krovni armiranobetonski nosač kvadratnog presjeka. Klasično armirani.
Dimenzije: - visina nosača je 100 cm, - širina nosača je 60 cm, - duljine osno L = 11,40 m x 3 kom.
Izvodi se od betona C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 11,40 m (POZ. G5) | kom. | 3 |  | 0
A3.3.6. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G6
Krovni armiranobetonski nosač kvadratnog presjeka. Klasično armirani.
Dimenzije: - visina nosača je 100 cm, - širina nosača je 60 cm, - duljine osno L = 11,40 m x 3 kom.
Izvodi se od betona C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena izvedba ankera za montažu AB montažne atike. Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 11,40 m (POZ. G6) | kom. | 3 |  | 0
A3.3.7. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G7
Krovni armiranobetonski nosač kvadratnog presjeka. Klasično armirani.
Dimenzije: - visina nosača je 100 cm, - širina nosača je 60 cm, - duljine osno L = 11,40 m x 3 kom.
Izvodi se od betona C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 11,40 m (POZ. G7) | kom. | 3 |  | 0
A3.3.8. | AB KROVNI NOSAČ - POZ. G8
Krovni armiranobetonski nosač kvadratnog presjeka. Klasično armirani.
Dimenzije: - visina nosača je 80 cm, - širina nosača je 60 cm, - duljine osno L = 11,40 m x 3 kom.
Izvodi se od betona C 30/37, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 280 kg/m3, razred konzistencije S4, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B. Oslonjeni na stupove.
Uključena oplata i armatura, u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz i montaža.
| - L= 11,40 m (POZ. G8) | kom. | 3 |  | 0
VERTIKALNA KONSTRUKCIJA
A3.3.9. | POZ. STUP - S1
Armiranobetonski montažni stup kvadratnog presjeka 60x60 cm, upetih u temeljne čašice, od betona C 35/45, razreda izloženosti (prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno) XC1, min. količina cementa 300 kg/m3, razred konzistencije S3, max. zrno agregata 16 mm (agregat prema normi EN 12620 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje), zaštitni sloj betona 3,0 cm. Kvaliteta armature B500B.
Uključena oplata, armatura, neopren, ugradnja čeličnih pločevina (anker ploča) i gromobrana po potrebi, kao i izvedba glava i vuta stupova za prihvat glavnih i veznih greda pravokutnog presjeka u svemu prema konstrukterskom projektu i izvedbenom projektu montažne konstrukcije, prijevoz te montaža, sve do pune gotovosti elementa.
a) | h = 8,30 cm - stupovi u osi A | kom. | 5 |  | 0
b) | h = 8,43 cm - stupovi u osi B | kom. | 4 |  | 0
c) | h = 7,80 cm - stupovi u osi C | kom. | 4 |  | 0
d) | h = 8,13 cm - stupovi u osi D | kom. | 4 |  | 0
MONTAŽNI AB PANELI
A3.3.10. | A.B. montažni zidni paneli debljine 25 cm od betona C30/37 i kvalitete armature B500B otpornosti na požar min. REI-M 90. AB paneli se fiksiraju u montažne AB stupove.
Paneli su nekonstruktivni elementi i isključeni su utjecaja na globalno ponašanje konstrukcije.
Završna obrada panela je beton, podloga za bojanje. Dilatacije nakon montaže AB panela zapuniti trajnoelastičnim kitom. Na kontaktu AB panela i AB konstrukcije potrebno kontinuirano položiti ekspandirajući brtvenu traku za postizanje zrakotijesnosti. Sve prodore instalacija potrebno je požarno brtviti.
U cijenu uključiti izvedbu svih potrebnih prodora instalacija i strojarskih stavki u proizvodnji bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Paneli se polažu horizontalno. Maksimalna ukupna visina zida od montažnih panela iznosi: - 613 cm na granici skladišta i proizvodne hale
U cijenu stavke uključena je oplata, armatura prema statičkom proračunu, izvedba otvora i proboja u panelima, obrada proboja i opšavi , potrebna skela za montažu panela prijevoz i montaža elementa, te ostalo do potpune gotovosti stavke. Proizvodnja prema radioničkim nacrtima potvrđenim od strane projektanta, a ugradnja prema detaljima i uputama proizvođača panela.
| Obračun po m2 ugrađenih AB panela bez odbijanja kvadrature otvora stolarskih stavki (ukupno 20 m2). | m2 | 206 |  | 0
A3.3.11. | A.B. montažni zid atike debljine 20 cm i visine 86 cm od betona C30/37 i kvalitete armature B500B otpornosti na požar min. REI-M 90. AB montažni zid fiksira se montažne AB krovne grede u osi B - AB krovni nosač POZ G6 .
Završna obrada panela je beton. Dilatacije nakon montaže AB zida zapuniti trajnoelastičnim kitom. Na kontaktu AB zida i AB konstrukcije potrebno kontinuirano položiti ekspandirajući brtvenu traku za postizanje zrakotijesnosti. Sve prodore instalacija potrebno je požarno brtviti.
U cijenu uključiti izvedbu svih potrebnih prodora instalacija i strojarskih stavki u proizvodnji bez posebne nadoplate. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Montaža se izvodi na visini 7,13 m od kote poda proizvodne hale.
U cijenu stavke uključena je oplata, armatura prema statičkom proračunu, izvedba proboja, obrada proboja i opšavi, potrebna skela i kran za montažu, prijevoz i montaža elementa, te ostalo do potpune gotovosti stavke. Proizvodnja prema radioničkim nacrtima potvrđenim od strane projektanta, a ugradnja prema detaljima i uputama proizvođača panela.
| Obračun po m2 ugrađenih AB zida | m2 | 30.5 |  | 0
| A.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
A.4. ZIDARSKI RADOVI
A4.1. | Zidanje nosivih zidova debljine 25 cm blok opekom u produžnom mortu MM10. Prema vertikalnim serklažima zidove završiti na "šmorc". Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske elemente. Potrebno osigurati otpornost na požar prema projektu. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. U cijeni stavke je potreban materijal, alat, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do pune funkcionalne gotovosti stavke i prema pravilima struke. Obračun po m3 izvedenog zida debljine 25,0 cm.
a) | Zidani zidovi 1.kat-a uredskog dijela visine do 3,55 m od gornje kote međuetažne ploče. | m3 | 20 |  | 0
b) | Zidani zid sanitarnog čvora unutar proizvodnje visine do 2,80 m od kote poda. | m3 | 4.9 |  | 0
A4.2. | Zidanje nosivih zidova debljine 20 cm blok opekom u produžnom mortu MM10. Prema vertikalnim serklažima zidove završiti na "šmorc". Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske elemente. Potrebno osigurati otpornost na požar prema projektu. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. U cijeni stavke je potreban materijal, alat, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do pune funkcionalne gotovosti stavke i prema pravilima struke. Obračun po m3 izvedenog zida debljine 25,0 cm.
a) | Zidani zid sanitarnog čvora unutar proizvodnje visine do 2,80 m od kote poda. | m3 | 2 |  | 0
A4.3. | Zatvaranje šliceva za instalacije u arm. betonskim i zidanim zidovima. Ovi radovi će se priznati samo uz odobrenje nadzornog inženjera, jer su isti trebali biti predviđeni u troškovnicima pojedinih vrsta instalacija. Šlicevi su širine do 20 cm. Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Obračun po m1 obrađenog šlica. | m1 | 168 |  | 0
A4.4. | Rabiciranje većih usjeka u arm. betonskim i zidanim zidovima, te na spojevima dvaju vrsta materijala. Izvesti pocinčanom rabic mrežom (alternativa alkalno otporna plastična mrežica) s gustim pletivom. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 48 |  | 0
A4.5. | Izrada grube i fine žbuke vidljivih zidova od armiranog betona i opeke, serklaža, nadvoja i drugih elemenata sa vapneno cementnom žbukom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. Zidovi prizemlja uredskog dijela zgrade su visine 3,40 m mjereno od podne do stropne ploče dok su na katu visine 3,55 m. Zidovi sanitarnog čvora u prostoru proizvodnje su visine 3,00 m od podne ploče do vrha fert stropa. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. Otvori veći od 2 m2 odbijeni od količine ali je za iste obračunata dodatna obrada špaleta po m1. U cijeni sav potreban materijal, alati, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke. | m2 | 985 |  | 0
A4.6. | Zidarska obrada špaleta otvora unutar zidanih zidova i zidova od betona većih od 2 m2. U jediničnu cijenu stavke uključiti sav potreban materijal, alat, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke. | m1 | 125 |  | 0
A4.7. | Izrada grube i fine žbuke vidljivih stropova od armiranog betona i podgleda i bočnica stubišta sa vapneno cementnom žbukom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. U jediničnu cijenu stavke potrebno uključiti i svu potrebnu skelu za izvođenje radova. U cijeni sav potreban materijal, alati, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke.
a) | - žbuka vidljivih stropova | m2 | 61 |  | 0
b) | - žbuka podgleda i bočnica stubišta i podesta | m2 | 15 |  | 0
A4.8. | Zatvaranje oko proboja instalacija kroz stropne ploče uredskog dijela.
| - vel. do 0,1 m2 | kom | 20 |  | 0
| - vel. 0,1 do 0,5 m2 | kom | 3 |  | 0
| - vel. 0,5 do 1,0 m2 | kom | 1 |  | 0
A4.9. | Zidanje završetka podnih slojeva (pragova) porobetonskim blokovima širine do 20 cm, visine ovisne o debljini slojeva poda, zidanje u sloju tankoslojnog morta za porobeton. Zidanje prije izvedbe plivajućih podova uredskog dijela građevine. Količina u m1 izvedenog završetka podnog sloja (praga). | m¹ | 18 |  | 0
A4.10. | Plivajući podovi.
Napomena za stavke ugradnje estriha: U cijenu je uključena dobava i postava dilatacijskih profila, rubna traka za dilatiranje od zidova i aditiv za estrihe s podnim grijanjem, a raster izolacijske ploče podnog grijanja i ugradnja provodnih cijevi za cijevi podnog grijanja kroz dilatacije su uključene u strojarskom troškovniku. Visina estriha može varirati od prostorije, ovisno o visini završne podne obloge, te se u sanitarijama izvodi u projektiranom nagibu.
A4.10.1. | Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih slojeva podova prizemlja s završnom oblogom od keramičkih pločica i podnim grijanjem (PT4) koja se sastoji od: - PE folija d = 0,020 cm - EPS-EL (elastificirani-deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 3,0 cm - EPS 100 (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 6,0 cm - raster ploče podnog grijanja d = 2,0 cm - armirani cem. estrih armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran 5 cm + 2 cm debljina unutar raster ploča podnog grijanja. U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Napomena: dobava i montaža raster ploča za podno grijanje je obrađena u strojarskim radovima | m² | 240 |  | 0
A4.10.2. | Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih slojeva podova prizemlja s završnom oblogom od keramičkih pločica i podnim grijanjem (PT5) koja se sastoji od: - PE folija d = 0,020 cm - EPS-EL (elastificirani-deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 2,0 cm - EPS 100 (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 6,0 cm - raster ploče podnog grijanja d = 2,0 cm - armirani cem. estrih armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran 5 cm + 2 cm debljina unutar raster ploča podnog grijanja. U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Napomena: dobava i montaža raster ploča za podno grijanje je obrađena u strojarskim radovima | m² | 28 |  | 0
A4.10.3. | Izvedba podloge za polaganje završnih slojeva podova podesta vanjskih stubišta prizemlja uredskog dijela zgrade s završnom oblogom od keramičkih pločica (PT6) koja se sastoji od: - PE folija d = 0,020 cm - armirani cem. estrih u padu (armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran) d= 12,0-15,0 cm U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 17.5 |  | 0
A4.10.4. | Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih slojeva podova 1. kata s završnom oblogom od keramičkih pločica i podnim grijanjem (MK1) koja se sastoji od: - PE folija d = 0,020 cm - EPS-EL (elastificirani-deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 2,0 cm - EPS 100 (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 2,0 cm - raster ploče podnog grijanja d = 2,0 cm - armirani cem. estrih armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran 5 cm + 2 cm debljina unutar raster ploča podnog grijanja. U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Napomena: dobava i montaža raster ploča za podno grijanje je obrađena u strojarskim radovima | m² | 187.2 |  | 0
A4.10.5. | Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih slojeva podova 1. kata s završnom oblogom od keramičkih pločica i podnim grijanjem (MK2) koja se sastoji od: - PE folija d = 0,020 cm - EPS-EL (elastificirani-deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 3,0 cm - raster ploče podnog grijanja 2,0 cm - armirani cem. estrih armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran 5 cm + 2 cm debljina unutar raster ploča podnog grijanja. U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Napomena: dobava i montaža raster ploča za podno grijanje je obrađena u strojarskim radovima | m² | 17.9 |  | 0
A4.10.6. | Izvedba podloge za polaganje završnih slojeva podova lođe, natkrivenog prolaza i natkrivene terase 1. kata s završnom oblogom od keramičkih pločica koja se sastoji od: - EPS 100 (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,037 W/mK) d = 5,0 cm - armirani cem. estrih u padu (armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran) d= 5,0 - 6,0 cm U cijenu ulazi i rubna traka za dilatiranje od zida. U stavku je uključena i rubna toplinska izolacija od XPS-a d=14,0 cm u širini od 50,0 cm od zidova prema grijanom prostoru. Uključen sav potreban rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - armirani cementni estrih | m² | 65 |  | 0
b) | - rubna izolacija od XPS-a d=5,0 cm | m² | 15.5 |  | 0
A4.11. | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći obrtnicima i instalaterima. Obračun sati će se vršiti prema stvarno utrošenim satima po režijskom dnevniku ovjerenom od nadzornog inženjera.
a) | R IV | sati | 64 |  | 0
b) | R III | sati | 80 |  | 0
| A.4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A.5. IZOLATERSKI RADOVI
A5.1. | Dobava materijala, te izrada horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče uredskog dijela na izvedeni podložni beton u sljedećim slojevima: 1. Hladni bitumenski premaz. 2. Jedan sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V3 s uloškom od staklenog voala debljine 2,5 mm. 3. Drugi sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V4 s uloškom od staklenog voala debljine 4,0 mm. U količinu je uključeno i napuštanje horizontalne izolacije po obodu za izvedbu spoja s vertikalnom hidroizolacijom u širini od 20,0 cm. Zavarivanje se vrši punoplošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana bitumenskim premazom za bolje prijanjanje. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. | m2 | 349 |  | 0
A5.2. | Dobava materijala, te izrada vertikalne hidroizolacije i termoizolacije bočnih stijenki temeljne ploče i sokla zidova prizemlja uredskog dijela u sljedećim slojevima: 1. Hladni bitumenski premaz. 2. Jedan sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V3 s uloškom od staklenog voala debljine 2,5 mm. 3. Drugi sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V4 s uloškom od staklenog voala debljine 4,0 mm. 4. Toplinska izolacija od XPS-a u debljini d = 8,0 cm podno podne ploče proizvodnog dijela zgrade ljepljena odgovarajućim polimer. cem. ljepilom. 5. Toplinska izolacija od XPS-a u debljini d = 15,0 cm sa vanjskih strana uredskog dijela zgrade ljepljena odgovarajućim polimer. cem. ljepilom. 6. Sloj (2mm) ljepila s staklenom armaturnom mrežicom + 2 sloj (1-2mm) ljepila (1+2 sloj min. 3 mm) 7. - Impregnacijski pred premaz, - Završni sloj polimerne akrilatne žbuke iznad terena dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom. 8. zaštita od čepaste folije prema tlu s uključenim brtvljenjem traka i sredstvima za pričvršćenje prema uputama proizvođača.
U količinu je uključena izvedba spoja vertikalne i horizontalne hidroizolacije. Zavarivanje se vrši punoplošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana bitumenskim premazom za bolje prianjanje. U cijeni su svi potrebni odgovarajući holkeri za vertikalno povijanje izolacije. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje.
a) | - hidroizolacija (stavka 1+2+3) | m2 | 63 |  | 0
b) | - termoizolacija XPS d=8,0 cm (stavka 4+6) | m2 | 14.5 |  | 0
c) | - termoizolacija XPS d=15,0 cm (stavka 5+6) | m2 | 41.7 |  | 0
d) | - završna fasaderska obrada nadzemnog dijela (stavka 7) | m2 | 37.7 |  | 0
e) | - zaštita od čepaste folije (stavka 6) | m2 | 69.5 |  | 0
A5.3. | Dobava materijala, te izrada vertikalne hidroizolacije i termoizolacije nadtemelja i parapetnih zidova skladišnog dijela i proizvodnje u zemlji, te iznad nivoa terena u sljedećim slojevima: 1. Hladni bitumenski premaz. 2. Jedan sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V3 s uloškom od staklenog voala debljine 2,5 mm. 3. Drugi sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V4 s uloškom od staklenog voala debljine 4,0 mm. 4. Toplinska izolacija od XPS-a u debljini d= 8,0 cm lijepljena odgovarajućim polimer. cem. ljepilom. 5. Sloj (2mm) ljepila s staklenom armaturnom mrežicom + 2 sloj (1-2mm) ljepila (1+2 sloj min. 3 mm). 6. - Impregnacijski pred premaz, - Završni sloj polimerne akrilatne žbuke iznad terena dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom. 7. Zaštita od čepaste folije prema tlu s uključenim brtvljenjem traka i sredstvima za pričvršćenje prema uputama proizvođača.
U količinu je uključena izvedba spoja vertikalne i horizontalne hidroizolacije. Zavarivanje se vrši punoplošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana bitumenskim premazom za bolje prianjanje. U cijeni su svi potrebni odgovarajući holkeri za vertikalno povijanje izolacije. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača. Napomena: izolacija nadtemeljnog zida u osi 1 se izvodi s unutarnje strane.
a) | - hidroizolacija (stavka 1+2+3) | m2 | 212.5 |  | 0
b) | - termoizolacija XPS d=8,0 cm (stavka 4+5) | m2 | 202.7 |  | 0
c) | - završna fasaderska obrada nadzemnog dijela (stavka 6) | m2 | 141 |  | 0
d) | - zaštita podzemnog dijela termoizolacije čepastom folijom (stavka 7) | m2 | 98 |  | 0
A5.4. | Dobava i postava hidroizolacijske folije (Gefitas PE3/300 ili jednakovrijedno, jednakog ili višeg cjenovnog razreda) direktno na prethodno uvaljani šljunčani tampon ispod podne ploče skladišnog dijela, sa prethodnom postavom podložnog sloja polipropilenskog geotekstila (POLYFELT TS ili jednakovrijedno, jednakog ili višeg cjenovnog razreda) kao podložnog sloja hidroizolacije. U stavku uračunati dizanje izolacije po obodnim zidovima. U cijeni stavke je sav rad i materijal, te obrada svih spojeva sa okolnim konstrukcijama, kitanje spojeva i sl., te obrada oko svih prodora instalacija te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje stavke. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Preklopi nisu uračunati u kvadraturu te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 izvedene izolacije.
a) | - podložni sloj geotekstila | m2 | 1532.5 |  | 0
b) | - hidroizolacijska membrana Gefitas | m2 | 1577.6 |  | 0
A5.5. | Dobava i postava obodne podne termoizolacije ispod podne ploče skladišnog dijela u širini 5,0 m od vanjskih zidova, visoke tlačne čvrstoće, prema projektu (XPS - tlačne čvrstoća (pri 10% stišljivosti): ≥500 kPa) kao "FIBRAN XPS 500-L" ili jednakovrijedno d=8,0 cm. Postava na prethodno postavljeni sloj hidroizolacijske membrane (iz prethodne stavke). Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Preklopi nisu uračunati u kvadraturu te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 izvedene izolacije.
| - FIBRAN XPS 500-L d=8,0 cm | m2 | 572.5 |  | 0
A5.6. | Dobava i postava elemenata za hidroizolaciju spojeva armirano-betonskih VDP elemenata temeljnih ploča i obodnih zidova utovarnih rampi brtvenim pocinčanim limovima obostrano presvučenim s brtvenim slojem kao Pentaflex KB 167 (spoj temeljne ploče i zidova) i KB 80 (spoj zidova i završne podne ploče). Preklopi nisu uračunati u količinu te se neće posebno obračunavati. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun po m1 ugrađenog brtvenog profila.
a) | - Pentaflex KB 167 | m1 | 17.6 |  | 0
b) | - Pentaflex KB 80 | m1 | 17.6 |  | 0
A5.7. | Dobava i ugradnja bentonitne bubreće trake na spojevima kose prilazne rampe i bočnih nadtemeljnih zidova. Karakteristike bubreće trake: - bubreća traka s zaštitnim slojem protiv kiše, - brtvljenje u dvije faze: bubrenjem i kristalizacijom, - sposobnost bubrenja ≥ 300%, - otpornost na tlak ≥ 600 kPA. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Preklopi nisu uračunati u količinu te se neće posebno obračunavati. Obračun po m1 ugrađene trake. | m1 | 27.5 |  | 0
A5.8. | Dobava materijala, te izrada horizontalne hidroizolacije međuetažne ploče uredskog dijela zgrade na pozicijama natkrivenih prostora odnosno lođe, natkrivenog prolaza i natkrivene terase (sloj MK3 i MK4) u sljedećim slojevima: 1. hladni bitumenski premaz 2. sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V4 s uloškom od staklenog voala debljine 4,0 mm U količinu je uključeno i dizanje horizontalne izolacije na obodne zidove u visini 30,0 cm. Zavarivanje se vrši punoplošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana bitumenskim premazom za bolje prianjanje. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. | m2 | 83.3 |  | 0
A5.9. | Dobava materijala, te izrada horizontalne hidroizolacije poda natkrivenog ulaza prizemlja uredskog dijela zgrade (sloj PT6) u sljedećim slojevima: 1. Hladni bitumenski premaz. 2. Jedan sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V3 s uloškom od staklenog voala debljine 2,5 mm. 3. Drugi sloj varene fleksibilne polimer bitumenske trake V4 s uloškom od staklenog voala debljine 4,0 mm. U količinu je uključeno i dizanje horizontalne izolacije na obodne zidove u visini 30,0 cm. Zavarivanje se vrši punoplošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana bitumenskim premazom za bolje prianjanje. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. | m2 | 23.1 |  | 0
A5.10. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova natkrivenog ulaza prizemlja, lođe, natkrivenog prolaza i natkrivene terase 1. kata uredskog dijela zgrade dvokomponentnom polimercementnom pastom koja se nanosi špahtlanjem u dva sloja na čistu i otprašenu podlogu estriha. Prvo se nanosi prvi sloj debljine 2 mm u koji se postavlja mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana te se nanosi drugi sloj paste debljine 2 mm. Hidroizolaciju podići za 30 cm na obodne zidove. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete koje su uključene u jediničnu cijenu. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Preklopi nisu uračunati u kvadraturu te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 razvijene površine izvedene hidroizolacije. | m2 | 103.7 |  | 0
A5.11. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova i vertikalne izolacije zidova sanitarija dvokomponentnom polimercementnom pastom koja se nanosi špahtlanjem u dva sloja na čistu i otprašenu podlogu estriha. Prvo se nanosi prvi sloj debljine 2 mm u koji se postavlja mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana te se nanosi drugi sloj paste debljine 2 mm. Hidroizolaciju podići za 30 cm na zidove, te 200 cm u prostorima tuševa. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete koje su uključene u jediničnu cijenu. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Preklopi nisu uračunati u kvadraturu te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 razvijene površine izvedene hidroizolacije. | m2 | 93.5 |  | 0
A5.12. | Dobava materijala, te izvedba hidro i termoizolacijskih slojeva neprohodnog krova uredskog dijela na već izvedenom betonu za pad slijedećeg sastava: 1. Hladni bitumenski premaz. 2. Bitumenska traka s uloškom AL folije u funkciji parne brane prema HRN EN 13970 debljine ≥ 3,0mm. Sloj parne brane potrebno je dići iznad visine termo izolacije. 3. Podložni sloj kamene vune K.I. SMARTROOF THERMAL 10,0 cm. 4. Završni sloj kamene vune K.I. SMARTROOF TOP 10,0 cm. 5. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Sastavni dio jediničnih cijena ove stavke su svi potrebni holkeri, sistemski limovi za pričvršćenje kao i sidrene trake ili vijci, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, dizanja na obodne zidove i bravarske profile ograda, prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - bitumenska traka s uloškom Al folije + bitumenski premaz uključivo dizanje na obodne zidove (slojevi br. 1+2 iz prethodnog opisa) | m2 | 327 |  | 0
b) | - horizontalna T.I. od kamene vune (sloj 3+4) | m2 | 302.5 |  | 0
c) | - izvedba klinova u kontra nagibu kod atika širine do 100,0 cm i visine do 10,0 cm | m1 | 41 |  | 0
d) | - završna horizontalna H.I. TPO membrana (sloj br. 5) | m2 | 302.5 |  | 0
e) | - formiranje obloge rubnih atika koja uključuje: - T.I. obloga unutarnje plohe atike pločama kamene vune debljine 10,0 cm visine do 60,0 cm, te gornje plohe atike pločama XPS-a debljine 5,0 cm širine do max 40,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm - dizanje sintetičke TPO membrane na atiku s već izvedenom bočnom podlogom od kamene vune, te gornjim podložnim sistemskim limom kaširanim s TPO membranom ukupne r.š. do 100,0 cm (u stavku uključiti sistemski lim kaširan TPO membranom r.š. do 45,0 cm). Obračun po m1 izvedene obloge atike s svim navedenim slojevima i uključenim kaširanim sistemskim limom | m1 | 100 |  | 0
A5.13. | Dobava materijala, te izvedba hidro i termoizolacijskih slojeva neprohodnog krova skladišnog dijela na visokovalni lim slijedećeg sastava: 1. Parna brana PE-HD folija tip kao Sika Sarnavap 1000E 195 gr/m2 (0,20 mm), parna brana se polaže preko lima i spaja u preklopu od 50 mm, periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom Sarnavap tape 20. Sloj parne brane potrebno je dići iznad visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku. 2. Termoizolacijski sloj od kamene vune K.I. SMARTROOF TOP (gustoća 135 kg/m3) u dva sloja 2x10,0 cm 3. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Sastavni dio jediničnih cijena ove stavke su svi potrebni holkeri, sistemski limovi i šine za pričvršćenje kao i sidrene trake ili vijci, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, dizanja na obodne zidove i bravarske profile ograda, prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - parna brana uključivo dizanje iste na obodne zidove i termoizolirane panele (sloj br. 1 iz prethodnog opisa) | m2 | 1803 |  | 0
b) | - horizontalna T.I. od kamene vune (sloj br. 2) | m2 | 1582 |  | 0
c) | - izvedba klinova u kontra nagibu kod atika širine do 55,0 cm i visine do 4,0 cm | m1 | 35 |  | 0
d) | - završna horizontalna H.I. TPO membrana (sloj br. 3) | m2 | 1582 |  | 0
e) | - ugradnja ispune vala trapeza kamenom vunom u širini 20,0 cm na mjestu ugradnje pričvrsnica lima za AB oslonce (uvjet vatrootpornosti krova-R 30) | m1 | 250 |  | 0
f) | - formiranje obloge rubnih atika od izoliranih fasadnih panela koja se sastoji od: - razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 visine do 100,0 cm - dizanje sintetičke TPO membrane na atiku od izoliranih fasadnih panela ukupne r.š. do 130,0 cm (bočnica i gornja ploha atike) te varenje membrane na podložni lim atike kaširan TPO membranom (u stavku uključiti sistemski lim u obliku ''C'' profila d=1,5 mm kaširan TPO membranom r.š. do 20,0 cm). Obračun po m1 izvedene obloge atike s svim navedenim slojevima i uključenim kaširanim sistemskim limom. | m1 | 126.5 |  | 0
g) | - formiranje obloge zida prema uredskom dijelu koja uključuje: - T.I. obloga pločama kamene vune debljine 10,0 cm visine do 60,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm - dizanje sintetičke TPO membrane na izvedenu podlogu od kamene vune r.š. do 80,0 cm s uključenom zidnom pričvrsnom šinom. Obračun po m1 izvedene obloge zida s svim navedenim slojevima i zidnom pričvrsnom šinom. | m1 | 35.1 |  | 0
h) | - formiranje obloge požarnog zida (atike) između proizvodnog dijela i skladišta koja uključuje: - obostrana T.I. obloga pločama kamene vune debljine 5,0 cm visine do 60,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm, - obostrano dizanje sintetičke TPO membrane r.š. do 90,0 cm na izvedenu podlogu od kamene vune, te gornjim podložnim sistemskim limom kaširanim s TPO membranom (u stavku uključiti sistemski lim kaširan TPO membranom r.š. do 65,0 cm). Obračun po m1 izvedene obloge zida s svim navedenim slojevima i zidnom pričvrsnom šinom. | m1 | 35 |  | 0
A5.14. | Obrada proboja kroz krovnu plohu neprohodnih krovova uredskog dijela i skladišne hale u visini do 50 cm slijedećeg sastava: - parna brana - geotekstil 200 g/m² - završna sintetička membrana na bazi TPO-a kao i krov U cijenu je uključen sav montažni, spojni i brtveni materijal kao i tipske obujmice i pričvrsne lajsne.
Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - obrada proboja presjeka do 0,1 m2 | kom | 10 |  | 0
b) | - obrada proboja ventilacijskih kanala presjeka 0,5-1,0 m2 U cijeni stavke izrezivanje trapeznog lima. Potrebna potkonstrukcija proboja obuhvaćena u stavci čelične konstrukcije | kom | 1 |  | 0
c) | - obrada oko krovnih kupola maksimalnih dimenzija 120x120 cm i visine nastavnog vijenca do 40 cm iznad izolacije. | kom | 1 |  | 0
d) | - obrada oko krovnih kupola maksimalnih dimenzija 120x200 cm i visine nastavnog vijenca do 40 cm iznad izolacije. | kom | 4 |  | 0
e) | - obrada proboja izolacije oko vodolovnih grla oborinske odvodnje i atika slivnika opremljenih s TPO brtvom (vodolovna grla i atika slivnici nisu uključeni u stavku) | kom | 14 |  | 0
A5.15. | Sigurnosni preljevi ravnog krova skladišta dimenzija 80x10 cm. Dobava materijala, izrezivanja slojeva atike (limeni termoizolirani panel, parna brana, hidroizolacijska folija), te montaža tipskog sigurnosnih preljeva za oborinsku vodu. Preljev tipski, sa plaštom kompatibilnim sa krovnom folijom (TPO folija) te odgovarajućim brtvenim materijalom. Preljev se izvodi od lica fasade min. 10 cm. Preljevi se postavljaju na visini cca. 3 cm iznad najviše točke toplinske izolacije krova. S vanjske strane na preljevni otvor montira se ukrasna maska u obliku kutije izrađena od pocinčanog i plastificiranog lima u boji fasade koja je uključena u cijenu. U cijenu je uključen sav montažni, spojni i brtveni materijal kao i tipske obujmice i pričvrsne lajsne te sve nužno za postizanje pune funkcionalne gotovosti stavke. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
A5.16. | Sigurnosni preljevi ravnog krova skladišta sa PP prirubnicom za TPO i priključnom cijevi, DN 160 mm Dobava materijala, izrezivanja slojeva atike (limeni termoizolirani panel, parna brana, hidroizolacijska folija), te montaža tipskog sigurnosnih preljeva za oborinsku vodu. Preljev tipski, sa plaštom kompatibilnim sa krovnom folijom (TPO folija) te odgovarajućim brtvenim materijalom. Preljev se izvodi od lica fasade min. 10 cm. Preljevi se postavljaju na visini cca. 3 cm iznad najviše točke toplinske izolacije krova. S vanjske strane na preljevni otvor montira se ukrasna maska u obliku kutije izrađena od pocinčanog i plastificiranog lima u boji fasade koja je uključena u cijenu. U cijenu je uključen sav montažni, spojni i brtveni materijal kao i tipske obujmice i pričvrsne lajsne te sve nužno za postizanje pune funkcionalne gotovosti stavke. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A5.17. | Sigurnosni preljevi ravnog ureda sa PP prirubnicom za TPO i priključnom cijevi, DN 160 mm Dobava materijala, izrezivanja slojeva atike (ab atika u slučaju da proboj nije obrađen u ab radovima, slojevi toplinske izolacije, parna brana, hidroizolacijska folija), te montaža tipskog sigurnosnih preljeva za oborinsku vodu. Preljev tipski, sa plaštom kompatibilnim sa krovnom folijom (TPO folija) te odgovarajućim brtvenim materijalom. Preljev se izvodi od lica fasade min. 10 cm. Preljevi se postavljaju na visini cca. 3 cm iznad najviše točke toplinske izolacije krova. S vanjske strane na preljevni otvor montira se ukrasna maska u obliku kutije izrađena od pocinčanog i plastificiranog lima u boji fasade koja je uključena u cijenu. U cijenu je uključen sav montažni, spojni i brtveni materijal kao i tipske obujmice i pričvrsne lajsne te sve nužno za postizanje pune funkcionalne gotovosti stavke. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A5.18. | Izvedba hodnih staza neprohodnih ravnih krovova uredskog dijela i skladišne hale. 'Na krovnim površinama potrebno je izvesti hodne staze na potezu od pristupa krovu do strojarske opreme i krovnih kupola, te uz os A krova skladišne hale. Hodne staze izvode se u širini od 100 cm, na način da se na završni sloj hidroizolacije polaže još jedan sloj protuklizne hidroizolacijske folije odabranog proizvođača u drugoj boji (npr. crvenoj). | m2 | 142 |  | 0
A5.19. | Dobava materijala, te izvedba slojeva neprohodnog krova nadstrešnice skladišta (sloj RK3), slijedećeg sastava: 1. EPS 100 - debljine 5,0 cm 2. razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 3. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Membrana se polaže na razdjelni sloj geotekstila i vari na sistemske opšavne limove kaširane sintetičkom membranom koji su uključeni u jediničnu cijenu, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama odabranog proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, nalijeganja na obodne zidove, obrade prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - krov - horizontalna površina sa svim navedenim slojevima | m2 | 145 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja okapnog lima na spoju krova nadstrešnice i horizontalnog žljeba kaširanog trakom TPO membranom minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m1 | 36.2 |  | 0
c) | - dobava i ugradnja rubnog lima nadstrešnice kaširanog trakom TPO membrane minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m1 | 44.5 |  | 0
A5.20. | Dobava materijala, te izvedba slojeva neprohodnog krova nadstrešnice ulaza u uredski dio (sloj RK3), slijedećeg sastava: 1. EPS 100 - debljine 5,0 cm 2. razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 3. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Membrana se polaže na razdjelni sloj geotekstila i vari na sistemske opšavne limove kaširane sintetičkom membranom koji su uključeni u jediničnu cijenu, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama odabranog proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, nalijeganja na obodne zidove, obrade prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - krov - horizontalna površina sa svim navedenim slojevima | m2 | 3.5 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja okapnog lima na spoju krova nadstrešnica i horizontalnog žljeba kaširanog trakom TPO membranom minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m¹ | 2 |  | 0
c) | - dobava i ugradnja rubnog lima nadstrešnica kaširanog trakom TPO membrane minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m¹ | 5.2 |  | 0
A5.21. | Dobava materijala, te izvedba slojeva neprohodnog krova evakuacijskog stubišta (sloj RK4), slijedećeg sastava: 1. EPS 100 - debljine 5,0 cm 2. razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 3. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Membrana se polaže na razdjelni sloj geotekstila i vari na sistemske opšavne limove kaširane sintetičkom membranom koji su uključeni u jediničnu cijenu, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama odabranog proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, nalijeganja na obodne zidove, obrade prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - krov - horizontalna površina sa svim navedenim slojevima | m2 | 16.5 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja okapnog lima na spoju krova nadstrešnica i horizontalnog žljeba kaširanog trakom TPO membrane minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m1 | 5.7 |  | 0
c) | - dobava i ugradnja rubnog lima nadstrešnica kaširanog trakom TPO membrane minimalne širine 10,0 cm i ukupne r.š. 25,0 cm te varenje membrane na isti u svemu prema uputama proizvođača | m1 | 11.5 |  | 0
A5.22. | Izvedba oplate unutarnje vertikalne plohe atike ravnog krova nadstrešnice i horizontalne plohe na poziciji formiranje horizontalne odvodnje krova nadstrešnice OSB-3 pločama debljine 15 mm montirane na čeličnu podkonstrukciju kao podloge za hidroizolacijsku membranu. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Obračun po m2 razvijene površine oplate. | m2 | 8.9 |  | 0
A5.23. | Dobava materijala, te izvedba slojeva neprohodnog krova nadstrešnice za odmor radnika, slijedećeg sastava: 1. EPS 100 - debljine 5,0 cm 2. razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 3. Hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi TPO-a armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d = 1,8 mm, vlačne čvrstoće poprečno ≥ 800 N/50mm, trajnost – izloženost UV zračenju prema EN 1297 > 7500 h. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklopi se ne obračunavaju posebno, te je u jediničnu cijenu uključeno i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Membrana se polaže na razdjelni sloj geotekstila i podiže na bočne zidove atike od izoliranog limenog panela, na koje se pričvršćuje originalnim pričvrsnim šinama koje su uključene u jediničnu cijenu, a sve ugrađeno po uputama i u potrebnoj količini prema uputama proizvođača. Ovaj rad izvodi isključivo ovlašteni polagač krovnog sustava. Stavka uključuje sve potrebne detalje, opšavne elemente, obrade spojeva sa sifonima za odvodnju oborinskih voda, nalijeganja na zid atike, prodora instalacijskih vertikala, tj. sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - krov - horizontalna površina sa svim navedenim slojevima | m2 | 49.5 |  | 0
b) | - dizanje izolacije krova nadstrešnice od sintetičke membrane ukupne r.š. do 60,0 cm na obodne zidove atika (bočnica od OSB ploča iz montiranih prethodnom stavkom i gornja ploha atike) uključivo razdjelni sloj geotekstila 200 gr/m2 u visini do 35 cm od horizontalne izolacije te varenje membrane na podložni lim atike kaširan TPO membranom (u stavku uključiti sistemski lim u obliku ''C'' profila d=1,5 mm kaširan TPO membranom r.š. do 20,0 cm). Obračun po m1 izvedene obloge atike s svim navedenim slojevima i uključenim kaširanim sistemskim limom. | m1 | 29 |  | 0
A5.24. | Dobava i ugradnja atika slivnika sa PP prirubnicom za FPO hidroizolacije na bazi PP-a i priključnom PP cijevi. U stavku ulazi ugradnja slivnika, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora). Obračun po komplet ugrađenom atika slivnika u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom.
| - atika slivnik krova nadstrešnice za odmor radnika sa priključnom cijevi DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A5.25. | Hidroizolacija ispod vanjskih prozorskih klupčica dvokomponentnom polimer-cementnom pastom uz dizanje na bočne vertikalne strane 5 cm na već izvedenu podlogu od XPS-a (podloga od XPS-a obuhvaćena u fasaderskim radovima). Polimer-cementna pasta se izvodi u dva sloja ukupne debljine minimalno 3,0 mm uz korištenje elemenata za spojeve s mrežicom.
| Obračun po m1 hidroizolacije donje špalete r.š. 20,0-25,0 cm. | m1 | 31 |  | 0
| A.5. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A.6. ČELIČNA KONSTRUKCIJA
A6.1. | Čelična konstrukcija nadstrešnice skladišta (nadstrešnica sa zategom). Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice skladišta u svemu prema statičkom proračunu. Nadstrešnica je okvirnih tlocrtnih dimenzija 4,00 x 35,10 m, visine krovne konstrukcije mjereno od razine završnog terena ispod nadstrešnice do vrha sekundarnih nosača iznose 5,60 - 5,70 m. Nagib krovne plohe s pokrovom od trapeznog lima iznosi 1,14 stupnjeva (2%).
Konstrukcija nadstrešnice se izvodi iz čelika S235. Razina izrade konstrukcije je EXC2. Sastoji se od glavnih nosača profila HEA 240 koji su na jednom kraju zglobno priključeni za AB stup te pridržani sa čeličnom zategom profila d=88.9x6 u 2/3 raspona. Kontinuirano preko glavnih nosača polaže se sekundarni nosač profila IPE 240 cm. Sekundarni nosači zglobno se priključuju sa glavnim nosačima. Sekundarni nosač koji se nalazi u prvom redu do AB stupa, potrebno je spoj izvesti preko ovalnih rupa (šlic-rupe) kako bi se omogućio horizontalni pomak. Horizontalna stabilnost nadstrešnice osigurana je horizontalnim tlačno-vlačnim spregom profila 50x50x4. Bočno pridržanje sekundarnog nosača osigurano je profilom 50x50x4. Pokrov nadstrešnice izvodi se iz limenog trapeznog pokrova T35/0,70 mm (obrađeno u limarskim radovima). Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥80μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 8600 |  | 0
A6.2. | Čelična konstrukcija konzolne nadstrešnice iznad ulaza. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice iznad ulaza u uredski dio zgrade, u svemu prema statičkom proračunu. Nadstrešnica je okvirnih tlocrtnih dimenzija 1,50 x 2,00 m, visine krovne konstrukcije mjereno od gornje kote podesta vanjskog stubišta ispod nadstrešnice do vrha sekundarnih nosača iznose 3,3 - 3,12 m. Nagib krovne plohe s pokrovom od trapeznog lima iznosi 4 stupnjeva (7%).
Konstrukcija nadstrešnice se izvodi iz čelika S235. Razina izrade konstrukcije je EXC2. Postavlja se na armiranobetonski zid uredskog dijela zgrade i služi za zaštitu prostora ispod nje od atmosferskih utjecaja. Sastoji se od glavnih nosača profila HOP 100x80x5 mm ankeriranih (upetih) u armiranobetonski zid. Kontinuirano po glavnom nosaču polažu se sekundarni nosači iz cijevnog profila HOP 70x50x4 mm. Horizontalna stabilnost konstrukcije osigurana je horizontalnim vlačnim spregom promjera 12 mm. Pokrov nadstrešnice izvodi se iz limenog trapeznog pokrova T35/0,70 mm (obrađeno u limarskim radovima). Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥80μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 200 |  | 0
A6.3. | Čelična konstrukcija evakuacijskog stubišta uredskog dijela zgrade. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične konstrukcije evakuacijskog stubišta uredskog dijela zgrade, u svemu prema statičkom proračunu. Stubište okvirnih tlocrtnih dimenzija 2,73 x 5,63 m, ukupne visine do vrha krova 8.57 m Nagib krovne plohe s pokrovom od trapeznog lima iznosi 1,15 stupnjeva (2%).
Konstrukcija stubišta se izvodi iz čelika S235. Razina izrade konstrukcije je EXC2. Izvodi se kao samostojeće, na vrhu i u razini podesta bočno pridržano za monolitni uredski dio konstrukcije što ujedno i osigurava vertikalnu i horizontalnu stabilnost konstrukcije. Glavni nosivi elementi konstrukcije su kvadratni stupovi 140x140x5, stubište tetive UNP 180 te krovni nosači 120x100x5. Konstrukcija se temelji na ab temeljnoj ploči obrađenoj u armiranobetonskim radovima. Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥80μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 3950 |  | 0
A6.4. | Čelična potkonstrukcija fasadnih panela skladišta i proizvodne hale.
Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične potkonstrukcije fasadnih panela i potkonstrukcije oko fasadnih otvora u svemu prema statičkom proračunu.
Potkonstrukcija fasade u OSI 2 - između OSI B i D Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova HEA 180 i horizontalnih vrućevaljanih cijevnih profila 140x80x4 mm. Stupovi se montiraju na trećini raspona između ab montažnih stupova. Kontinuirano po stupu montiraju se horizontalni profili potkonstrukcije u trećinama visine (dvije razine) mjereno od obodnog AB parapeta i AB montažne krovne grede.
Potkonstrukcija fasade u OSI 2 i 5 - između OSI A i B Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova HEA 160 i horizontalnih vrućevaljanih cijevnih profila 120x80x4 mm. Stupovi se montiraju na polovini raspona između ab montažnih stupova. Kontinuirano po stupu montiraju se horizontalni profili potkonstrukcije u trećinama visine (dvije razine) mjereno od obodnog AB parapeta i AB montažne krovne grede. Otvori unutar zida omeđeni stupovima i horizontalnim cijevnim profilima HOP 140x80x4 mm (u osi 5).
Potkonstrukcija fasade u OSI 5 - između OSI B i D Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova HEA 180 i horizontalnih vrućevaljanih cijevnih profila HOP 150x100x5 mm i HOP 120x80x4 mm. Stupovi se montiraju na trećini raspona između ab montažnih stupova. Horizontalni profili HOP 150x100x5 mm montiraju se na gornjoj trećini visine stupa (mjereno od obodnog AB parapeta i AB montažne krovne grede), dok se HOP 120x80x4 mm montira na donjoj trećini visine stupa između te između stupova HOP 140x80x4 mm koji omeđuju predviđene otvore a izvode se do visine horizontalnog profili HOP 150x100x5 mm.
Potkonstrukcija fasade u OSI A - između OSI 2 i 3.1 Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova vrućevaljanih cijevnih profila HOP 150x100x6 mm montiranih na poziciji formiranja okvira rolo vrata i stupova HOP 100x100x5 mm na poziciji formiranja okvira ulaznih vrata skladišta. Kontinuirano po stupovima montiraju se horizontalni vrućevaljani cijevni profili HOP 120x80x4 mm u trećinama visine (dvije razine) mjereno od obodnog AB parapeta i AB montažne krovne grede, odnosno do gornjeg ruba formiranja okvira rollo vrata. Stupovi HOP 100x100x5 mm montiraju se do donje trećine horizontalnih profila.
Potkonstrukcija fasade u OSI A - između OSI 3.1 i 4.1 Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova IPE 180 i horizontalnih vrućevaljanih cijevnih profila 120x80x4 mm. Stupovi se montiraju na polovini raspona između ab montažnih stupova. Kontinuirano po stupu montiraju se horizontalni profili potkonstrukcije u trećinama visine (dvije razine) mjereno od obodnog AB parapeta i AB montažne krovne grede.
Potkonstrukcija fasade u OSI A - između OSI 4.1 i 5 Potkonstrukcije se izvodi se od čeličnih stupova vrućevaljanih cijevnih profila HOP 150x100x5 mm montiranih na poziciji formiranja okvira otvora. Kontinuirano po stupovima te na gornjoj visini formiranje otvora unutar zida montiraju se horizontalni vrućevaljani cijevni profili HOP 120x80x4 mm.
Potkonstrukcija pregradnog zida između skladišta i prostora za ulaz i izlaz robe u OSI B Potkonstrukcija se izvodi od čeličnih stupova profila HEA 240 montiranih u sredini raspona između ab stupova.
U stavku uključena montaža „L“ profila za prihvat panela po parapetu i na vrhu AB rubne grede.
U stavku uključena montaža OMEGA profila za prihvat panela na ab montažne zidove.
Sav čelik je S235.
Razina izrade konstrukcije je EXC2
Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥80μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
'Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije kategorija C2 u svemu prema tehničkim uvjetima za čelične konstrukcije. Prije nanošenja temeljnih slojeva površinu je potrebno odmastiti i očistiti od korozije.
Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije.
| U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 13000 |  | 0
A6.5. | Čelična konstrukcija nadstrešnice za odmor radnika. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice za odmor radnika, u svemu prema statičkom proračunu. Nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 8,10 x 6,10 m, maksimalne visine do vrha krova 3,42 m Nagib krovne plohe s iznosi 2%.
Konstrukcija stubišta se izvodi iz čelika S235. Razina izrade konstrukcije je EXC2. Izvodi se samostojeća čelična konstrukcija nadstrešnice, statičkog sustava - okvirna konstrukcija. Konstrukcija je jednostrešna. Krovna konstrukcija izvodi se po principu ravnog krova (vidi popis slojeva). Konstrukcija se sastoji od dva glavna okvira. Prvi glavni okvir sastoji se od glavnog nosača 200x100x6 te stupova 100x100x5 koji su upeto povezani sa temeljnom konstrukcijom. Središnji stup nalazi se u sredini raspona te glavni nosač kontinuirano prelazi preko stupa. Drugi glavni okvir jednak je prvom okviru no sastoji se od dva središnja stupa. U krovnoj ravnini nalaze se četiri glavna nosača profila 200x100x6 kod kojih su rubni glavni nosači dodatno poduprti stupovima 100x100x5. Horizontalna stabilnost konstrukcije osigurana je horizontalnim tlačno-vlačnim spregom promjera 50x50x3. Vertikalna stabilnost konstrukcije osigurana je upetim spojem stupova u temeljnu konstrukciju obrađenu u armiranobetonskim radovima. Antikorozivna zaštita provodi se zaštitnim premazima sukladno kategoriji atmosfere C3. Vijci su kvalitete 8.8. Odabrani sustav AKZ-a: - kao sustav A3.03 prema HRN EN ISO 12944-5:2008 • priprema podloge: prema HRN EN ISO 12944-4:1999 (Sa 2 ½ ) • osnovni premaz na bazi alkida debljine 80 μm (1-2 nanosa) • naknadni premazi na bazi alkida debljine 200 μm (3-5 nanosa) - boja: prema odabiru projektanta arhitekture - vijci: toplo pocinčani
Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 2100 |  | 0
A6.6. | Čelična potkonstrukcija kupola za odimljavanje skladišta i proizvodne hale. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične potkonstrukcije za montažu krovnih svjetlarnika u svemu prema statičkom proračunu.
Izvodi iz čelika S235. Sastoji od glavne konstrukcije koju čine 2 uzdužna nosača HOP 150x100x5 koji se oslanjaju na AB montažne grede krovne konstrukcije. Poprečno na njih dolaze dva profila HOP 100x100x5 mm na koje se nastavlja vijenac. Na poprečne i uzdužne profile se montira kupola. Prije izrade radionice potkonstrukcije obavezno je provjeriti točne pozicije i dimenzije svjetlarnika.
Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥80μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije.
| U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 1400 |  | 0
A6.7. | Čelična potkonstrukcija za strojarske proboje krova proizvodnog dijela. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične potkonstrukcije za strojarske proboje skladišnog dijela u svemu prema statičkom proračunu. Glavnu konstrukciju za strojarske proboje krova čine 2 uzdužna vrućevaljana cijevna nosača HOP 150x100x5. mm. Nosači su na svojim krajevima oslonjeni na AB montažne grede krovne konstrukcije. Poprečno na njih dolaze tri vrućevaljana cijevna profila HOP 100x100x5 mm i jedan uzdužni jedan uzdužni profil HOP 100x100x5 mm. Prije izrade radionice potkonstrukcije obavezno je provjeriti točne pozicije i dimenzije prodora kanala.
Kompletna konstrukcija se izvodi iz čelika S235. 'Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥100μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji. | kg | 400 |  | 0
A6.8. | Čelična potkonstrukcija klima komora na krovu uredskog dijela. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične potkonstrukcije klima komora na krovu uredskog dijela u svemu prema statičkom proračunu. Glavnu konstrukciju potkonstrukcije klima komore čine uzdužni nosači profila HEA 140 koji su oslonjeni na čelične stupove kružnog poprečnog presjeka Ø 88,9x5 mm, visine cca 50 cm. Prije izrade radionice potkonstrukcije obavezno je provjeriti točne pozicije i dimenzije opreme.
Kompletna konstrukcija se izvodi iz čelika S235. Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥100μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | kg | 270 |  | 0
A6.9. | Čelična konstrukcija vanjskih evakuacijskih jednokrakih stubišta s podestom. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične konstrukcije vanjskih evakuacijskih stubišta proizvodnog dijela i skladišta u svemu prema statičkom proračunu.
Izvodi iz čelika S235. Glavni okvir stubišta čine stupovi i nosač izvedeni iz vrućevaljanih cijevnih profila HOP 100x100x4. Okvir podesta i tetive stubište izvedene su iz profila UPN 180.
Antikorozivna zaštita kompletne čelične konstrukcije provodi se vrućim cinčanjem u debljini nanosa cinka ≥100μm. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije.
U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji.
a) | Evakuacijsko stubište skladišnog dijela zgrade Okvirnih tlocrtnih dimenzija 280 x 130 cm. Sastoji se od podesta dimenzija 130 x 130 cm i stubišnog kraka dimenzija 150 x 130 cm. Služi za savladavanje visine od cca 108 cm (od terena do prizemlja skladišnog dijela zgrade). | kg | 400 |  | 0
b) | Evakuacijsko stubište proizvodnog dijela zgrade. Okvirnih tlocrtnih dimenzija 250 x 130 cm. Sastoji se od podesta dimenzija 130 x 130 cm i stubišnog kraka dimenzija 120 x 130 cm. Služi za savladavanje visine od cca 82 cm (od terena do prizemlja skladišnog dijela zgrade). | kg | 400 |  | 0
A6.10. | Čelična potkonstrukcija pregradnih panela unutar proizvodnog i skladišnog prostora. Dobava čeličnih profila, radionička izrada, antikorozivna zaštita svih konstruktivnih elemenata i montaža čelične potkonstrukcije pregradnih zidnih panela skladišta u svemu prema statičkom proračunu.
Kompletna konstrukcija se izvodi iz čelika S235. Antikorozivna i protupožarna zaštita se izvodi u sljedećim slojevima: 1. temeljna boja 3. završna boja u tonu po izboru investitora kompatibilna s protupožarnim premazom Prije nanošenja temeljnih slojeva površinu je potrebno odmastiti i očistiti od korozije. Provedenu antikorozivnu zaštitu potrebno je kod preuzimanja konstrukcije vizualno pregledati.
Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Izvedbeni projekt montažne konstrukcije, posebice detalje prije izrade dati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Dana količina je aproksimativna, stvarna točnost utvrdit će se prema radioničkoj dokumentaciji.
| - čelična potkonstrukcija pregradnih panela | kg | 7800 |  | 0
| A.6. ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
(B) OBRTNIČKI RADOVI
B.1. LIMARSKI RADOVI
B1.1. | Krovni lim skladišnog dijela. Nabava, doprema i montaža krovnog čeličnog trapeznog visokovalnog lima kao ArcelorMittal Hacierco 153/290/0,88 (tip lima uskladiti s projektom konstrukcije) - polaganje pozitivno preko 2 ili više polja. Nagib krova iznosi 2%. Lim se montira na a.b. konstrukciju obračunatu u a.b. radovima. Ploče lima obavezno se polažu preko 2 ili više polja, radi zadovoljavanja tražene nosivosti. Prije narudžbe materijala priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih sredstava. Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. U cijenu stavke uključiti statički proračun vijka za prihvat krovnog lima koji se zajedno sa krojnim listama predaje stručnom nadzoru na ovjeru. Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. U jediničnu cijenu je uključeno i izrezivanje krovnog lima na pozicijama proboja. Preklopi su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 pokrivene krovne plohe. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
Smjernice za ugradnju za postizanje tražene vatrootpornosti sekundarne konstrukcije krova (R30): 1. Pričvršćenje limova u betonske oslonce sa vijcima za beton, promjer vijka 6,3 mm, razred čvrstoće 8.8 ili nehrđajući čelik A2, potreban broj i tip vijaka (Ejot BSR) definiran požarnim izračunom (najcesce dva vijka u svaki val na svakom osloncu) 2. Međusobni spoj limova izvesti vijcima lim - lim promjera 4,8 mm na međusobnoj udaljenosti ≤ 330 mm Nakon ugradnje pričvrsnih sredstava, (spoj lim – oslonac), glave vijaka je potrebno zaštititi prekrivanjem kamenom vunom (ispuna vala trapeza duljine 20 cm) koja je obrađena u izolaterskim radovima.
a) | - visokovalni lim kao ArcelorMittal Hacierco 153/290/0,88 | m2 | 1567 |  | 0
b) | - trošak izdavanja izjave o vatrootpornosti krova R 30 | pauš | 1 |  | 0
B1.2. | Konzolna nadstrešnica ispred skladišta.
B1.2.1. | Pokrov konzolne nadstrešnice ispred skladišta. Nabava, doprema i montaža pokrova konzolne nadstrešnice ispred skladišta od trapeznog niskovalnog lima kao ArcelorMittal 35/207/0,70 (tip lima uskladiti s projektom konstrukcije) - sa protukondenzacijskim nanosom - filcom s donje strane u boji prema izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu konstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. Nagib pokrova iznosi 2%. Prije narudžbe materijala priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih sredstava. Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. Izvođač limarskih radova treba osigurati prihvat vijcima lima za čeličnu konstrukciju, pri čemu vijci moraju zadovoljiti na odizanje vjetrom sukladno analizi opterećenja iz projekta konstrukcije. Lim se ugrađuje višepoljno. U cijenu stavke uključiti statički proračun vijka za prihvat krovnog lima koji se zajedno sa krojnim listama predaje stručnom nadzoru na ovjeru. Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Preklopi su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 pokrivene krovne plohe. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 142 |  | 0
B1.2.2. | Izrada, doprema i montaža opšavnog lima spoja fasadnih panela i horizontalnog žljeba nadstrešnice r.š. do 30,0 cm izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava prema specifikaciji, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
| - opšavni lima spoja fasadnog panela i hor. žljeba r.š. do 30,0 cm | m1 | 35.3 |  | 0
B1.2.3. | Izrada, doprema i montaža visećeg horizontalnog žljeba nadstrešnice sandučastog presjeka izvedenog od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. U cijeni uključene kuke za nošenje žlijeba, spajanje žlijeba na vertikalne odvodne cijevi, te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. 'Obračun po m1 postavljenog žlijeba r.š. cca 60 cm. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 35.3 |  | 0
B1.2.4. | Izrada, doprema i montaža bočnih opšava nadstrešnice (čeonih limova) r.š. do 105 cm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 44 |  | 0
B1.3. | Nadstrešnica ispred ulaza u uredski dio.
B1.3.1. | Pokrov nadstrešnice ulaza u uredski dio. Nabava, doprema i montaža pokrova nadstrešnice ulaza u uredski dio od trapeznog niskovalnog lima kao ArcelorMittal 35/207/0,70 (tip lima uskladiti s projektom konstrukcije) - sa protukondenzacijskim nanosom - filcom s donje strane u boji prema izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu konstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. Nagib pokrova iznosi 2%. Prije narudžbe materijala priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih sredstava. Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. Izvođač limarskih radova treba osigurati prihvat vijcima lima za čeličnu konstrukciju, pri čemu vijci moraju zadovoljiti na odizanje vjetrom sukladno analizi opterećenja iz projekta konstrukcije. Lim se ugrađuje višepoljno. U cijenu stavke uključiti statički proračun vijka za prihvat krovnog lima koji se zajedno sa krojnim listama predaje stručnom nadzoru na ovjeru. Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Preklopi su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 pokrivene krovne plohe. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 3.6 |  | 0
B1.3.2. | Izrada, doprema i montaža opšavnog lima spoja fasadnih panela i horizontalnog žljeba nadstrešnice r.š. do 30,0 cm izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava prema specifikaciji, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
| - opšavni lima spoja fasadnog panela i hor. žljeba r.š. do 30,0 cm | m1 | 2.1 |  | 0
B1.3.3. | Izrada, doprema i montaža visećeg horizontalnog žljeba nadstrešnice sandučastog presjeka izvedenog od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. U cijeni uključene kuke za nošenje žlijeba, spajanje žlijeba na vertikalne odvodne cijevi, te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. 'Obračun po m1 postavljenog žlijeba r.š. cca 50 cm. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 2.1 |  | 0
B1.3.4. | Izrada, doprema i montaža bočnih opšava nadstrešnice (čeonih limova) r.š. do 70 cm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 5.3 |  | 0
B1.3.5. | Nabava, doprema i montaža obloge podgleda nadstrešnice od čeličnog trapeznog plastificiranog lima T-20 mm u boji po izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu potkonstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. 'Napomena: izrezivanje rupa i izvedba potrebnih ojačanja ovjesa za ugradnju rasvjetnih tijela te svi rubni opšavi u cijeni stavke. 'Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2. | m2 | 3.6 |  | 0
B1.4. | Natkriveno evakuacijsko stubište.
B1.4.1. | Pokrov natkrivenog evakuacijskog stubišta. Nabava, doprema i montaža pokrova natkrivenog evakuacijskog stubišta od trapeznog niskovalnog lima kao ArcelorMittal 50/240/0,88 (tip lima uskladiti s projektom konstrukcije) - sa protukondenzacijskim nanosom - filcom s donje strane u boji prema izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu konstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. Nagib pokrova iznosi 2%. Prije narudžbe materijala priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih sredstava. Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. Izvođač limarskih radova treba osigurati prihvat vijcima lima za čeličnu konstrukciju, pri čemu vijci moraju zadovoljiti na odizanje vjetrom sukladno analizi opterećenja iz projekta konstrukcije. Lim se ugrađuje višepoljno. U cijenu stavke uključiti statički proračun vijka za prihvat krovnog lima koji se zajedno sa krojnim listama predaje stručnom nadzoru na ovjeru. Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Preklopi su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 pokrivene krovne plohe. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 16 |  | 0
B1.4.2. | Izrada, doprema i montaža opšavnog lima spoja ETICS fasade i horizontalnog žljeba nadstrešnice r.š. do 60,0 cm izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava prema specifikaciji, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
| - opšavni lima spoja poja ETICS fasade i hor. žljeba r.š. do 60,0 cm | m1 | 5.7 |  | 0
B1.4.3. | Izrada, doprema i montaža visećeg horizontalnog žljeba nadstrešnice sandučastog presjeka izvedenog od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. U cijeni uključene kuke za nošenje žlijeba, spajanje žlijeba na vertikalne odvodne cijevi, te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. 'Obračun po m1 postavljenog žlijeba r.š. cca 50 cm. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 5.7 |  | 0
B1.4.4. | Izrada, doprema i montaža bočnih opšava nadstrešnice (čeonih limova) r.š. do 80 cm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 11.5 |  | 0
B1.4.5. | Nabava, doprema i montaža obloge podgleda nadstrešnice od čeličnog trapeznog plastificiranog lima T-20 mm u boji po izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu potkonstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. 'Napomena: izrezivanje rupa i izvedba potrebnih ojačanja ovjesa za ugradnju rasvjetnih tijela te svi rubni opšavi u cijeni stavke. 'Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2. | m2 | 16 |  | 0
B1.5. | Nadstrešnica za odmor radnika.
B1.5.1. | Pokrov nadstrešnice za odmor radnika. Nabava, doprema i montaža pokrova nadstrešnice za odmor radnika od trapeznog niskovalnog lima kao ArcelorMittal 50/240/0,88 (tip lima uskladiti s projektom konstrukcije) - sa protukondenzacijskim nanosom - filcom s donje strane u boji prema izboru projektanta. Lim se montira na čeličnu konstrukciju obračunatu u čeličnim radovima. Nagib pokrova iznosi 2%. Prije narudžbe materijala priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih sredstava. Izvođač radova je dužan priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika lima. Izvođač limarskih radova treba osigurati prihvat vijcima lima za čeličnu konstrukciju, pri čemu vijci moraju zadovoljiti na odizanje vjetrom sukladno analizi opterećenja iz projekta konstrukcije. Lim se ugrađuje višepoljno. U cijenu stavke uključiti statički proračun vijka za prihvat krovnog lima koji se zajedno sa krojnim listama predaje stručnom nadzoru na ovjeru. Sva izvedba prema pravilima limarskog zanata. Uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, potrebna skela, rad dizalice transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Preklopi su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni te se neće posebno obračunavati. Obračun po m2 pokrivene krovne plohe. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 48 |  | 0
B1.5.2. | Izrada, doprema i montaža opšava bočnog - čeonog opšava nadstrešnice u što je uključen i opšav atike nadstrešnice, ukupne r.š. do 80 cm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 postavljenog opšava, preklopi se posebno ne obračunavaju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 29 |  | 0
B1.6. | Izrada, doprema i montaža završnih opšavnih limova atika ravnih krovova uredskog, skladišnog, proizvodnog dijela te nadstrešnice za odmor radnika r.š. prema specifikaciji, izvedene od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,7 mm u boji prema izboru projektanta sa uključenim pocinčanim nosačima završne kape i svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - opšav atike skladišnog i proizvodnog dijela r.š. do 40,0 cm | m1 | 124 |  | 0
b) | - opšav atike požarnog zida između skladišnog i proizvodnog dijela r.š. do 65,0 cm | m1 | 35.2 |  | 0
c) | - opšav atike uredskog dijela r.š. do 75,0 cm | m1 | 64.5 |  | 0
d) | - opšav atike između uredskog i proizvodnog dijela r.š. do 90,0 cm | m1 | 35.2 |  | 0
B1.7. | Izrada i montaža krovnih vertikala krova skladišnog dijela presjeka 120x120mm izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s PVC priključnom cijevi atika slivnika ravnog krova DN 125 kao i izvedbu završetka cijevi za spoj na oborinsku kanalizaciju (PVC pjeskolovac), te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 27 |  | 0
B1.8. | Izrada i montaža krovnih vertikala krova evakuacijskog stubišta i krova konzolne nadstrešnice ulaza kvadratnog presjeka 80x80 mm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s horizontalnim žljebovima (ili PVC priključnom cijevi atika slivnika DN 50), ispusata na nižu krovnu plohu (sa krova evakuacijskog stubišta na krovnu plohu nadstrešnice ulaza) kao i izvedbu završetka cijevi za spoj na oborinsku kanalizaciju (PVC pjeskolovac), te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 8.6 |  | 0
B1.9. | Izrada i montaža krovne vertikale krova nadstrešnice za odmor radnika kvadratnog presjeka 80x80 mm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s PVC priključnom cijevi atika slivnika ravnog krova DN 50 kao i izvedbu ispusta u okolni teren, te sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 3.3 |  | 0
B1.10. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skladišta i proizvodnog dijela hale skrivenog spoja s ispunom od PUR-a ili IPN-a. Vertikalna postava, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,63 mm, unutarnji lim 0,40 mm u profilaciji i boji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra PUR ili IPN debljine 100 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,23 W/m²K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela. Ral boja lima panela po izboru projektanta.
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na statiku i termičku izolaciju u trajanju od min. 5 godina.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Prije montaže panela dati na kontrolu nadzornom inženjeru proračun spojnih sredstava.
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
U stavku je uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Napomena: u jediničnu cijenu je uključena i dobava i montaža opšava proboja dodatnih nespecificiranih strojarskih kanala, opreme i ventilacijskih rešetki kroz fasadni panel. Posebno se obračunavaju donji početni opšavi na spoju parapeta ili podne ploče i panela, završni opšavi na uglovima zgrade, te opšavi špaleta kompletno s vanjskom klupčicom izvedeni od plastificiranog pocinčanog lima d=0,6 mm u svemu prema detaljima i uputstvima proizvođača panela. Čelična podkonstrukcija za montažu panela je obrađena u stavci A.6.4. Gornji ''C'' profil za ukrućenje panela je uključen u izolaterskim radovima atike (stavka A5.13.f).
U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, rad dizalice, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - fasadni panel d=100 mm | m2 | 940 |  | 0
b) | - tipski donji početni opšav panela s pokrivnim opšavom u razini parapetnog zida | m1 | 120 |  | 0
c) | - tipski vanjski kutni opšav za zatvaranje kuta 90 ° vertikalne montaže panela | m1 | 16 |  | 0
d) | - tipski kutni opšav za na spoju fasadnog panela i etics fasade uredskog dijela | m1 | 7.8 |  | 0
e) | - vanjski opšavi špaleta otvora uključivo i klupčice | m1 | 177 |  | 0
B1.11. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skladišta i proizvodnog dijela hale hale skrivenog spoja na granicama požarnih sektora s ispunom od mineralne vune. Vertikalna postava, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,63 mm, unutarnji lim 0,40 mm u profilaciji i boji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra mineralna vuna debljine 120 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,36 W/m²K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela. Ral boja lima panela po izboru projektanta.
Vatrootpornost panela: EI90 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: A2-s1, d0 - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501-1 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od min. 5 godina.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Prije montaže panela dati na kontrolu nadzornom inženjeru proračun spojnih sredstava.
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
U stavku je uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Napomena: u jediničnu cijenu je uključena i dobava i montaža opšava proboja dodatnih nespecificiranih strojarskih kanala, opreme i ventilacijskih rešetki kroz fasadni panel. Posebno se obračunavaju donji početni opšavi na spoju parapeta ili podne ploče i panela, završni opšavi na uglovima zgrade, te opšavi špaleta kompletno s vanjskom klupčicom izvedeni od plastificiranog pocinčanog lima d=0,6 mm u svemu prema detaljima i uputstvima proizvođača panela. Čelična podkonstrukcija za montažu panela je obrađena u stavci A.6.4. Gornji ''C'' profil za ukrućenje panela je uključen u izolaterskim radovima atike (stavka A5.13.f).
U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, rad dizalice, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - fasadni panel d=120 mm | m2 | 24.6 |  | 0
b) | - tipski donji početni opšav panela s pokrivnim opšavom u razini parapetnog zida | m1 | 3 |  | 0
c) | - tipski dilatacijski profil na spoju fasadnog panela i etics fasade uredskog dijela | m1 | 7.8 |  | 0
B1.12. | Dobava i montaža izolacijskih pregradnih panela u prostoru proizvodnje i skladišta s ispunom od PUR-a ili IPN-a. Horizontalna postava, debljina limova 0,63 mm u profilaciji i boji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra PUR ili IPN debljine 100 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta.
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Prije montaže panela dati na kontrolu nadzornom inženjeru proračun spojnih sredstava.
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
U stavku je uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Napomena: u jediničnu cijenu je uključena i dobava i montaža opšava proboja dodatnih nespecificiranih strojarskih kanala, opreme. Posebno se obračunavaju donji opšavi na spoju podne ploče i panela, opšavi na uglovima, u svemu prema detaljima i uputstvima proizvođača panela. Čelična podkonstrukcija za montažu panela je obrađena u stavci A.6.10.
U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, sva spojna i brtvena sredstva, potrebna skela, rad dizalice, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - pregradni panel d=100 mm | m2 | 225 |  | 0
b) | - tipski donji opšav panela s obje strane | m1 | 153 |  | 0
c) | - tipski vanjski kutni opšav za zatvaranje kuta 90 ° | m1 | 15 |  | 0
d) | - tipski unutarnji kutni opšav za zatvaranje kuta 90 ° | m1 | 15 |  | 0
e) | - opšavi otvora i završni bočni opšav | m1 | 35 |  | 0
B1.13. | Izrada, doprema i montaža dekorativne maske bočnih strana i atike čeličnog evakuacijskog stubišta uredskog dijela zgrade izvedene od aluminijskog kompozitnog lima proizvod kao Alubond ili jednakovrijedno sastavljenih od 2 lima debljine 0,5 mm s poliuretanskom ispunom debljine 4,0 mm (ukupna debljina 5,0 mm) u boji po izboru projektanta sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Čelično stubište ukupne visine cca 8,60 m od kote terena. 'Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. Obloga mora zadovoljiti izdržljivost na projektirano opterećenje vjetra. Izvođač je dužan osigurati i dostaviti statički proračun fasadne obloge. Cijena uključuje svu potrebnu potkonstrukciju, sav potreban rad, materijal, sva spojna i montažna sredstva; varovi, vijci, spojne ploče, transport, potrebna skela, rad dizalice, izradu radioničkog nacrta, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2 postavljene dekorativne maske uključujući gornji i donji završni opšav konstrukcije nadstrešnica. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta. | m2 | 33 |  | 0
| B.1. LIMARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
B.2. GIPSKARTONSKI RADOVI
B2.1. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 10,0 cm (zidovi PZ1), maksimalne visine do 3,40 m u etaži prizemlja, 3,55 m u etaži 1 kata na podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - mineralna vuna d=50 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (pocinčana potkonstrukcija 50 mm) - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni zid PZ1 između suhih prostora, obostrano obložen dvostrukom oblogom od A standardnih gipsanih ploča debljine 2 x 12,5 mm | m2 | 38.6 |  | 0
b) | - pregradni zid PZ1` između suhih i mokrih prostora, s jedne strane obložen dvostrukom oblogom od A standardnih gipsanih ploča debljine 2 x 12,5 mm i s druge strane s oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 19 |  | 0
c) | - pregradni zid PZ1`` mokrih prostora, obostrano obložen oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 10.7 |  | 0
B2.2. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 12,5 cm (zidovi PZ2), maksimalne visine do 3,55 m u etaži 1 kata na podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - mineralna vuna d=75 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (pocinčana potkonstrukcija 75 mm) - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni zid PZ2 između suhih i mokrih prostora s jedne strane obložen dvostrukom oblogom od A standardnih gipsanih ploča debljine 2 x 12,5 mm i s druge strane s oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 29 |  | 0
B2.3. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 15,0 cm (zidovi PZ3), maksimalne visine do 3,40 m u etaži prizemlja i 3,55 m u etaži 1 kata na podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - mineralna vuna d=100 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (pocinčana potkonstrukcija 100 mm) - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni zid PZ3 s obostranom dvostrukom oblogom od A standardnih gipsanih ploča debljine 2 x 12,5 mm | m2 | 35.9 |  | 0
b) | - pregradni zid PZ3` između suhih i mokrih prostora s jedne strane obložen dvostrukom oblogom od A standardnih gipsanih ploča debljine 2 x 12,5 mm i s druge strane s oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 26.8 |  | 0
B2.4. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih instalacijskih pregradnih zidova ukupne debljine 25,0 cm (zidovi PZ6), maksimalne visine do 3,80 m u etaži prizemlja, 3,60 m u etaži 1 kata i 3,63 m u etaži 2 kata na dvostrukoj podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - mineralna vuna d=100 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (dvostruka pocinčana potkonstrukcija + zračni prostor d=10cm, d=20 cm) - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni instalacijski zid PZ6 mokrih prostora s obostranom oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 15 |  | 0
B2.5. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih instalacijskih pregradnih zidova ukupne debljine do 30,0 cm (zidovi PZ5), maksimalne visine do 3,40 m u etaži prizemlja na dvostrukoj podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - mineralna vuna d=100 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (dvostruka pocinčana potkonstrukcija + zračni prostor d=15cm, d=25 cm) - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q2. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni instalacijski zid PZ5 mokrih prostora s obostranom oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 18.4 |  | 0
B2.6. | Dobava materijala, te izvedba neizoliranih gips-kartonskih instalacijskih zidnih obloga i obloga ugradbenih vodokotlića, maksimalne visine do 3,40 m u etaži prizemlja i do 3,55 m u etaži 1 kata uredskog dijela i 2,80 m u sanitarnom čvoru proizvodnog dijela zgrade, sve na podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - gips-kartonske ploče prema specifikaciji 2x12,5 mm - pocinčana potkonstrukcija 50 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q2. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - zidna obloga mokrih prostora s oblogom od A standardnih debljine 12,5 mm + završnom oblogom od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 25.7 |  | 0
VATROOTPORNI GK ZIDOVI I OBLOGE
B2.7. | Dobava materijala, te izvedba vatrootpornih (EI-90) gips-kartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 15,0 cm (zidovi PZ4), maksimalne visine do 3,40 m u etaži prizemlja na podkonstrukciji od pocinčanih profila. Sastav zidova: - vatrootporna DF ili DFH2IR debljine 2x12,5 mm - mineralna vuna d=100 mm, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK, uzdužni otpor strujanju zraka≤5 kNs/m2, klasa gorivosti A1 (pocinčana potkonstrukcija 100 mm) - vatrootporna DF ili DFH2IR debljine 2x12,5 mm Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča odgovarajućim ispunjivačem spojeva i brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom PE brtvenom trakom. Spojeve pregradnih zidova s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. U jediničnu cijenu je uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala uključujući sva potrebna ojačanja, razdjelne trake, vijčani pribor, kutni profili i brtvila, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - pregradni zid PZ4 s obostranom dvostrukom oblogom od vatrootpornih DF ploča debljine 2 x 12,5 mm | m2 | 20.2 |  | 0
b) | - pregradni zid PZ4` između suhih i mokrih prostora s jedne strane obložen oblogom od vatrootpornih DF ploča debljine 2 x 12,5 mm i s druge strane s oblogom od vatrootpornih DF ploča debljine 12,5 mm + završnom oblogom od DFH2IR impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm | m2 | 6.8 |  | 0
B2.8. | Dobava materijala i izvedba ojačanja od UA profila za ugradnju dovratnika u pregradne zidove, te ojačanja GK nadvoja iznad pregradnih stijena (ojačanja za ugradnju sanitarija je potrebno uključiti u jediničnu cijenu stavke pregradnog zida ili obloge zida). Komplet do pune gotovosti stavke. Obračun po m1 ugrađenog profila.
a) | UA 50 profil | m1 | 33.1 |  | 0
b) | UA 75 profil | m1 | 5.7 |  | 0
c) | UA 100 profil | m1 | 32.9 |  | 0
B2.9. | Dobava i ugradnja kazeta za ugradbena klizna vrata u pregradne zidove ukupne debljine 12,5,0 cm uključujući vodilicu, nosače vratnog krila s kotačićima, amortizer zatvaranja krila i sav spojni i montažni pribor. Montaža gipskartonskih ploča i daljnja obrada je obrađena u stavkama pregradnih zidova.
a) | - kazeta za jednokrilna vrata otvora 70*215 cm | kom | 2 |  | 0
B2.10. | Dobava materijala i izvedba modularnih spuštenih stropova.
Dobava materijala, te izvedba modularnog spuštenog stropa Strop sa tipskom podkonstrukcijom; nosivi T profili, uz rubove završni L profili. Ovješenje potrebnim visilicama dužine prema specifikaciji. Ispuna od mineralnih ploča rastera 600x600 mm sa vidljivom podkonstrukcijom, debljine ploče 15 mm, u dezenu i detalju ruba prema izboru projektanta. Etažna visina prema specifikaciji. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje izrezivanja otvora za rasvjetna tijela i sl, izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), kitanja, poravnavanja, a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. 'Potrebne radne skele uključiti u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2.
a) | - stropovi prizemlja Podloga za učvršćenje spuštenog stropa: AB stropna ploča Ugradbena visina do 280 cm od gotovog poda, visina spuštanja do 40 cm. | m2 | 206.5 |  | 0
b) | - stropovi 1.kata Podloga za učvršćenje spuštenog stropa: AB stropna ploča Ugradbena visina do 300 cm od gotovog poda, visina spuštanja do 40 cm. | m2 | 216.5 |  | 0
B2.11. | Dobava materijala, te izvedba gips-kartonskih obloga bočnica kupole za odimljavanje i unutarnjeg stubišta na podkonstrukciji od pocinčanih profila. U cijenu izrade uračunata je potrebna radna skela, dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav obloge: - pocinčana podkonstrukcija - parna brana ojačana Pe vlaknima (sve spojeve i preklope folije brtviti odgovarajućim brtvenim trakama) - obloga od H2 impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm
| U stavci uključeno bandažiranje i gletanje spojeva ploča u razini kvalitete Q3. | m2 | 4.5 |  | 0
| B.2. GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
B.3. FASADERSKI I SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
B3.1. | FASADERSKI RADOVI
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisima, izvesti prema Uputama/Tehničkim listovima proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim, te smjernicama za izradu ETICS ili jednakovrijednog sustava Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava HUPFAS-a ili jednakovrijedno, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. U jediničnu cijenu fasaderskih i soboslikarskih radova je potrebno uključiti sve potrebne skele za izvođenje radova.
NAČIN OBRAČUNA FASADERSKIH RADOVA: Kod obračuna površina fasadnih obloga se otvori odbijaju u potpunosti, a obrada špaleta se posebno obračunava, također se sve površine obračunavaju bez dodatnih koeficijenata s obzirom na širinu obloge kod stupova, greda itd.
B3.1.1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele. Skela mora zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu“. Radna platforma će se izvesti od mosnica debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini i sve pristojbe vezano za postavu skele. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Cijena uključuje i amortizaciju skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke.
Skela mora biti izvedena na način da se spriječi eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično, van skele na površinu kojom prolaze i prometuju pješaci i vozila, te zaštićena jutenim platnom. Također potrebno je na vidljiva mjesta istaknuti znakove obavijesti i upozorenja, te rasvjetna tijela sve u skladu sa zakonskom regulativom kako bi se omogućio siguran pristup zgradi svim prolaznicima.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane površine skele. | m2 | 676 |  | 0
B3.1.2. | Dobava materijala i izvedba kompaktnog sustava fasadne obloge zidova u sljedećim slojevima: 1. ploče kamene vune (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,035 W/mK, klasa gorivosti A1), debljine 15,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćene tipskim pričvrsnicama 6-8 kom/m2 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4. završni silikonsko-silikatni sloj dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, svih kutnih, početnih i okapnih profila, fasadne skele s zaštitnom folijom te izradu fasade u svemu prema uputama proizvođača. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 480 |  | 0
B3.1.3. | Dobava materijala i izvedba kompaktnog sustava fasadne obloge istake lođa (čelo istake lođe 1.kata i krovna atika iznad lođe 1.kata) u sljedećim slojevima: 1. ploče kamene vune (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,035 W/mK, klasa gorivosti A1), debljine 5,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćene tipskim pričvrsnicama 6-8 kom/m2 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4. završni silikonsko-silikatni sloj dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, svih kutnih, početnih i okapnih profila, fasadne skele s zaštitnom folijom te izradu fasade u svemu prema uputama proizvođača. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 13 |  | 0
B3.1.4. | Dobava materijala i izvedba kompaktnog sustava fasadne obloge špaleta otvora u sljedećim slojevima: 1a. bočne i gornja špaleta - trake kamene vune debljine 3,0 cm (ʎ ≤ 0,037 W/mK) lijepljene polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćene tipskim pričvrsnicama 2kom /m1 1b. donja špaleta - ploče XPS-a debljine 3,0 cm (ʎ ≤ 0,035 W/mK) lijepljene polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i postavljene u nagibu za postavu prozorske klupice 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4. završni silikonsko-silikatni sloj dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom (bočne i gornja špaleta) U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, svih kutnih, početnih i okapnih profila, fasadne skele s zaštitnom folijom te izradu fasade u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m1 izvedene špalete u širini prema specifikaciji.
a) | - obloga bočnih i gornjih špaleta trakama kamene vune širine do 18,0 cm | m1 | 238 |  | 0
b) | - obloga donjih špaleta XPS-om širine do 18,0 cm | m1 | 64.5 |  | 0
B3.1.5. | Dobava materijala i izvedba završnih slojeva ab stupova i ograde natkrivene terase i prolaza na katu u sljedećim slojevima: 1. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 2. impregnirajući sloj 3.završni sloj polimerne akrilatne žbuke dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu fasade prema uputama proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 35 |  | 0
B3.1.6. | Dobava materijala i izvedba izolacije podgleda ulazne lođe u sljedećim slojevima: 1. ploče kamene vune (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,035 W/mK, klasa gorivosti A1), debljine 5,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćene tipskim pričvrsnicama 6-8 kom/m2 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4. završni silikonsko-silikatni sloj dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, svih kutnih, početnih i okapnih profila, fasadne skele s zaštitnom folijom te izradu fasade u svemu prema uputama proizvođača. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 5.2 |  | 0
B3.1.7. | Dobava materijala i izvedba izolacije podgleda lođe, natkrivene terase i prolaza na 1. katu u sljedećim slojevima: 1. ploče kamene vune (deklarirana toplinska provodljivost λ≤0,035 W/mK, klasa gorivosti A1), debljine 10,0 cm lijepljene točkasto polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćene tipskim pričvrsnicama 6-8 kom/m2 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4. završni silikonsko-silikatni sloj dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, svih kutnih, početnih i okapnih profila, fasadne skele s zaštitnom folijom te izradu fasade u svemu prema uputama proizvođača. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 63 |  | 0
B3.1.8. | Dobava materijala i izvedba kompaktnog sustava obloge sokla - zone prskanja nadzemnog dijela ulazne lođe i vanjskih stubišta prizemlja uredskog dijela te lođe, natkrivena terasa i prolaz 1.kata prizemlja uredskog dijela. visine do 30 cm iznad kote poda) kompaktnim sustavom fasade u sljedećim slojevima: 1. ekspandirani polistiren XPS debljine 15,0 cm lijepljen polimerno-cementnim ljepilom u debljini sloja od 0,5 cm i pričvršćen tipskim pričvrsnicama 2. polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo tekstilno-staklenu mrežicu alkalno otpornu sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila 3. impregnirajući sloj 4.završni sloj polimerne akrilatne žbuke dmin. 2 mm, strukture zrna u boji prema dogovoru sa projektantom U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu fasade prema uputama proizvođača. Obračun po m2 obloge sokla. | m2 | 17 |  | 0
B3.2. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
NAČIN OBRAČUNA SOBOSLIKARSKIH RADOVA: Otvori do 3m2 se ne odbijaju, kod otvora 3-5m2 se odbija razlika preko 3m2 te se špalete za otvore do 5m2 ne obračunavaju posebno. Otvori >5m2 se odbija razlika preko 3m2, a špalete dubine veće od 20 cm se dodaju površini.
B3.2.1. | Bojanje vidljivih unutarnjih ploha AB parapeta skladišnog dijela odgovarajućom akrilatnom bojom za beton u dva sloja u tonu po izboru projektanta uz prethodno jednostruko gletanje odgovarajućom glet masom i impregniranje. Izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2 razvijene površine parapeta. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 49 |  | 0
B3.2.2. | Bojanje vidljivih unutarnjih ploha AB montažnog panela između skladišnog dijela i proizvodnog dijela zgrade u osi B odgovarajućom akrilatnom bojom za beton u dva sloja u tonu po izboru projektanta uz prethodno impregniranje. Izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele (pregradni zid visine 6,13 m od kote poda do ab krovnog nosača), transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 395 |  | 0
B3.2.3. | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom armiranobetonskog zida prema proizvodnom dijelu zgrade (zid između uredskog i proizvodnog dijela zgrade) u tonu po izboru projektanta u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele (pregradni zid visine 6,13 m od kote poda do ab krovnog nosača), transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m2 | 220.5 |  | 0
B3.2.4. | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom unutarnjih žbukanih i armirano betonskih ploha zidova i stropova u tonu po izboru projektanta u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele, transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - zidovi prizemlja uredskog dijela | m2 | 491.2 |  | 0
b) | - stropovi prizemlja uredskog dijela | m2 | 51.1 |  | 0
c) | - zidovi 1.kata uredskog dijela | m2 | 303.8 |  | 0
d) | - vanjski zidovi sanitarnog čvora proizvodnog dijela | m2 | 37.2 |  | 0
e) | - strop predprostora sanitarnog čvora proizvodnog dijela | m2 | 2 |  | 0
B3.2.5. | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje vlagootpornom bojom unutarnjih žbukanih i armirano betonskih ploha zidova prostorija opterećenih vlagom te stropova i bočnica stubišnih krakova i podesta u tonu po izboru projektanta u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele, transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - zidovi uredskog dijela | m2 | 34.3 |  | 0
b) | - stropovi i bočnice stubišnih podesta i krakova uredskog dijela | m2 | 15 |  | 0
d) | - strop sanitarnog čvora proizvodnog dijela | m2 | 11.4 |  | 0
B3.2.6. | Impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom unutarnjih gipskartonskih zidova i obloga u tonu po izboru projektanta u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele, transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Napomena: u količinu je obuhvaćena i obrada vidljivih ploha GK nadvoja iznad pregradnih stijena koja se obračunava po m2 razvijene površine.
a) | gips-kartonski zidovi prizemlja uredskog dijela | m2 | 43.9 |  | 0
b) | gips-kartonski zidovi 1. kata uredskog dijela | m2 | 155.9 |  | 0
B3.2.7. | Impregniranje i dvostruko bojanje vlagootpornom bojom unutarnjih gipskartonskih zidova i obloga u tonu po izboru projektanta u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu stavke je uključen sav potreban materijal, radne skele, transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | gips-kartonski zidovi prizemlja uredskog dijela | m2 | 5.8 |  | 0
b) | gips-kartonski zidovi 1. kata uredskog dijela | m2 | 27.5 |  | 0
| B.3. FASADERSKI I SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B.4. KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
B4.1. | Dobava i ugradnja podnih retificiranih GRES keramičkih pločica I. klase za opločenje unutrašnjih prostora s podnim grijanjem klase protukliznosti prema projektu. Vrsta, dimenzija i boja pločica prema izboru projektanta, kao i način fugiranja i boja fugirne mase, te način polaganja. Voditi računa o potrebnom dilatiranju površina te upotrebi ljepila i fugirne mase namijenjenih za opločenje podova s podnim grijanjem. Pločice se polažu u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za pločice, te s završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
B4.1.1. | PODOVI PRIZEMLJA UREDSKOG DIJELA
a) | - opločenje podova prizemlja | m2 | 247.8 |  | 0
b) | - opločenje podova u sanitarnim čvorovima pločicama klase protukliznosti R 12 | m2 | 28.4 |  | 0
c) | - sokl visine 10 cm uz podno opločenje | m1 | 180.5 |  | 0
B4.1.2. | PODOVI 1. KATA UREDSKOG DIJELA
a) | - opločenje podova 1. kata | m2 | 189.5 |  | 0
b) | - opločenje podova u sanitarnim čvorovima pločicama klase protukliznosti R 12 | m2 | 17.9 |  | 0
c) | - sokl visine 10 cm uz podno opločenje | m1 | 147 |  | 0
B4.1.3. | PODOVI SANITARNOG ČVORA PROIZVODNOG DIJELA
a) | - opločenje podova u sanitarnim čvorovima pločicama klase protukliznosti R 12 | m2 | 7.3 |  | 0
B4.2. | Dobava i ugradnja zidnih retificiranih keramičkih glaziranih pločica I. klase za opločenje zidova sanitarija i čajnih kuhinja. Vrsta, dimenzija i boja pločica prema izboru projektanta, kao i način fugiranja i boja fugirne mase, te način polaganja. Pločice se polažu u ljepilo, s završnom obradom fuga gotovom masom za fugiranje u boji. Na uglovima ugrađivati alu-profile u boji po izboru projektanta. Visina opločenja prostora sanitarija je 2,80 do 3,00 m (do razine stropne plohe), u čajnoj kuhinji prizemlja do visine 2,20 m dok se u čajnim kuhinjama 1.kata oblaže u pojasu širine cca 60 cm (između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata. Dane visine su orijentacijske, a iste će odrediti projektant tijekom gradnje. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - zidno opločenje u sanitarijama (do stropa, h = 2,80 do 3,00 m m) | m2 | 237 |  | 0
b) | - zidno opločenje u prostorima čajnih kuhinja, visine opločenja do 2,20 m u čajnoj kuhinji prizemlja odnosno opločenje u pojasu širine cca 60 cm između donjih i gornjih zidnih kuhinjskih elemenata u prostoru čajnih kuhinja 1.kata | m2 | 26.3 |  | 0
B4.3. | Dobava i ugradnja obloge unutarnjih stepenica i podesta od podnih protukliznih retificiranih GRES keramičkih pločica I. klase. Vrsta, dimenzija i boja pločica prema izboru projektanta, kao i način fugiranja i boja fugirne mase, te način polaganja. Voditi računa o potrebnom dilatiranju površina. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo, te s završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obloga podesta se obračunava po m2, a gazišta i čela po m1.
a) | - obloga stubišnih podesta | m2 | 3.1 |  | 0
b) | - obloga gazišta stubišta širine do 30,0 cm | m1 | 7.6 |  | 0
c) | - obloga čela stubišta visine do 16,23 cm | m1 | 4.8 |  | 0
d) | - stepenasti sokl gazišta visine 10 cm | m1 | 5.1 |  | 0
e) | - sokl podesta visine 10 cm | m1 | 3.8 |  | 0
f) | - dobava i postava protukliznih aluminijskih lajsni na spoju čela i gazišta | m1 | 27.8 |  | 0
B4.4. | Dobava i ugradnja obloge vanjskih ulaznih stubišta i podesta uredskog dijela zgrade od podnih protukliznih retificiranih GRES keramičkih pločica I. klase za opločenje vanjskih prostora. Vrsta, dimenzija i boja pločica prema izboru projektanta, kao i način fugiranja i boja fugirne mase, te način polaganja. Voditi računa o potrebnom dilatiranju površina. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo, te s završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obloga podesta se obračunava po m2, a gazišta i čela po m1.
a) | - obloga stubišnih podesta i ulazne lođe | m2 | 16.3 |  | 0
b) | - obloga gazišta stubišta širine do 30,0 cm | m1 | 2.45 |  | 0
c) | - obloga gazišta stubišta širine do 50,0 cm | m1 | 5.5 |  | 0
d) | - obloga čela stubišta visine do 16,67cm | m1 | 5 |  | 0
e) | - sokl visine 10 cm | m1 | 4 |  | 0
f) | - dobava i postava protukliznih aluminijskih lajsni na spoju čela i gazišta | m1 | 28.5 |  | 0
B4.5. | Dobava i ugradnja podnih retificiranih GRES keramičkih pločica I. klase za opločenje vanjskih prostora odnosno lođe, natkrivene terase i prolaza 1.kata uredskog dijela zgrade klase protukliznosti prema projektu. Vrsta, dimenzija i boja pločica prema izboru projektanta, kao i način fugiranja i boja fugirne mase, te način polaganja. Voditi računa o potrebnom dilatiranju površina. Pločice se polažu u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za pločice, te s završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, dobavu i ugradnju tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
a) | - opločenje podova | m2 | 62.8 |  | 0
b) | - sokl visine 10 cm uz podno opločenje | m1 | 54.5 |  | 0
B4.6. | Dobava i ugradnja tipskih aluminijskih prijelaznih i dilatacijskih ''L'' profila opločenja keramičkih podova. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 38 |  | 0
B4.7. | Dobava i ugradnja tipskih aluminijskih završnih profila s okapnicom za rubove podnog opločenja lođe 1. kata. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 8.5 |  | 0
B4.8. | Dobava materijala i ugradba klupčica na ogradnom zidu natkrivene terase i prolaza izvedene od poliranih ploča granita d = 3 cm širine cca 50,0 cm s obaveznom izvedbom okapnice. Klupčice polagati u građevinsko ljepilo ili cem. mort, što je također uključeno u jediničnu cijenu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m1 | 21 |  | 0
B4.9. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba epoksidne podne obloge od trokomponentne epoksi - cementne tiksotropne mase u ukupnoj debljini 3,0 mm. Dobava i ugradnja podnog sustava prosječne debljine 3 mm koji se ugrađuje višeslojno na pripremljenu arm. bet. podlogu. Pod je mehanički i kemijski otporan na srednja opterećenja i protuklizan R-10, ekološki bez otapala i neiskreći. Pod se sastoji od primera, dvokomponentne smole uz dodatak kvarcnog punila koji se nanosi gleterima i ravnomjerno raspoređuje. U još svježu smolu posipava se kvarcni pjesak do potpunog zasićenja. Nakon sušenja odstranjuje se višak nevezanog kvarcnog pjeska, brusi se površina i usisava i završno lakira sa odgovarajućim poliuretanskim transparentnim lakom. Završni sloj u boji po izboru investitora.
| Prije početka radova izvesti 2-3 probna polja u dogovoru sa projektantom. Prije izvođenja radova potrebna je provjera izvedene podloge, te u slučaju utvrđivanja nedostataka (neravna podloga, trusna površina podloge isl.) izvođač je dužan ispraviti iste o svom trošku. U cijeni stavke sav potreban materijal i pribor. Završna obrada epoksidnog poda protuklizna R10. Obračun po m2 površine. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m2 | 1181 |  | 0
| B.4. KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B.5. ALUMINIJSKA /PVC STOLARIJA I KUPOLE ZA ODIMLJAVANJE
U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje (osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture građevine. Sve detalje i predložena rješenja treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer, a tek se onda može pristupiti izvedbi. Vanjska bravarija - elementi moraju biti izrađeni od vučenih aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom ili PVC profila. Unutarnja bravarija - elementi moraju biti izrađeni od profila bez prekida toplinskog mosta.
Profili moraju zadovoljiti uvjete građevinske fizike u svemu prema Tehničkim propisima o uštedi toplinske energije. Sve brtve moraju biti postojane na promjenu temperature, vlage i sl. Preporučuju se brtve iz visokokvalitetnih polimera "EPDM" (etilen+propilen elastomer) ili "DAUTRAL". Za svu stolariju s prekidom toplinskog mosta cijena obuhvaća RAL ugradnju.
Montaža se mora obaviti stručno i kvalitetno a krila u svim položajima moraju imati ravnotežu. Ostakljenje i ispunu izvesti prema opisima u shemama bravarije, kao i ugradnju ventilacijskih rešetki. Ventilacijske rešetke ugrađuju se u donjem dijelu vratnog krila prema karakteristikama strojarskog projekta.
Investitoru se predaje kompletno gotov rad tj. montirani (ugrađeni),ostakljeni element, brtvljen po obodu te sa svim pokrovnim lajsnama i izvana i iznutra. Izvođač radova mora biti certificiran od strane proizvođača sustava za izradu sustava koji se izvode. Za vrata spojena na vatrodojavu u cijenu stavke predvidjeti magnet te automatiku zatvaranja u slučaju požara spojenu na vatrodojavu. Za sve ostale materijale koji nisu obuhvaćeni standardima, izvođač mora pribaviti ateste od za to ovlaštenih organizacija. Obavezno je mjere provjeriti na licu mjesta.
B5.1. | VANJSKA ALU STOLARIJA
B5.1.1. | POZ 1. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih ostakljenih ulaznih evakuacijskih vrata sa fiksnim bočnicama, unutar građevinskog otvora 300/280 cm za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljena stijena građ. otvora 58+184+58/280 cm, sastoji se od dvokrilnih vrata i fiksnih bočnica. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 21,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
| U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.1.2. | POZ 2. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih evakuacijskih vrata s nadsvjetlom tehničke prostorije, dimenzije građevinskog otvora 110/220+60 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 21,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.1.3. | POZ 3. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata prizemlja, dimenzije građevinskog otvora 110/220 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 21,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
B5.1.4. | POZ 4. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih evakuacijskih vrata proizvodnog dijela, dimenzije građevinskog otvora 110/220 cm, za ugradnju u vanjski zid od izoliranih limenih fasadnih panela. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ispuna krila- izolirani panel. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
B5.1.5. | POZ 5. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih evakuacijskih vrata skladišta sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 110/220+80 cm, za ugradnju u vanjski zid od izoliranih limenih fasadnih panela. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ispuna krila- izolirani panel. Ostakljenje nadsvjetla je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
B5.1.6. | POZ 6. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata lođe 1.kata sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 160/300 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik letvom s strane smjera evakuacije prema normi EN 1125, te kvakom s druge strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 16,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
| U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.1.7. | POZ 7. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata lođe 1.kata sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 110/300 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik letvom s strane smjera evakuacije prema normi EN 1125, te kvakom s druge strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 16,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.1.8. | POZ 8. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata lođe 1.kata sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 110/260 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik letvom s strane smjera evakuacije prema normi EN 1125, te kvakom s druge strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 16,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.1.9. | POZ 9. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata lođe 1.kata sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 110/260 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik letvom s strane smjera evakuacije prema normi EN 1125, te kvakom s druge strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 16,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.1.10. | POZ 10. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih ostakljenih vrata lođe 1.kata sa nadsvjetlom, dimenzije građevinskog otvora 160/300 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko i unutarnje staklo lamistal) 6+20+4+18+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,4. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravoma i kvakama s obje strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - izoliranim podnim elementom u visini slojeva poda visine do 16,0 cm - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila
| U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.1.11. | POZ 11. Izrada, doprema i montaža jednokrilne fiksne aluminijske staklene stijene dimenzije građevinskog otvora 240/280 cm, za ugradnju u vanjski AB zid s ETICS oblogom, izvedene od alu profila s prekidom toplinskog mosta plastificiranih u boji po izboru projektanta u svemu prema shemi stolarije. Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo 4+20+4+18+4 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70. Maksimalni koeficijent prolaska topline elemenata Uw ≤ 1,4 W/m2K. Opremiti sa: -trostrukim udarnim brtvama - vanjskom plastificiranom aluminijskom klupicom r.š. do 25 cm s tipskim bočnim završnim elementima - unutarnjom klupicom od MDF-a u širini do 25 cm
| U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.1.12. | Prozori
Izrada, dobava i montaža aluminijskih prozora izvedenih od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska topline Uwmax [W/(m2K)]= 1,00.
Ostakljenje je trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko staklo lamistal) 4+16+4+16+6 mm, komore punjene plinom - argon. Ug [W/(m2K)]< 0,70.
Prozore opremiti sa: - trostrukim udarnim brtvama - okovom za otklopno i zaokretno otvaranje prema specifikaciji i kvakama u svemu u prvoklasnoj izvedbi - vanjskom plastificiranom aluminijskom klupicom r.š. do 25 cm s tipskim bočnim završnim elementima - unutarnjom klupicom od MDF-a u širini do 25 cm - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s unutarnje strane u boji profila.
U cijenu je uključena RAL ugradnja u fasadnu plohu prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
a) | POZ 12. (prizemlje i 1.kat) - Jednokrilni prozor građ. otvora 90/200 cm, zaokretno-otklopni | kom. | 16 |  | 0
b) | POZ 13. (prizemlje) - Jednokrilni prozor građ. otvora 90/200 cm, zaokretno-otklopni - mutno staklo (prozor garderobe i sanitarnog čvora) | kom. | 5 |  | 0
c) | POZ 14. (1.kat) - Jednokrilni prozor građ. otvora 110/200 cm, zaokretno-otklopni | kom. | 1 |  | 0
d) | POZ 15. (1.kat) - Jednokrilni prozor građ. otvora 90/160 cm, zaokretno-otklopni | kom. | 1 |  | 0
e) | POZ 16. (1.kat) - Dvokrilni prozor građ. otvora 160/160 cm, zaokretno-otklopni | kom. | 2 |  | 0
f) | POZ 17. (1.kat) - Dvokrilni prozor građ. otvora 220/160 cm, zaokretno-otklopni | kom. | 1 |  | 0
B5.1.13. | Izrada, dobava i montaža aluminijske klizne stijene odnosno aluminijskih kliznih grilja na parapetnom zidu natkrivene terase i prolaza 1.kata. Stijene izrađene izrađenih od ekstrudiranih aluminijskih profila s praškasto plastificiranom završnom obradom u boji prema odabiru projektanta. Grilje su opremljene fiksnim aluminijskim lamelama. Sustav kliznih vodilica od aluminija s odgovarajućim okovom koji osigurava glatko klizanje krila sa mogućnošću fiksiranja krila. U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke
a) | POZ 18. - Četverokrilna klizna stijena građ. otvora 515/200 | kom. | 1 |  | 0
b) | POZ 19. - Četverokrilna klizna stijena građ. otvora 500/200 | kom. | 1 |  | 0
c) | POZ 20. - Četverokrilna klizna stijena građ. otvora 535/200 | kom. | 1 |  | 0
d) | POZ 21. - Jednodijelna fiksna stijena građ. otvora 180/200 | kom. | 1 |  | 0
B5.1.14. | POZ 22. Izrada, dobava i montaža trokrilnih aluminijskih staklenih stijena za odimljavanje na fasadnom zidu skladišta i proizvodne hale. Stijene
Stijene građevinskog otvora 100/450 cm.
Stijene od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta na fasadnom zidu skladišta izrađenom od limenih panela. Konstrukcija aluminijskih profila osigurava statičku stabilnost, toplinsku i zvučnu izolaciju te nepropusnost na zrak i vodu uz primjenu EPDM brtvila i kvalitetnih okova. Površinska obrada aluminijskih profila plastificirana u standardnoj RAL boji prema izboru projektanta. Stijene su trokrilne, s donjim fiksnim krilom i gornja dva zaokretna krila, koja se otvaraju prema van pomoću elektromotora. Ostakljenje: trostruko LOW-E IZO staklo (vanjsko staklo lamistal) 4+16+4+16+6 mm. Komore punjene plinom - argon, Ug < 0,70 W/(m²K). Zaokretna krila opremljena sustavom za odimljavanje pomoću elektromotora 24V s povratnim signalom o položaju krila. Elektromotori kompatibilni s sustavom za odimljavanje i povezani na centralnu upravljačku jedinicu (PP centralu).
| Cijena uključuje ugradnju prema pravilima struke, sav spojni, montažni i brtveni materijal, opšavne lajsne, podešavanje svih elemenata u skladu s važećim tehničkim normama i propisima, testiranje funkcionalnosti sustava odimljavanja nakon instalacije te sve do potpune funkcionalne gotovosti stavke. Svi materijali i sustavi moraju biti certificirani prema važećim normama i propisima. Osigurati tehničku dokumentaciju i upute za uporabu i održavanje. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom. | 12 |  | 0
B5.2. | UNUTARNJA ALU STOLARIJA
B5.2.1. | POZ 1. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih ostakljenih evakuacijskih vrata sa fiksnim bočnicama, unutar građevinskog otvora 280/280 cm. Vrata izvedena od alu profila s prekidom toplinskog mosta, sve plastificirano u boji po izboru investitora. Ostakljena stijena građ. otvora 47+184+47/280 cm, sastoji se od dvokrilnih vrata i fiksnih bočnica. Ostakljenje vrata od dvoslojnog IZO stakla s oba lamistal stakla 6+16+6. Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane u boji profila
| U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.2.2. | POZ 2. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih evakuacijskih aluminijskih vrata dimenzije građevinskog otvora 110/215 cm izvedenih od alu profila bez prekida toplinskog mosta u boji po izboru projektanta. Ugradnja u gipskartonki zid debljine 15 cm. Ostakljenje vrata od dvoslojnog IZO stakla s oba lamistal stakla 6+16+6.
Vrata opremiti: - dvostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s protuprovalnom bravom i panik kvakama s unutarnje strane prema normi EN 179, te kvakom s vanjske strane - hidrauličnim zatvaračem s mogućnošću fiksiranja u otvorenom položaju - aluminijskim pragom - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane u boji profila
U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
B5.2.3. | POZ 3. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih ostakljenih aluminijskih vrata dimenzije građevinskog otvora 110/215 cm izvedenih od alu profila bez prekida toplinskog mosta u boji po izboru projektanta. Ugradnja u ab zid debljine 20 cm. Ostakljenje vrata od dvoslojnog IZO stakla s oba lamistal stakla 6+16+6 (dio stakla pjeskaren prema shemi).
Vrata opremiti sa: - dvostrukim udarnim brtvama - bravom s ključevima - okovom za zaokretno otvaranje s kvakama u prvoklasnoj izvedbi - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane u boji profila U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.2.4. | POZ 4. Izrada, doprema i montaža jednokrilnih dijelom ostakljenih aluminijskih vrata dimenzije građevinskog otvora 110/215 cm izvedenih od alu profila bez prekida toplinskog mosta u boji po izboru projektanta. Ugradnja u ab zid debljine 20 cm. Ostakljenje od dvoslojnog IZO stakla s oba lamistal stakla 6+16+6 (dio stakla pjeskaren prema shemi), neprovidna ispuna od izoliranog panela.
Vrata opremiti sa: - dvostrukim udarnim brtvama - bravom s ključevima - okovom za zaokretno otvaranje s kvakama u prvoklasnoj izvedbi - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane u boji profila U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
B5.2.5. | POZ 5. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih ostakljenih aluminijskih vrata dimenzije građevinskog otvora 150/215 cm izvedenih od alu profila bez prekida toplinskog mosta u boji po izboru projektanta. Ugradnja u gipskartonski debljine 10 cm. Ostakljenje vrata od dvoslojnog IZO stakla s oba lamistal stakla 6+16+6 (dio stakla pjeskaren prema shemi).
Vrata opremiti sa: - dvostrukim udarnim brtvama - bravom s ključevima - okovom za zaokretno otvaranje s kvakama u prvoklasnoj izvedbi - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane u boji profila U cijenu je uključen sav spojni, montažni i brtveni materijal do potpune funkcionalnosti stavke.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.2.6. | Sanitarne montažne pregrade. Izrada, dobava i montaža sanitarnih pregrada WC kabina i između pisoara od HPL-kompakt ploča debljine 13 mm u boji i dezenu po izboru investitora. Ploče moraju biti potpuno vodootporne, higijenske, otporne na grebanje, lom, razne udarce, te blago hrapave površinske strukture.
Konstrukcija izvedena od eloksiranih ili plastificiranih aluminijskih profila vrata, dovratnika, sa gumenim brtvama za neutralizaciju zvuka prilikom zatvaranja vrata. Spojevi na zid izvode se tipskim aluminijskim eloksiranim ili plastificiranim U profilima.
Otvaranje kuglom sa rozetama sa mehanizmom za zaključavanje iznutra i vidljivom oznakom izvana slobodno/zauzeto. Ugrađen sigurnosni trn za mogućnost otvaranja izvana u slučaju nužde.
Nožice pregrada su iz plastificiranog aluminija sa mogućnošću podešavanja, odignute od poda 15 cm. Visina kabina 200cm + 15cm odignuto. Vratna krila prema standardu pojedinog dobavljača cca.65-70 cm.
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal, te opremanje vješalicom - 1 kom po kabini.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. Obračun po komadu ugrađene sanitarne pregrade.
a) | POZ 6. (prizemlje) - sanitarije M Sanitarna pregrada sa dva vratna krila širine 65 cm, ukupne širine 210 cm (uključeno vratna krila), sa fiksnom pregradom između wc-a dužine 140 cm, visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
b) | POZ 7. (prizemlje) - sanitarije M Sanitarna pregrada između pisoara iz materijala kao i pregrade kabina širine 50 cm i visine 200+15 cm | kom | 4 |  | 0
c) | POZ 8. (prizemlje) - sanitarije Ž Sanitarna pregrada sa šest vratnih krila širine 65 cm, ukupne širine 535 cm (uključeno vratna krila), sa pet fiksnih pregrada između wc-a dužine 140 cm, visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
d) | POZ 9. (1.kat) - sanitarije M Sanitarna pregrada sa jednim vratnim krilom širine 65 cm, ukupne širine 152 x 92cm (uključeno vratno krilo), visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
e) | POZ 10. (1.kat) - sanitarije Ž Sanitarna pregrada sa jednim vratnim krilom širine 65 cm, ukupne širine 155 cm (uključeno vratno krilo), visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
f) | POZ 11. (prizemlje - proizvodna hala) - sanitarije M Sanitarna pregrada sa jednim vratnim krilom širine 65 cm, ukupne širine 120 cm (uključeno vratno krilo), visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
g) | POZ 12. (prizemlje - proizvodna hala) - sanitarije Ž Sanitarna pregrada sa jednim vratnim krilom širine 65 cm, ukupne širine 140 cm (uključeno vratno krilo), visine 200+15 cm. | kom | 1 |  | 0
B5.2.7. | Staklene pregrade tuš kabine. Izrada, dobava i montaža staklene pregradne stijene tuš kabine s zaokretnim vratnim krilom. Ostakljenje kaljenim staklom debljine min 8mm. Vratno krilo širine 70 cm, visina stijene 200 cm.
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal, okov (panti, ručke, brtve) u inox izvedbi ili drugoj prema specifikaciji, brtvljenje spojeva i montaža na gotove zidne i podne obloge
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. Obračun po komadu ugrađene pregrade tuš kabine.
a) | POZ 13. (1.kat) Staklena pregrada tuš kabine sa vratnim krilom 70 cm, ukupne širine 92 cm (uključeno vratno krilo), visine 200. | kom | 2 |  | 0
B5.3. | KROVNE KUPOLE ZA ODIMLJAVANJE
B5.3.1. | Dobava i ugradnja tipske troslojne svjetlosne kupole za odimljavanje stubišta ureda prema detalju i dimenzijama u projektu. Svjetlosna kupola troslojna, gornji IRG opal, srednji sloj iz višeslojnoga polikarbonata 16 mm te završni sloj iz prozirnoga ljevanoga UV stabiliziranoga akrilnoga stakla sa toplinskim koeficijentom prolaska topline ( U = 1,1 W/m2K ), sa poliesterskim toplinsko izoliranim nastavnim vijencem ( U = 0,78 W / m2K ), visine 50 cm za montažu na građevinski otvor K = 120 x 120 cm. Kupola je opremljena sistemom za odimljavanje pomoću elektromotora 24V s spojem sa PP centralom opremljenog s kontrolnim setom koji sadrži upravljačku jedinicu (centralu) sa integriranim ručnim aktivatorom odimljavanja, ručni aktivator na prizemlju i na 2. katu i elektromotorni pogon, te integriranu bateriju koja osigurava rad sustava 72 sata. Ukupna vodljivost topline kompleta Urc = 1,40 W/m2K, Ag=1,0 m2. U cijenu su uključeni svi potrebni opšavi, sav spojni materijal i pribor do potpune gotovosti stavke. | kom | 1 |  | 0
B5.3.2. | Dobava i ugradnja tipske troslojne svjetlosne kupole za odimljavanje skladišta i proizvodnog dijela zgrade prema detalju i dimenzijama u projektu. Svjetlosna kupola troslojna, gornji IRG opal, srednji sloj iz višeslojnoga polikarbonata 16 mm te završni sloj iz prozirnoga ljevanoga UV stabiliziranoga akrilnoga stakla sa toplinskim koeficijentom prolaska topline ( U = 1,1 W/m2K ), sa poliesterskim toplinsko izoliranim nastavnim vijencem ( U = 0,78 W / m2K ), visine 50 cm za montažu na građevinski otvor K = 120 x 200 cm. Kupola je opremljena sistemom za odimljavanje pomoću elektromotora 24V s spojem sa PP centralom opremljenog s kontrolnim setom koji sadrži upravljačku jedinicu (centralu) sa integriranim ručnim aktivatorom odimljavanja, ručni aktivator na prizemlju i na 2. katu i elektromotorni pogon, te integriranu bateriju koja osigurava rad sustava 72 sata. Ukupna vodljivost topline kompleta Urc = 1,40 W/m2K, Ag=1,0 m2. U cijeni stavke izrezivanje trapeznog lima. Potrebna potkonstrukcija obuhvaćena u stavci čelične konstrukcije, a hidroizolacija kupola u izolaterskim radovima. U cijenu su uključeni svi potrebni opšavi, sav spojni materijal i pribor do potpune gotovosti stavke. | kom | 4 |  | 0
| B.5. ALUMINIJSKA STOLARIJA I KUPOLE ZA ODIMLJAVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
B.6. UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA
B6.1. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata.
Krilo ispuna od cjevaste iverice, završna obrada CPL folija u dezenu po izboru investitora
Dovratnik obuhvatni MDF završno obrađen kao i krilo za ugradnju u gips-kartonske, ab i zidane zidove prema opisu pojedinačne pozicije.
Vrata opremiti: - jednostrukim udarnim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje (3 petlje) s kvakama, štitovima i cilindričnom bravom s ključevima u prvoklasnoj izvedbi U stavku uključena ugradnja ventilacijskih rešetki u podnožju vratiju dimenzija i pozicija prema strojarskom projektu na određenim pozicijama (u stavci samo ugradnja rešetki obrađenih u strojarskim radovima)
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal kao i eventualno kitanje oko dovratnika nakon postave istog do potpune funkcionalnosti stavke.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
a) | POZ 1. Vrata građ. otvora 90/215 cm, ugradnja u armiranobetonski zid d = 20,0 cm, dodatno opremljena ventilacijskom rešetkom u podnožju vratiju.
| - lijeva | kom | 3 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
b) | POZ 2. Vrata građ. otvora 90/215 cm, ugradnja u gipskartonski zid d = 10,0 cm, dodatno opremljena ventilacijskom rešetkom u podnožju vratiju.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
c) | POZ 3. Vrata građ. otvora 90/215 cm, ugradnja u gipskartonski zid d = 15,0 cm, dodatno opremljena ventilacijskom rešetkom u podnožju vratiju.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
d) | POZ 4. Vrata građ. otvora 80/215 cm, ugradnja u gipskartonski zid d = 10,0 cm, dodatno opremljena ventilacijskom rešetkom u podnožju vratiju.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
e) | POZ 5. Vrata građ. otvora 80/215 cm, ugradnja u zidani zid d = 20,0 cm, dodatno opremljena ventilacijskom rešetkom u podnožju vratiju.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
B6.2. | POZ 6. Jednokrilna klizna ugradbena vrata dimenzije građevinskog otvora 70/215 cm. Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih kliznih vrata dimenzije građevinskog otvora 70/215 cm koja se ugrađuju u prethodno postavljenu kazetu za klizna vrata koja je već opremljena vodilicom, nosačima vratnog krila s kotačićima i amortizerom zatvaranja krila. Krilo ispuna od cjevaste iverice, završna obrada CPL folija u dezenu po izboru investitora Dovratnik obuhvatni MDF završno obrađen kao i krilo za ugradnju u gips-kartonske zidove d=12,5 cm.
Vrata opremiti: - usadnim rukohvatom - cilindričnom bravom s ključem
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal kao i eventualno kitanje oko dovratnika nakon postave istog do potpune funkcionalnosti stavke.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 2 |  | 0
B6.3. | POZ 7. Jednokrilna klizna pregrada čajne kuhinje prizemlja dimenzija 90/280 cm. Izrada, dobava i montaža jednokrilne klizne pregradne stijene između prostora čejne kuhinje i kantine prizemlja, dimenzije pregradne stijene 90/280 cm. Stijena se montira na vodilice, nosače s kotačićima i amortizerom zatvaranja krila. Krilo ispuna od cjevaste iverice, završna obrada CPL folija u dezenu po izboru investitora.
Stijenu opremiti: - usadnim rukohvatom
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal, kompletan sustav klizanja s potrebnim učvršćenjima i priborom, klizno vratno krilo, kao i eventualno kitanje nakon postave do potpune funkcionalnosti stavke.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
B6.3. | POZ 8. Dekorativna drvena pregrada čajne kuhinje i sanitarnog čvora na 1.katu, dimenzija 116 x 300 cm. Izrada, dobava i montaža dekorativne drvene pregrade izvedene od vertikalnih drvenih lamela presjeka 10x4 cm (15 komada, visine 300 cm), postavljenih na međusobnom razmaku od 40 mm. Ukupna širina pregrade 116 cm, visina pregrade 300 cm (do stropa).
Uključeni svi materijali: drvene lamele, pričvršćenja na pod i stropnu konstrukciju (armstronf strop), završna obrada prema odabiru investitora, sva postava do potpune funkcionalnosti stavke.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 1 |  | 0
| B.6. UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.7. PROTUPOŽARNA STOLARIJA
B7.1. | POZ P1. Izrada, dobava i montaža protupožarnih jednokrilnih punih vrata EI2-90-C dimenzije građevinskog otvora 110/215 cm, širine svijetlog otvora min. 100,0 cm.
Vrata se ugrađuju u plohu AB zida. Osnovna konstrukcija vrata čelična s oblogom od plastificiranog aluminija u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala.
Vrata opremiti: - samogasivim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s kvakama (panik okov na određenim pozicijama s kvakama prema normi EN 179) - bravom s ključevima - hidrauličnim zatvaračem - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
a) | - protupožarna evakuacijska vrata s panik okovom u smjeru evakuacije
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 2 |  | 0
B7.2. | POZ P2. Izrada, dobava i montaža protupožarnih dvokrilnih punih vrata EI2-90-C dimenzije građevinskog otvora 150/215 cm.
Vrata se ugrađuju u plohu AB zida. Osnovna konstrukcija vrata čelična s oblogom od plastificiranog aluminija u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala.
Vrata opremiti: - samogasivim brtvama - okovom za zaokretno otvaranje s kvakama (panik okov na određenim pozicijama s kvakama prema normi EN 179) - bravom s ključevima - hidrauličnim zatvaračem - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
a) | - protupožarna evakuacijska vrata s panik okovom u smjeru evakuacije | kom | 1 |  | 0
B7.3. | POZ P3. Izrada, dobava i montaža protupožarnih, dimonepropusnih jednokrilnih punih vrata S 30-C dimenzije građevinskog otvora 110/215 cm, širine svijetlog otvora min. 100,0 cm.
Vrata se ugrađuju u plohu zidanog i AB zida. Osnovna konstrukcija vrata čelična s oblogom od plastificiranog aluminija u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala.
Vrata opremiti: - samogasivim brtvama i podnom padajućom brtvom -okovom za zaokretno otvaranje s kvakama (panik okov s kvakama prema normi EN 179) - bravom s ključevima - hidrauličnim zatvaračem - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
B7.4. | POZ P4. Izrada, dobava i montaža protupožarnih dvokrilnih fiksnih prozora EI2-90 dimenzije građevinskog otvora 150/140 cm.
Vrata se ugrađuju u plohu AB zida. Osnovna konstrukcija čelična s oblogom od plastificiranog aluminija u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala. Ostakljenje staklom potrebne vatrootpornosti. U cijenu je uključena dobava i ugradnja unutarnje klupice od MDF-a širine do 12 cm i vanjske aluminijske klupice r.š. do 15 cm.
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 3 |  | 0
B7.5. | POZ P5. Protupožarna klizna vrata EI2-90-C (u skladištu - pregradnom zidu između skladišta i proizvodnog dijela) građevinskog otvora 220/400 cm. Izrada, dobava i montaža jednokrilnih kliznih protupožarnih vrata s mehanizmom za samozatvaranje.
Vrata se ugrađuju uz armirano-betonski i zidani zid d=25,0 cm Osnovna konstrukcija čelična s oblogom od čeličnog plastificiranog lima u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala.
Vrata opremiti sa: potrebnom podkonstrukcijom, kliznim vodilicama, okovom, te el. mehanizmom za zatvaranje vratiju u slučaju požara spojenim na VDC (vrata su uvijek otvorena, te se zatvaraju samo u slučaju požara).
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
| Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. | kom | 2 |  | 0
B7.6. | POZ P6. Izrada, dobava i montaža protupožarnih jednokrilnih punih vrata EI2-90 dimenzije građevinskog otvora 90/215 cm.
Vrata se ugrađuju u plohu gipskartonskog zida server sobe debljine 15 cm. Osnovna konstrukcija vrata čelična s oblogom od plastificiranog aluminija u boji po izboru investitora i ispunom od protupožarnog izolacijskog materijala.
Vrata opremiti: - samogasivim brtvama - bravom s ključevima - hidrauličnim zatvaračem - aluminijskim opšavnim lajsnama po obodu špalete s obje strane
U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
| - desna | kom | 1 |  | 0
| B.7. PROTUPOŽARNA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.8. INDUSTRIJSKA VRATA I PRETOVARNA OPREMA
B8.1. | Isporuka i montaža predokvira od vruće cinčanog "L" profila 120x80x8mm, "L" profila 120x80x10m i flaha 50x6mm, za pretovarnu rampu, završno bojani u RAL po izboru projektanta. - "L" profil 120x80x8mm se sidri po obodu ab ploče (prije završnog betoniranja podne ploče prostora prihvata za ulaz i izlaz robe) tako da gornja kota profila iznosi 6mm ispod kote poda (±0,00m). Ukupna duljina profila 7,20m. - Flah 50x6mm montira se na "L" profil 120x80x8mm, 39mm ruba "L" profila - paralelno sa vanjskim rubom i 33mm ud ruba "L" profila - bočno (okomito sa vanjskim rubom). Gornja kota flaha u razini kote poda (±0,00m). Ukupna duljina profila 7,20m. - "L" profil 120x80x10mm se sidri po obodu ab ploče (prije završnog betoniranja podne ploče prostora prihvata za ulaz i izlaz robe) prema van, gornja kota profila u razini kote poda (±0,00m). Ukupna duljina profila 1,00 m (50 cm sa bočnih strana pretovarne rampe). Predokvir mora biti tako montiran da se u slučaju proširenja ili premještanja expedita rampa može lako, brzo i bez oštećenja rampe ili betonske ploče demontirati. Izvesti prema detalju dobavljača opreme pretovarne rampe.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 2 |  | 0
B8.2. | Nabava, doprema i montaža pretovarnog mosta dimenzija 200x250 cm (širina x dužina)
Karakteristike pretovarnog mosta: - dimenzije 200x250 cm (širina x dužina) - nominalno opterećenje 60 kNprema EN 1398 - niveliranje + 325 mm / - 410 mm Prema EN 1398 maksimalno 12,5% (7°) Radno područje s produžetkom i kompletnim izvlačenjem - platforma i nastavak s protukliznim slojem - elektro-hidraulički pogon, vrsta zaštite IP54, 2 glavna cilindra, 1 cilindar za produžetak pretovarnog mosta, s neprekinutom radijskom vezom i tehnikom 3 ventila - upravljač 420 T u zaštićenom kućištu, zaštita IP 65, u kućištu integrirana tastatura obložena folijom za odvojeno upravljanje pretovarnim mostom i produžetkom s mogućnost trajnog pritiska, "Auto" tipka za automatsko vraćanje u položaj mirovanja, prekidač za isključivanje svih polova, ujedno i sklopka za slučaj nužde s blokadom, pripremljeno za pokretanje mosta, s funkcijom uštede energije. LED indikatori pogona - uključen čelični okvir za prethodno postavljanje u AB podnu konstrukciju
Pretovarni most u skladu sa svim sigurnosnim standardima EU i RH
| U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti. | kpl | 2 |  | 0
B8.3. | Nabava, doprema i montaža vanjskih industrijskih sekcijskih vrata uz pretovarne rampe
Karakteristike sekcijskih vrata: - sekcijska vrata širine i visine građevinskog otvora 280 x 300 cm završno plastificirana u boji po izboru projektanta -dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima, podnom brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM - 1 x ostakljena sekcija s 2 prozora s ostakljenjem od plastičnog izolacijskog prozirnog stakla, (DS) 33 mm s DURATEC premazom u dimenziji 635 x 245 mm - elektro pogon vrsta zaštite IP 65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po satu, Deblokada za održavanje, integrirano upravljanje s pritisnom tipkom DTH R - brzina otvaranja 190 mm/s, zatvaranja 95 mm/s - VU okomiti okov za vođenje vrata uz fasadni zid
| U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti. | kpl | 2 |  | 0
B8.4. | Nabava, doprema i montaža zaštitne zavjese (dock shelter)
- širina x visina zaštitne zavjese 335 x 350 cm - mjera prednjeg otvaranja 215 x 250 cm - konstrukcija okvira trostrani prednji i stražnji okvir od pocinčanih čeličnih profila, fleksibilni spoj okvira sastoji se od poluga od pocinčanih čeličnih profila, pričvršćenje dock sheltera vrši se profilima za prihvat od eloksiranog aluminija, za bočni pokrov od PVC-a, kosi čeoni element za odvodnju s nagibom 100 mm
| U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti. | kpl | 2 |  | 0
B8.5. | Nabava, doprema i montaža navoznih odbojnika za montažu na AB konstrukciju
-pravokutan navozni odbojnik. Dimenzije (ŠxVxD) 250x500x100 mm
| U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti. | kom | 4 |  | 0
B8.6. | Nabava, doprema i montaža vanjskih industrijskih sekcijskih vrata sa integriranim prolazom (jednokrilnim vratima)
Karakteristike sekcijskih vrata: - sekcijska vrata širine i visine građevinskog otvora 280 x 400 cm završno plastificirana u boji po izboru projektanta s integriranim prolazom svjetlog otvora dimenzija 100 x 220 cm. - dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima, podnom brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM - 1 x ostakljena sekcija s 2 prozora s ostakljenjem od plastičnog izolacijskog prozirnog stakla, (DS) 33 mm s DURATEC premazom u dimenziji 635 x 245 mm - elektro pogon vrsta zaštite IP 65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po satu, Deblokada za održavanje, integrirano upravljanje s pritisnom tipkom DTH R - brzina otvaranja 190 mm/s, zatvaranja 95 mm/s - VU okomiti okov za vođenje vrata uz fasadni zid
| U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti. | kpl | 1 |  | 0
B8.7. | Nabava, doprema i montaža unutarnjih brzopoteznih folija vrata
- okvir i vodilice od pocinčanog lima s vanjskom oblogom od plastificiranog aluminija - elektro pogon, upravljanje s obje strane vrata, impulsno upravljanje presostat u donjoj sekciji, tj. automatsko zaustavljanje vrata prilikom nailaska na prepreku, - brzina otvaranja 1,5 m/s , zatvaranja 0,6 m/s - zavjesa od PVC-a s prozirnom trakom
U cijenu su uključena sva spojna sredstva, montažni i ostali potrošni materijal, izrada radioničke dokumentacije, te kompletna montaža do potpune gotovosti.
| - širina i visina građevinskog otvora za vrata 220 x 400 cm | kom | 2 |  | 0
B8.8. | Nabava, doprema i montaža trakaste zavjese izrađene od lamela prozirnih fleksibilnih PVC traka (mekog PVC-a), lamela širine do 200 mm i debljine 3 mm, sa preklopom prema uputi proizvođača radi optimalne zaštite od propuha, buke, prašine. Montaža unutar panelnih stijena proizvodne hale. Trake su postavljene na pocinčanu/INOX nosivu konstrukciju sa sistemom za brzo skidanje/trajnu montažu. U cijenu je uključen sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, te izdavanje odgovarajućih certifikata o vatrootpornosti kao i označavanje. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
a) | Trakasta zavjesa dimenzija građ. otvora 220/250 cm | kom | 2 |  | 0
b) | Trakasta zavjesa dimenzija građ. otvora 200/250 cm | kom | 1 |  | 0
| B.8. INDUSTRIJSKA VRATA I PRETOVARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.9. BRAVARSKI RADOVI
B9.1. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih dekorativnih ALU profila presjeka 80x30x3 mm.
Dobava aluminijskih profila, radionička izrada, plastifikacija kompletne konstrukcije u boji po izboru projektanta te montaža vertikalnih dekorativnih ALU pravokutnih profila. Montaža na poziciji prednje strane lođe 1.kata, bočnih strana lođe 1.kata do razine ulaznog stubišta prizemlja i bočnih strana čeličnog evakuacijskog stubišta uredskog dijela zgrade. ALU profili se pričvršćuju bočno u rubove AB stropnih ploča konzolnih istaka lođe, ravnog krova iznad lođe i ab bočnica ulaznog stubišta, odnosno čeličnu konstrukciju evakuacijskog stubišta na prethodno pričvršćen rubni ALU profil s utičnim nosačem (skriveno pričvršćenje) pravokutnih profila na rubni profil.
Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, transport, skele, rad dizalice, uključivo sa izradom radioničkog nacrta i svim pričvrsnim materijalom; varovi, vijci, spojne ploče, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Obračun po komadu ugrađenog pravokutnog profila presjeka 80x30x3 mm, s uključenim nosivim rubnim profilom koji je potrebno uključiti u jediničnu cijenu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta.
a) | - profil 80x30x3 mm duljine 498 cm na poziciji prednje strane lođe 1.kata uredskog dijela zgrade | kom | 66 |  | 0
b) | - profil 80x30x3 mm duljine 848 cm na poziciji bočnih strana lođe 1.kata i ulaznog stubišta uredskog dijela zgrade | kom | 26 |  | 0
c) | - profil 80x30x3 mm duljine 485 cm na poziciji izlaza evakuacijskog čeličnog stubišta uredskog dijela zgrade | kom | 29 |  | 0
d) | - profil 80x30x3 mm duljine 812 cm na poziciji bočne i stražnje strane evakuacijskog čeličnog stubišta uredskog dijela zgrade | kom | 62 |  | 0
B9.2. | Čelične pocinčane fasadne ljestve s leđobranom. Izrada, dobava i montaža vanjskih čeličnih ljestvi s leđobranom izvedenih iz vruće pocinčanih čeličnih profila za pristup na ravni krov. Čelični elementi se međusobno vare ili spajaju vijčano. Čelik za izradu elementa je kvalitete S235JR. Leđobran se izvodi za dio ljestvi visine 2,0 m od razine terena, dio ljestvi ispod leđobrana se ugrađuje u leđobran te se po potrebi spušta do terena, te se na donjem dijelu leđobrana ugrađuje zaštitna rešetka s bravom. Ljestve s leđobranom se ugrađuju na fasadnu plohu izoliranog limenog panela.
Ljestve moraju zadovoljavati uvjete za vertikalne prilaze prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, zaštita, sva spojna i brtvena sredstva, izrada radioničke dokumentacije, potrebna skela, transport, rad dizalice, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke. Obračun po komadu ugrađenih ljestava (navedena duljina od razine terena uključivo 1,20 m nadvišenje iznad krovne atike).
a) | - ljestve s leđobranom ukupne visine 9,79 m, od toga s leđobranom 7,64 m | kom | 1 |  | 0
B9.3. | Nabava, doprema i izrada ograde i gazišta dvokrakog čeličnog evakuacijskog stubišta koje se sastoji od 2 kraka, odmorišnog polupodesta i podesta koje povezuje vanjski prostor prizemlja s natkrivenim prostorom (natkrivenom terasom i prolazom) 1.kata i ima funkciju vanjskog evakuacijskog stubišta. Ograde i gazišta se pričvršćuju na tetive stubišnih krakova i podesta od profila UPN 180 (količina čelika za konstrukciju ovog stubišta predmet je zasebne stavke). Između tetiva su gazišta od vruće cinčanih čeličnih pororešetki umetnutih u okvir od čeličnih L profila 3.5x3.5 cm. Visina stube je 17,78 cm, a dubina gazišta 27 cm. Širina stubišnih krakova je 115 cm. Polupodest je dimenzije 246x115 cm, a podest na 1.katu 246x150 cm i izvode se od vruće cinčanih čeličnih pororešetki kao i gazišta. Gazište i podesti se izvode od prešanih vruće cinčanih POROREŠETKI od čelika St 37/S235 JR, t=30 mm.
Ograda evakuacijskog stubišta je visine 120 cm, izvodi se od vruće cinčanih profila, a sastoji se od: - stupova kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm na osnom razmaku max. 120 cm - donje prečke kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm - rukohvata kružnog poprečnog presjeka Ø 42,4x3 - horizontalne ispune na međurazmacima maksimalno 20 cm od kružnog cijevnog profila Ø21.4x2,5 'Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N, te je u cijenu potrebno uključiti i izdavanje certifikata za istu.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, pribor, zaštita, izrada radioničke dokumentacije, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada
Obračun gazišta i podesta po komadu, a ograde po m1. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - PORO gazišta (cinčano) 27×115 cm, t=30mm | kom | 21 |  | 0
b) | - PORO polupodest (cinčano) 246x115 cm, t=30mm | kom | 1 |  | 0
c) | - PORO podest (cinčano) 246x150 cm, t=30mm | kom | 1 |  | 0
d) | - ograda sa rukohvatom u kosini | m1 | 6.6 |  | 0
e) | - ograda sa rukohvatom stubišnih podesta | m1 | 1.4 |  | 0
B9.4. | Nabava, doprema i izrada ograde i gazišta jednokrakog čeličnog evakuacijskog stubišta proizvodne hale koje se sastoji od 1 kraka i podesta te povezuje vanjski prostor prizemlja s prostorom proizvodne hale (vanjsko evakuacijsko stubište). Ograde i gazišta se pričvršćuju na tetive stubišnih krakova i podesta od profila UPN 180 (količina čelika za konstrukciju ovog stubišta predmet je zasebne stavke). Na tetive su montiraju gazišta od vruće cinčanih čeličnih pororešetki umetnutih u okvir od čeličnih L profila 3.5x3.5 cm. Visina stube je 15,6 cm, a dubina gazišta 30 cm. Širina stubišnih krakova je 130 cm. Podest je dimenzija 130 cm x 130 cm i izvodi se od vruće cinčanih čeličnih pororešetki kao i gazišta. Gazište i podesti se izvode od prešanih vruće cinčanih POROREŠETKI od čelika St 37/S235 JR, t=30 mm.
Ograda evakuacijskog stubišta je visine 120 cm, izvodi se od vruće cinčanih profila, a sastoji se od: - stupova kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm na osnom razmaku max. 120 cm - donje prečke kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm - rukohvata kružnog poprečnog presjeka Ø 42,4x3 - horizontalne ispune na međurazmacima maksimalno 20 cm od kružnog cijevnog profila Ø21.4x2,5 'Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N, te je u cijenu potrebno uključiti i izdavanje certifikata za istu.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, pribor, zaštita, izrada radioničke dokumentacije, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada
Obračun gazišta i podesta po komadu, a ograde po m1. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - PORO gazišta (cinčano) 30×130 cm, t=30mm | kom | 4 |  | 0
b) | - PORO podest (cinčano) 130×130 cm, t=30mm | kom | 1 |  | 0
c) | - ograda sa rukohvatom u kosini | m1 | 1.4 |  | 0
d) | - ograda sa rukohvatom stubišnih podesta | m1 | 2.6 |  | 0
B9.5. | Nabava, doprema i izrada ograde i gazišta jednokrakog čeličnog evakuacijskog stubišta skladišta koje se sastoji od 1 kraka i podesta te povezuje vanjski prostor prizemlja s prostorom skladišta (vanjsko evakuacijsko stubište). Ograde i gazišta se pričvršćuju na tetive stubišnih krakova i podesta od profila UPN 180 (količina čelika za konstrukciju ovog stubišta predmet je zasebne stavke). Na tetive su montiraju gazišta od vruće cinčanih čeličnih pororešetki umetnutih u okvir od čeličnih L profila 3.5x3.5 cm. Visina stube je 16,0 cm, a dubina gazišta 30 cm. Širina stubišnih krakova je 125 cm. Podest je dimenzija 130 cm x 130 cm i izvodi se od vruće cinčanih čeličnih pororešetki kao i gazišta. Gazište i podesti se izvode od prešanih vruće cinčanih POROREŠETKI od čelika St 37/S235 JR, t=30 mm.
Ograda evakuacijskog stubišta je visine 120 cm, izvodi se od vruće cinčanih profila, a sastoji se od: - stupova kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm na osnom razmaku max. 120 cm - donje prečke kružno poprečnog presjeka Ø 33,7x3 mm - rukohvata kružnog poprečnog presjeka Ø 42,4x3 - horizontalne ispune na međurazmacima maksimalno 20 cm od kružnog cijevnog profila Ø21.4x2,5 'Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N, te je u cijenu potrebno uključiti i izdavanje certifikata za istu.
Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, pribor, zaštita, izrada radioničke dokumentacije, potrebna skela, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada
Obračun gazišta i podesta po komadu, a ograde po m1. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | - PORO gazišta (cinčano) 30×125 cm, t=30mm | kom | 5 |  | 0
b) | - PORO podest (cinčano) 130×130 cm, t=30mm | kom | 1 |  | 0
c) | - ograda sa rukohvatom u kosini | m1 | 1.8 |  | 0
d) | - ograda sa rukohvatom stubišnih podesta | m1 | 2.6 |  | 0
B9.6. | Ograda jednokrakih vanjskih stubišta uredskog dijela zgrade. Izrada, dobava i montaža INOX ograde unutarnjeg stubišta i podesta stubišta visine 110 cm s nosivom konstrukcijom od stupova promjera 42,4 mm, ispunom od šipki promjera 20 mm na razmaku od 14 cm i rukohvatom promjera 42,4 mm, te izrada i montaža INOX rukohvata presjeka fi 42,4 mm na bočne zidove stubišta.
Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N, te je u cijenu potrebno uključiti i izdavanje certifikata za istu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, izradu radioničke dokumentacije, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 ugrađene ograde i rukohvata. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
a) | Vanjsko stubište tehničke prostorije (sjeverna strana)
| - ograda stubišta u kosini | m1 | 2.8 |  | 0
| - ravna ograda podesta stubišta | m1 | 1.4 |  | 0
b) | Vanjsko stubište (istočna strana)
| - ograda stubišta u kosini | m1 | 3 |  | 0
| - ravna ograda podesta stubišta | m1 | 1.4 |  | 0
B9.7. | Ograda dvokrakog unutarnjeg stubišta uredskog dijela zgrade. Izrada, dobava i montaža INOX ograde unutarnjeg stubišta i podesta stubišta visine 110 cm s nosivom konstrukcijom od stupova promjera 42,4 mm, ispunom od šipki promjera 20 mm na razmaku od 14 cm i rukohvatom promjera 42,4 mm, te izrada i montaža INOX rukohvata presjeka fi 42,4 mm na bočne zidove stubišta.
Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N, te je u cijenu potrebno uključiti i izdavanje certifikata za istu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta, te prethodna ovjera shema od strane nadzornog inženjera prije izrade stavke.
Cijena uključuje sav potreban rad, materijal, sva spojna sredstva, izradu radioničke dokumentacije, transport, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m1 ugrađene ograde i rukohvata. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu.
| - ograda stubišta u kosini | m1 | 11.6 |  | 0
| - ravna ograda podesta stubišta | m1 | 2.5 |  | 0
| - bočni rukohvat | m1 | 7.1 |  | 0
B9.8. | Izrada, dobava i ugradnja vruće cinčanih pragova u obliku "L" profila 70/70/7mm. Postavljaju se kao završetak (zaštita ruba) AB podne ploče skladišne hale. Prag se izvodi postavljanjem L profila fiksiranog sidrima na svakih 50cm, prije betoniranja, niveliran, u ravnini AB ploče.
| Obračun po m1 ugrađenog profila. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. | m1 | 5 |  | 0
B9.9. | OGRAĐENI PROSTOR ZA KOMPRESORE
B9.9.1. | Izrada, dobava i postava zaštitne ograde prostora za kompresore ispod nadstrešnice skladišta na poziciji prema projektu. konstrukciju ograde čine čelični stupovi i prečke od profila kvadratnog presjeka 80/80/4 mm koji su postavljeni u rastere. Ispuna rastera pocinčanim vibropletivom okna 60/60 mm, debljine žice 2,2 mm. Konstrukcija se učvršćuje u asfaltnu kolnu plohu. Cijela konstrukcija bojana u boji prema izboru investitora. Klasa izvedbe EXC2. Sve premazati sredstvom za zaštitu od korozije koje zadovoljava kategoriju C2 prema HRN EN ISO 12944-5 ili jednakovrijedno. Sve čelične elemente potrebno je vruće cinčati nakon varenja. Izvođač je prije izrade dužan izraditi sve radioničke nacrte i detalje, te ih dostaviti projektantu na ovjeru. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal, kao i sav pričvrsni materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| - profili 60/60/4 mm | kg | 455 |  | 0
| - vibropletivo okna 60/60mm, debljine žice 2,2 mm | m2 | 66 |  | 0
B9.9.2. | Izrada, dostava i montaža, jednokrilnih zaokretnih vrata prostora za kompresore ispod nadstrešnice skladišta, u otvor veličine 160/300 cm, uokviren čeličnim profilima dimenzija 80/80/4 mm. Vratna krila se otvaraju prema van i konstruirana su od čeličnih profila dimenzija 50/50/2 mm. Za konstrukciju vratnih krila, sa vanjske strane, zavareno je pocinčano vibropletivo kvadratnog rastera, veličine oka 60 mm i debljine žice 2.2 mm. Na vratna krila ugraditi okov i cilindar bravu s ključevima. Sve bojano u boji prema izboru investitora. Klasa izvedbe EXC2. Sve premazati sredstvom za zaštitu od korozije koje zadovoljava kategoriju C2 prema HRN EN ISO 12944-5 ili jednakovrijedno. Sve čelične elemente potrebno je vruće cinčati nakon varenja. U cijenu uključiti sav rad, materijal, dostavu i montažu, kompletnu konstrukciju, pocinčano vibropletivo, sve okove, rukohvate, cilindričnu bravu s ključem, te sav potreban pribor do pune funkcionalnosti. Izvođač je prije izrade dužan izraditi sve radioničke nacrte i detalje, te ih dostaviti projektantu na ovjeru. Izmjera na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
B9.10. | Izrada, dobava i montaža profilne ispune bočnih strana nadstrešnice za odmor radnika, izrađene od lamela - čeličnih pocinčanih i plastificiranih limova "Z" profila. Profili razvijene širine cca 110 mm debljine min 2,0 mm (potrebnu debljinu lima obvezno provjeriti s projektantom konstrukcije). Rubovi ispune zaobljeni ili glatko obrađeni kako bi se spriječile ozljede pri kontaktu. Praškasto bojenje (plastifikacija) u standardnoj RAL boji prema dogovoru s naručiteljem. Vertikalni razmak između Z profila prema zahtjevima projekta (cca 120 mm za djelomičnu transparentnost ili zatvorena ispuna). Okvir za montažu ispune se učvršćuje na nosivu konstrukciju nadstrešnice pomoću vijčanih spojeva ili varenjem. Svi rezani i spojeni dijelovi zaštićeni su antikorozivnim premazima. Svi spojevi i pričvršćenja izvedeni su tako da osiguravaju dugotrajnost i vizualnu usklađenost. Obvezna vizualna i funkcionalna inspekcija nakon montaže, uključujući provjeru ravnosti, čvrstoće spojeva i otpornosti na vanjske utjecaje.
| Prije početka radova izvođač je dužan sastaviti detaljan plan montaže ovisno o raspoloživim sredstvima i uvjetima na gradilištu. Sa montažom se može početi tek kada nadzorni inženjer odobri plan montaže. Pridržavati se općih uvjeta za izradu čelične konstrukcije. Radioničke nacrte obavezno predati na pregled i odobrenje projektantu konstrukcije. U stavku uključiti sva spojna i montažna sredstva, transport, skele, izradu radioničkog nacrta, sav pričvrsni materijal; varovi, vijci, te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Obračun po m2 izvedene profilne ispune (za orijentaciju potrebno je cca 501,60 m čeličnog "Z" profila) s uključenim okvirom ispune koji je potrebno uključiti u jediničnu cijenu. Obavezno je uzimanje svih mjera na licu mjesta. | m2 | 60.6 |  | 0
| B.9. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.2. | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.3. | FASADERSKI I SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B.4. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B.5. | ALUMINIJSKA /PVC STOLARIJA I KUPOLE ZA ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
B.6. | UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA |  |  |  | 0
B.7. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA |  |  |  | 0
B.8. | INDUSTRIJSKA VRATA I PRETOVARNA OPREMA |  |  |  | 0
B.9. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO SVI RADOVI: |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0

## OTU VIK
UVJETI UZ TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
OPĆI UVJETI
Svi radovi na građevini trebaju biti kvalitetno izvedeni s materijalom propisane kvalitete što se dokazuje atestom i potpisom nadzornog inženjera.
Svi dijelovi građevine koji su nekvalitetno izvedeni moraju se popraviti ili odstraniti u trošku izvoditelja.
Prije početka radova izvoditelj je obvezan prekontrolirati projekt, a eventualne nejasnoće i primjedbe razjasniti s projektantom i investitorom.
Prije početka radova izvođač je dužan izraditi plan i plan tehničke zaštite na radu.
Izvođenje radova kao i kvaliteta materijala moraju kvalitetom i svojstvima odgovarati zahtjevima iz projekta što treba dokazati odgovarajućim atestima. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača. Radove treba izvoditi točno prema opisu iz specifikacije radova, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebna svojstva materijala, izvođač je dužan držati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih normi i propisa. Ukoliko dođe do odstupanja od projekta, odnosno odstupanja u opisu specifikacije radova izvođač je dužan konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. Ako izvođač sumnja u kvalitetu ili valjanost nekog od propisanih materijala dužan je o tome obavijestiti nadzor i projektanta s obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora. Sve radove na instalaciji vodoopskrbe i odvodnje i pratećih elemenata potrebno je izvesti prema ovim uvjetima, tehničkom opisu, specifikaciji radova i troškovniku te priloženim nacrtima, a u kvaliteti kako je određeno normama u graditeljstvu i tehničkim odrednicama za ovu vrstu radova.
Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati gradilište i omogučiti nesmetan promet na postojećim cestama.
Ponuđač je dužan pažljivo proučiti kompletnu tehničku dokumentaciju i troškovnik i razjasniti sve eventualne nejasnoće prije predaje ponude.
Ukoliko to ne bude učinjeno prije predaje ponude, investitor će smatrati, da je ponuditelj u potpunosti prihvatio zahtjeve troškovnika.
Jedinična cijena primjenit će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku one odstupaju od količina u troškovniku.
Jedinična cijena za izvedbu radova treba zadržavati sav rad i potreban materijal, zaštitu građevine od urušavanja, čišćenje prostora od otpada kao i sve ostale pomoćne radove koji su potrebni za izvršenje radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju potpunog izvršenja radova prema projektu.
Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom.
To su:
1. Pripremni i završni radovi
2. Troškovi osiguranja objekta građevine, opreme i materijala, radnika prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline od šteta koje prouzroči izvođač izvođenjem radova.
3. Troškovi izgradnje svih pristupnih puteva u tijeku građenja.
4. Troškovi svih geodetskih praćenja radova
5. Doprema, premještanje i otprema cjelokupne mehanizacije
6. Troškovi za pomočni rad i materijal uključujući sva pomoćna sredstva (voda, struja, alat, strojevi, oplata, skela i sl.)
7. Troškovi predhodnih i kontrolnih ispitivanja kvalitete materijala i kontrole radova.
8. Zakonske i društvene obveze
9. Svi drugi troškovi izvoditelja, potrebni za potpuno dovršenje građevine
Količine i vrste radova upisuju se u građevinsku knjigu odnosno građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer i izvoditelj potvrđuju svojim potpisima točnost upisanih podataka.
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvoditelj u suglasnosti s investitorom.
Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba.
OVI OPĆI UVJETI SASTAVNI SU I NEODVOJIVI DIO OVOG TROŠKOVNIKA, A MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.

## ViK
A | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I - | INSTALACIJA VODOVODA
MONTERSKI RADOVI
1 | Izrada priključka na gradsku vodovodnu mrežu PEHD DN 150 mm dobavom i ugradnjom lijevano - željeznih komada, armatura i fitinga u zasunsko okno, svi za minimalno PN 10 bara.
Priključak se izvodi spojnim vodom od PEHD cijevi d 160 x 9,5 mm.
U cijenu su uključena uporišta za armature, vijci, sav brtveni i spojni materijal, proturne cijevi sa brtvama te potreban rad. Čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže u cijeni stavke.
| - FF komad DN 150 mm, l = 800 mm | kom | 3
| - EV zasun DN 150 mm | kom | 2
| - E2 kombi T zasun s prirubnicama DN 150 mm | kom | 1
| - MDK komad DN 150 mm | kom | 1
| - E - PEHD spojnica d 160 mm | kom | 3
1.1. | Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja lijevano - željeznih komada, armatura i fitinga u vodomjerno okno, svi za minimalno PN 10 bara. U vodomjerno okno se ugrađuju mjerna linija protupožarne vode DN 150 mm i mjerna linija sanitarne vode DN 25 mm. U cijenu su uključena uporišta za armature, vijci, sav brtveni i spojni materijal, proturne cijevi sa brtvama te potreban rad. Čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže u cijeni stavke.
HIDRANTSKI VOD
| - E-PEHD prijelazno/spojni komad DN 150 mm | kom | 2
| - T komad DN 150/50/150 mm | kom | 1
| - EV zasun DN 150 mm | kom | 2
| - hvatač nečistoće DN 150 mm | kom | 1
| - FF komad DN 150 mm, l = 800 mm | kom | 2
| - FF komad DN 150 mm, l = 200 mm | kom | 2
| - horizontalni vodomjer DN 150 mm sa ugrađenim davačem impulsa za daljinsko očitavanje | kom | 1
| - nepovratni ventil DN 150 mm | kom | 1
SANITARNI VOD
| - lučni komad Q 90° DN 50 mm | kom | 1
| - X komad bušeni DN 50/25 mm | kom | 1
| - kuglasti ventil DN 25 mm | kom | 1
| - hvatač nečistoće DN 25 mm | kom | 1
| - horizontalni vodomjer DN 25 mm sa ugrađenim davačem impulsa za daljinsko očitavanje | kom | 1
| - kuglasti ventil sa ispusnom slavinom DN 25 mm | kom | 1
| - nepovratni ventil DN 25 mm | kom | 1
| - prijelazno/spojni komad polietilen - čelik DN 25 mm | kom | 1
2.1. | Obračun po kompletno montiranom vodomjernom oknu. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu prema HRN EN 12201 ili jednakovrijedno. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži (PE 100). Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 8. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske, spojne i ovjesne komade. Razvod u vanjskom rovu i temeljima građevine. Cijevi u vanjskom rovu polagati na pripremljenu posteljicu od pijeska granulacije 0 - 4 mm.
3.1. | PEHD d 225 x 13,4 mm - zaštitna kolona | m' | 18 |  | 0
3.2. | PEHD d 160 x 9,5 mm - spojni vod | m' | 20 |  | 0
3.3. | PEHD d 160 x 9,5 mm | m' | 17 |  | 0
3.4. | PEHD d 125 x 7,4 mm | m' | 290 |  | 0
3.5. | PEHD d 110 x 6,6 mm | m' | 24 |  | 0
3.6. | PEHD d 63 x 3,8 mm | m' | 99 |  | 0
3.7. | PEHD d 32 x 2,0 mm | m' | 30 |  | 0
3.8. | PEHD d 25 x 1,8 mm | m' | 19 |  | 0
3.9. | PEHD d 20 x 1,8 mm | m' | 61 |  | 0
4 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi za sanitarni i protupožarni glavni razvod vode pod stropom.
Bešavne navojne čelične cijevi, srednje teške, vodovodne -za pitku vodu; pocinčane, prema EN 10240 A1 ili jednakovrijedno, materijal kvalitete S195T ili jednakovrijedno. Prema predhodnim tehničkim napomenama u stavku (u jediničnu cijenu) je potrebno uključiti i sljedeće: - sve spojne, prijelazne i fazonske komade - brtvljenja i spajanja - ovjesni i pričvrsni materijal, zaštitna traka cijevi za zvučnu i toplinsku izolaciju cjevovoda - građevinski radovi izrade šliceva u zidu i podu te njihovo zatvaranje nakon ugradnje cjevovoda - punjenje i pražnjenje cjevovoda - ispitivanja i tlačne probe cjevovoda
Uključivo i ličenje kompletnog pocinčanog cjevovoda zaštitnim slojem i dva sloja laka.
4.1. | PC DN 50 mm | m' | 20 |  | 0
5 | Dobava i montaža višeslojne spojne cijevi PE -Xc/Al/PE -RT, predizolirane. Isporučuje se u kolutovima ili šipkama s izolacijom 6 mm, Prema DIN EN ISO 21003 ili jednakovrijedno za instalaciju pitke vode s PE - izolacijom (λR = 0,04 W/mK) i nepoderivom PE - folijom. Unutarnja cijev sastoji se od PE-Xc osnovne cijevi čime je omogućena visoka otpornost na pritisak, temperaturu i koroziju. Dodatni tupo zavareni aluminijski plašt, služi kao difuzijska barijera odnosno smanjuje termičku promjenu duljine. Cijev ispunjava razred primjene sukladno DIN ISO 21003, razred 2 / 10 bara ili jednakovrijedno za instalaciju pitke vode. Način spajanja je patentiranom tehnikom putem stezne navlake koja omogućava spoj bez O-prstena pri istovremeno velikom unutarnjem promjeru. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prijelazne komade i potreban učvrsni i ovjesni pribor. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. HLADNA VODA
5.1. | PE -Xc/Al/PE -RT, 16-RS, izolacija 6 mm | m' | 42 |  | 0
5.2. | PE -Xc/Al/PE -RT, 20-RS, izolacija 6 mm | m' | 42 |  | 0
5.3. | PE -Xc/Al/PE -RT, 25-RS, izolacija 6 mm | m' | 29 |  | 0
6 | Dobava i montaža višeslojne spojne cijevi PE -Xc/Al/PE -RT, predizolirane. Isporučuje se u kolutovima ili šipkama s izolacijom 9 mm, Prema DIN EN ISO 21003 ili jednakovrijedno za instalaciju pitke vode s PE - izolacijom (λR = 0,04 W/mK) i nepoderivom PE - folijom. Unutarnja cijev sastoji se od PE-Xc osnovne cijevi čime je omogućena visoka otpornost na pritisak, temperaturu i koroziju. Dodatni tupo zavareni aluminijski plašt, služi kao difuzijska barijera odnosno smanjuje termičku promjenu duljine. Cijev ispunjava razred primjene sukladno DIN ISO 21003, razred 2 / 10 bara ili jednakovrijedno za instalaciju pitke vode. Način spajanja je patentiranom tehnikom putem stezne navlake koja omogućava spoj bez O-prstena pri istovremeno velikom unutarnjem promjeru. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prijelazne komade i potreban učvrsni i ovjesni pribor. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. TOPLA VODA |  |  |  | 0
6.1. | PE -Xc/Al/PE -RT, 16-RS, izolacija 9 mm | m' | 77 |  | 0
6.2. | PE -Xc/Al/PE -RT, 20-RS, izolacija 9 mm | m' | 42 |  | 0
6.3. | PE -Xc/Al/PE -RT, 25-RS, izolacija 9 mm | m' | 29 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja revizijskog ormarića, okvira s poniklanim vratašcima i četverokutnim zatvaračem za pristup ventilima ugrađenim za zatvaranje grana razvoda vodovodne instalacije. Komplet ugrađenih okvira sa svim pričvrsnim, potrošnim i pomoćnim materijalom i radom.
7.1. | ormarić 20 x 20 x 9 cm | kom | 2 |  | 0
7.2. | ormarić 25 x 25 x 9 cm | kom | 2 |  | 0
0
8 | Dobava i montaža kuglastih ventila sa ispustom. Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funkcionalnom stanju. |  |  |  | 0
8.1. | DN 15 mm | kom | 7 |  | 0
8.2. | DN 20 mm | kom | 4 |  | 0
8.3. | DN 25 mm | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i montaža podžbuknog ventila s predmontiranim prijelaznim spojnicama za flex spojnu cijev, u kompletu sa kromiranom rozetom, kapicom i ključem za zatvaranje ventila. Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funkcionalnom stanju. |  |  |  | 0
9.1. | DN 16 mm | kom | 3 |  | 0
9.2. | DN 20 mm | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava i montaža kutnih ventila za montažu sanitarnih i kuhinjskih elemenata. Obračun po kompletu ugrađenog ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funcionalnom stanju. |  |  |  | 0
10.1. | DN 15 mm | kom | 38 |  | 0
0
11 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa sa navojem od mesinga za provođenje tlačne probe cjevovoda. Čep za pritisak do 15 bar-a, samobrtveći sa ravnom brtvom i masivnim unutrašnjim imbusom SW12, plav ili crven.
11.1. | čep 1/2", d 33 mm | kom | 56 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja električnog tlačnog bojlera za ugradnju ispod umivaonika, kapaciteta 5 l prema pozicijama na nacrtu.
Snaga 2,0 kW, zagrijavanje vode (T=45°C): 9 h,min, toplinski gubici pri 65°C: 0,25 kWh/24h, maksimalni radni tlak 8 bara, maksimalna radna temperatura: 75°C, zaštita IPX4.
12.1. | U cijenu uračunati ugradnju ispod umivaonika, spajanje na instalaciju, gibljive spojne cijevi 1/2" i sav pričvrsni, ovjesni i potrošni materijal. | kpl | 2 |  | 0
13 | Izrada priključka hladne vode na sustav za pripremu potrošne tople vode s ventilom te izrada priključka odvoda tople vode i recirkulacije.
Komplet za puštanje u pogon, sa sigurnosnim i nepovratnim ventilima, spojno pričvrsnim materijalom, sa ili bez recirkulacije. Bojleri, spremnici i recirkulacijske pumpe su predmet strojarskog projekta.
| Obračun po kompletu izvedenog priključka u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim materijalom i radom. | kpl | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i ugradnja lijevano - željeznog nadzemnog hidranta DN 80 mm s automatskim ispustom prema HRN EN 1074-6 i HRN EN 14384 ili jednakovrijedno. Nadzemni hidrant s priključcima vatrogasnih cijevi B/2C, dubine ugradnje 1,25 m i radnim tlakom do 16 bara.
U stavku ulazi dobava, donos i montiranje nadzemnog hidranta, uključujući sav potrebni spojni, pričvrsni, brtveći materijal i rad.
U stavku uračunati sve spojne i fazonske komade potrebne za spoj nadzemnog hidranta na razvod vanjske hidrantske mreže (fazonski komadi N, FF, zasun, teleskopska ugradbena armatura, cestovna kapa, gumene brtve, elektro spojnice i sl.), te sav materijal potreban za izradu temelja nadzemnog hidranta i obzidavanje opekom.
14.1. | Obračun po komplet ugrađenim nadzemnim hidrantom sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju. | kpl | 4 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja, na pripremljeno betonsko postolje, hidrantskog samostojećeg ormara s opremom za nadzemni hidrant, obojan i označen propisanom oznakom, a se sastoji od:
Ormar se ugrađuje najviše 10 m od vanjskog hidranta. Označava se prema HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno.
- tlačna cijev Ø52 x 15m sa spojnicama (kom 2)
- mlaznica Ø52 sa zasunom (kom 2)
- ključ za spojnice ABC (kom 2)
- ključ za nadzemni hidrant (kom 1)
15.1. | Obračun po komplet ugrađenom ormaru sa svim materijalom u funkcionalnom stanju. | kpl | 4 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića, dimenzija 500 x 500 x 140 mm, nadžbukna ugradnja, sa svim propisanim oznakama i slijedećom opremom: • tlačna cijev Ø52 sa spojnicama • ventil kutni MS 2" sa stabilnom spojnicom Al Ø52 • okretni nastavak MS 2" • mlaznica Ø52 Al sa zasunom i usnikom Ø 9 U cijenu uključiti sav pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal.
16.1. | dužina vatrogasne cijevi 15 m | kpl | 6 |  | 0
16.2. | dužina vatrogasne cijevi 20 m | kpl | 2 |  | 0
0
17 | Nabava, doprema i izrada protupožarnog premaza EI90 prema HRN EN 13501-1/2 ili jednakovrijedno, kao protupožarni brtveni element za gorive i negorive cijevi, koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora.
Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog premaza za prodore cijevi kroz požarne zone, označenog i fotodokumentiranog. U stavku uračunati sav potrebni pribor, spojni materijal i rad.
17.1. | za metalne vodovodne cijevi DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
17.2. | za PEX vodovodne cijevi DN 15 mm | kom | 2 |  | 0
17.3. | za PEX vodovodne cijevi DN 20 mm | kom | 4 |  | 0
0
18 | POSTAJA ZA DIZANJE TLAKA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
18.1. | Dobava i ugradnja u podzemno okno postaje za podizanje tlaka vanjske hidrantske mreže.
Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka za neposredno ili posredno priključivanje.
Hidrostanica s tri paralelno spojene crpke montirane na zajednički okvir iz materijala AISI 304 ili jednakovrijedno, ulaznim i izlaznim kolektorom iz materijala AISI 316 TI ili jednakovrijedno i armaturom.
Ugrađene crpke su vertikalne, in-line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE5 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Protok: 25,0 l/s Visina dobave: 40,00 m Efikasnost u radnoj točki: minimalno 67% Režim rada: 3 radne crpke Maksimalni radni tlak: 16 bar Nominalna snaga P2 pojedine crpke: 5,5 kW Nazivni napon: 3 x 380-415 V Nazivna struja sustava: 33 A Klasa zaštite: IP54 Priključak cijevi na usisnoj strani: DN 100 mm Priključak cijevi na tlačnoj strani: DN 100 mm
Ormarić za upravljanje s ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samokontrolom crpki, te funkcijama zaštite i monitoringa crpki.
S hidrostanicom isporučiti i membranski spremnik kapaciteta 80 [l], PN10 [bar], koji se postavlja na tlačnu stranu hidrostanice, te nivo plovak za zaštitu od rada na suho, potvrdu o sukladnosti izdanu i uvjerenje o ispunjavanju zahtjeva prema Zakonu o zaštiti na radu.
18.1.1. | Obračun po kompletu ugrađene potpuno funkcionalne hidrostanice sa kompletnim spojnim materijalom i radom te puštanjem u pogon izvedenim od strane servisa ovlaštenog od proizvođača. | kpl | 1 |  | 0
18.2. | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545 ili jednakovrijedno) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem (PN 16 bar), u postaju za dizanje tlaka hidrantske mreže, a sve prema monterskim planovima u projektu. Sve komplet.
Obračun po montiranom komadu.
18.2.1. | EV zasun prema HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, DN 150 mm, l=210 mm | kom | 1 |  | 0
18.2.2. | EV zasun prema HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, DN 100 mm, l=190 mm | kom | 2 |  | 0
18.2.3. | X komad bušeni DN 50/25 mm | kom | 1 |  | 0
18.2.4. | FF (DIN 28614 ili jednakovrijedno), DN 150 mm, l=300 mm | kom | 1 |  | 0
18.2.5. | T komad (DIN 28643 ili jednakovrijedno), DN 150/100 mm, l=360/210 mm | kom | 1 |  | 0
18.2.6. | E-PEHD prijelazno/spojni komad DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
18 | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za tu vrstu radova. | m' | 841 |  | 0
0
20 | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod tlakom od 6, 10 i 15 bara uz prisutnost nadzornog inženjera. Za ispitivanje potrebno ishoditi pozitivni atest ovlaštene tvrtke za izvođenje ovakve vrste ispitivanja (ovlaštenje od zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, nacionalna služba za ovlašćivanje).
20.1. | instalacija sanitarne vode | m' | 391 |  | 0
20.2. | instalacija protupožarne vode | m' | 450 |  | 0
21 | Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te ispitivanje na ugljikovodike od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
| Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste, a provodi ju nadležna ustanova (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) ili neke druge ovlaštene ustanove. | kpl | 3 |  | 0
| Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA: |  |  |  | 0
II - | INSTALACIJA KANALIZACIJE
MONTERSKI RADOVI
2 | Dobava i montaža tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi visoke gustoće (polivinil klorid) prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno, klase čvrstoće SN 4, za sanitarnuo fekalnu odvodnju građevine te odgovarajućih fazonskih komada za montažu u temeljni vanjski razvod. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. Cijevi se polažu na sloj pijeska od 10 cm, te se nakon kompletne montaže natkriju slojem pijeska 15 cm iznad gornjeg ruba cijevi. U temeljnoj ploči cijevi fiksirati na armaturu. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala, kao i potrebni građevinski radovi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi u funkcionalnom stanju.
1.1. | PVC SN4, DN 110 mm | m' | 78 |  | 0
1.2. | PVC SN4, DN 125 mm | m' | 51 |  | 0
1.3. | PVC SN4, DN 150 mm | m' | 140 |  | 0
1.4. | PVC SN8, DN 150 mm | m' | 26 |  | 0
1.5. | PVC SN4, DN 200 mm | m' | 42 |  | 0
1.6. | PVC SN4, DN 315 mm | m' | 63 |  | 0
1.7. | PVC SN4, DN 400 mm | m' | 24 |  | 0
2 | Dobava i montaža PVC ili PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi (prema EN ISO/IEC 17025 ili jedankovrijedno), te odgovarajućih fazonskih komada za izvedbu priključnih kanala kanalizacije od sanitarnih uređaja do pojedinih vertikala i izvođenje vertikala sa spojem na horizontalne vodove temeljne kanalizacije. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskihh cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala, kao i potrebni građevinski radovi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi u funkcionalnom stanju.
- niskošumna cijev PVC (sanitarno - fekalna kanalizacija)
2.1. | DN 50 mm | m' | 47 |  | 0
2.2. | DN 75 mm | m' | 12 |  | 0
2.3. | DN 110 mm | m' | 53 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja gumenih brtvi i proturnih cijevi za prolaz kanalizacijskih cijevi kroz betonske zidove i revizijska okna. U zidovima se ugrađuju proturne cijevi, a gumene brtve se montiraju između proturnih i kanalizacijskih cijevi.
3.1. | za PVC cijev DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
3.2. | za PEHD cijev d 200 mm | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža kromiranih revizionih vratašca za ugradnju u zid s okvirom i bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem. Sve komplet sa potrebnim materijalom i radom.
4.1. | veličina 30 x 30 cm | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava i montaža PP revizionih komada za cijev kanalskih vertikala u prizemlju i na 2. katu. Obračun sve kompletno po komadu montiranih PP revizionih komada u funkcionalnom stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom.
5.1. | revizija DN 75 mm | kom | 2 |  | 0
5.2. | revizija DN 110 mm | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja podnog slivnika DN 50 mm, horizontalni sa bočnim priključkom DN 40/50 mm, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm. U stavku ulazi dobava, donos i ugradba plastičnih podnih sifona, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora za sifon). Obračun po komplet ugrađenom podnom sifonu u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom. | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja podnog slivnik DN 50 mm sa podešavajućim priključkom (horizontalno - vertikalno), protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. U stavku ulazi dobava, donos i ugradba plastičnih podnih sifona, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora za sifon). Obračun po komplet ugrađenom podnom slivniku u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom. | kom | 5 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja krovnog horizontalnog slivnika za ravne krovove DN 110 mm, sa protokom 7,80 l/s, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), hvatačem lišća, PP prirubnicom za lijepljenje (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a.
| U stavku ulazi dobava, donos i ugradba kompletnog slivnika, izvedba priključaka na odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi. Obračun po komplet ugrađenom slivniku u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom. | kom | 3 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja atika slivnika sa PP prirubnicom za FPO (TPO) hidroizolacije na bazi PP-a i priključnom PP cijevi. U stavku ulazi ugradnja slivnika, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora). Obračun po komplet ugrađenom atika slivnika u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom.
9.1. | atika slivnik sa priključnom cijevi DN 125 mm | kom | 3 |  | 0
9.2. | atika slivnik sa priključnom cijevi DN 160 mm | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja cijevi za ventilacione nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 0,5 m sa kapom za odzračivanje, u kompletu sa svim pričvrsnim i spojnim priborom i materijalom.
10.1. | sa priključkom DN 75 mm | kom | 1 |  | 0
10.2. | sa priključkom DN 110 mm | kom | 2 |  | 0
11 | Izvedba hidroizolacije oko proboja kanalizacijsko odzračnih vertikala na krov. Proboj za dimenzije cijevi do DN 110 mm. | kom | 3 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja dozračnika DN 50 mm za dozračivanje kanalizacije, protoka zraka do 7,5 l/s za ugradnju na instalaciju ispod umivaonika. Dozračnici se ugrađuju na pozicije prema crtežima.
Obračun po komplet ugrađenom dozračniku u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom.
12.1. | dozračnik DN 50 mm | kom | 3 |  | 0
13 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa za kanalizaciju od PP-a, za zatvaranje odvodnih priključaka u fazi gradnje.
13.1. | čep DN 32/40/50 mm | kpl | 27 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja PVC sifona za sudoper sa priključkom za perilicu, uključivo u kompletu s izljevnom cijevi, rozetom i poklopcem sifona (piletom) s čepom i brtvenim materijalom. | kpl | 3 |  | 0
15 | Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica EI90 prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno, kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi, koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora.
Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi kroz požarne zone i na izlazu iz instalacijskog okna. U stavku uračunati sav potrebni pribor, spojni materijal i rad.
15.1. | za PP kanalizacijske cijevi DN 75 mm | kom | 1 |  | 0
15.2. | za PP kanalizacijske cijevi DN 110 mm | kom | 2 |  | 0
0
16 | Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Čišćenje u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 377 |  | 0
17 | Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom sukladno normi HRN EN 13508-2:2011 i HRN EN 13508-1:2013 ili jednakovrijedno s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka) naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 377 |  | 0
18 | Ispitivanje protočnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti instalacija temeljne kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) od strane ovlaštene pravne osobe, uz vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno te izdavanje Uvjerenja o vodonepropusnosti. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 377 |  | 0
19 | PODTLAČNA OBORINSKA KROVNA ODVODNJA
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu naruđbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
19.1. | Dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda. Hidraulički proračun prema HRN EN 12056-3 ili jednakovrijedno i DIN 1986-100/VDI 3806 ili jednakovrijedno), vodolovna grla prema (HRN EN 1253-1:2003-09 ili jednakovrijedno i HRN EN 1253-2: 2004-03 ili jednakovrijedno), cijevni sistem prema(HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijedno). Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača. Sva dokumentacija mora biti prema važećoj zakonskoj regulativi RH i na hrvatskom jeziku.
| Uljevni element s vertikalnim priključkom, univerzalnom prirubnicom za spoj s hidroizolacijom, zaštitnom košarom, toplinski izoliran | kom | 4
| Priključak parne brane: d = 56 mm brtvljenje priključka = crni čelik 1.4301 | kom | 4
| Grijač 230V/8W | kom | 4
| PE-HD ili jednakovrijedno prema HRN EN 1519 -1:2004 ili jednakovrijedno cjevovod sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase u dimenzijama d 50 - d 250 mm | m' | 47
| Klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda. | m' | 15
| Sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda | m' | 32
| Dobava i ugradnja dodatne toplinske izolacije protiv orošenja cjevovoda i fazonskih komada; λ ≤ 0,036 (W/mK), d ≥ 9 mm, predviđeno ukupno m2 izoliranog cjevovoda; Klasa građevinskog materijala E prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno | m2 | 32
| Dobava i ugradnja seta potpornih elemenata d 90 - 200 mm. | kom | 4
19.1.1. | Obračun po kompletu ugrađenog podtlačnog sistema odvodnje. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno II - INSTALACIJA KANALIZACIJE: |  |  |  | 0
III - | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
NAPOMENA: Prije nabavke sanitarija, tip, boju i dimenzije utvrditi s projektantom unutarnjeg uređenja i investitorom.
1 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od:
- konzolne keramičke WC školjke bez unutarnjeg ruba dimenzije 53 x 35,5 cm
- daske s poklopcem bijele boje sa "soft close" tehnologijom i funkcijom za brzu demontažu te okovima od kromiranog mesinga, izrađena od Duroplasta ili jednakovrijedno
- montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2018 ili jednakovrijedno. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača i odgovarajuća dvokoličinska metalna tipka s dodatnim fiksiranjem.
1.1. | Obračun po kompletu ugrađenog wc-a. | kpl | 14 |  | 0
2 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od:
- keramičkog pisoara I klase sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje). Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407:2018 ili jednakovrijedno
- montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na raspršivač vode 1/2", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
2.1. | Obračun po kompletu ugrađenog pisoara. | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava, prijenos i montaža pregrada pisoara koje se sastoje od:
- plastične pregrade pisoara dim 44 x 74 cm, bijele boje
- montažnog instalacijskog elementa širine 30 cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
3.1. | Obračun po kompletu ugrađene pregrade. | kpl | 3 |  | 0
4 | Dobava i montaža kompletnog umivaonika na zid koji se sastoji:
- keramičkog umivaonika zaobljenog oblika, bijele boje, s otvorom za armaturu i preljevom
- stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV + HV, perlator s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R3/8" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
- direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa navojnim priključkom na piletu 5/4" i horizontalnim odvodom dimenzije d 32 u krom boji
- izljevni ventil seta za finu montažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom;
Obračun sve kompletno po komadu montiranog umivaonika sa svim radom i pomoćnim i monterskim materijalom.
4.1. | umivaonik dimenzije 55 x 46 x 18 cm | kpl | 13 |  | 0
5 | Dobava, prijenos i montaža opreme tuš prostora u razini poda, koji se sastoji od:
- podžbukna baterija sa priključnim navojem 3/4" i pravokutnom termostatskom miješalicom za jednog potrošača, Start/Stop ventilom za rukovanje trošilima, prilogodljivim ograničenjem temperature i završnom obradom od kroma
- nadglavni tuš prilagodljiva kuta, veličine glave tuša 300 x 300 mm, duljine nosača tuša 390 mm, sa priključnim navojem 1/2" i završnom obradom od kroma
- podnog sifona, od plastike, odvod DN 50, vodoravno (nagib odvoda 1,5°), učinak odvodnje 0,8 l/s, za priključak na HT - cijev sukladno EN 1451 ili jednakovrijedno, s brtvenim umetkom i odvodnim ventilom s navojem i odvojivim zatvaračem neugodnih mirisa, stupac vode 50 mm, sa zaštitom za vrijeme gradnje i pomoći za zavrtanje. S okvirom za rešetku od plemenitog čelika i utor za pločicu „bez ruba“, bez potrebe za podešavanje po visini, visina 1 mm (prikladno za sve debljine pločica i obloga od prirodnog kamena, DN 110 mm, utor za pločice od vučenog plemenitog čelika.
Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
5.1. | Obračun po kompletu tuš prostora u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim ojačanjima, spojnim i brtvenim materijalom i radom. | kpl | 2 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja dvokoritnog četvrtastog sudopera od visokokvalitetnog AISI 204 18/10 ili jednakovrijednog nehrđajućeg čelika, dimenzija 7980 x 476 / 150 mm, u kompletu sa čepom i ostalim montažnim priborom. Dimenzije korita 380 x 340 x 165 mm.
Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U cijenu stavke uračunati dobavu i ugradnju jednoručne mješalice za sudoper, sa crijevima za spajanje na kutne ventile, pričvrsnim i spojnim materijalom.
6.1. | dvokoritni sudoper
6.2. | jednoručna mješalica za sudoper
7 | Dobava i ugradnja brušenih ogledala standardne veličine i prvoklasne izvedbe sa ugradnjom na nevidljive nosače. Ogledala montirati iznad umivaonika u sanitarijama. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala u kompletu sa pričvrsnim i spojnim materijalom.
7.1. | ogledalo dimenzija 60 x 80 cm | kpl | 13 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja četke za WC s kromiranom drškom i podnim stalkom. | kpl | 14 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja držača za rolu WC papira, rotacioni sistem, kromiranog za ugradnju na zid u kompletu sa pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 14 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna kromiranog, u kompletu s pričvrsnim i spojnim materijalom za ugradnju na zid. | kom | 10 |  | 0
11 | Dobava i montaža držača papirnatih ručnika od inoxa, sa ugradnjom na zid. Obračun po komadu ugrađenog držača u kompletu sa pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 14 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja inox posude sa poklopcem, pedalom i metalnim uloškom, 12 litara. | kom | 10 |  | 0
| Ukupno III - SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR: |  |  |  | 0
IV - | GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
1 | Iskop rova za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i protupožarne vode te zasunskog i vodomjernog okna u zemlji C kategorije (prema karaterističnom presjeku rova). Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode. Iskop rova za cjevovod širine 60 cm i maksimalne dubine 120 cm. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. U cijenu uključiti iskolčenje kompletne trase cjevovoda.
Obračun po m3 materijala, mjereno u sraslom stanju.
1.1. | Iskop rova do 2,0 m | m3 | 702 |  | 0
1.2. | Iskop rova iznad 2,0 m | m3 | 2 |  | 0
2 | Iskop rova za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i oborinske odvodnje građevine i revizijskih okna u zemlji C kategorije. Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. U cijenu uključiti iskolčenje kompletne trase cjevovoda.
Obračun po m3 materijala mjereno u sraslom stanju.
2.1. | Iskop rova do 2,0 m | m3 | 590 |  | 0
2.2. | Iskop rova iznad 2,0 m | m3 | 3 |  | 0
3 | Planiranje dna kanalizacijskog rova prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 1 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
Obračun po m2 isplanirane površine.
3.1. | instalacije vodovoda | m2 | 515 |  | 0
3.2. | instalacije odvodnje | m2 | 425 |  | 0
4 | Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice sanitarne i protupožarne vode te odvodnje građevine, pijeskom granulacije 0 - 4 mm. Debljina posteljice 10 cm. Posteljicu izvesti cijelom širinom rova, u padu prema priključnom oknu.
Obračun po m3 ugrađene posteljice.
4.1. | instalacije vodovoda | m3 | 52 |  | 0
4.2. | instalacije odvodnje | m3 | 43 |  | 0
5 | Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova sanitarne i protupožarne vode te odvodnje građevine, pijeskom granulacije 0 - 4 mm cijelom širinom rova. Zatrpavanje pijeskom potrebno izvesti 15 cm iznad tjemena cijevi. Izrada obloge oko cijevi nakon montaže i tlačne probe. Zatrpavanje izvesti uz nabijanje, te posebnu pozornost obratiti na nabijanje oko spojeva cijevi.
Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.
5.1. | instalacije vodovoda | m3 | 127 |  | 0
5.2. | instalacije odvodnje | m3 | 138 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova sanitarne i protupožarne vode te odvodnje građevine, materijalom iz iskopa nakon izvedbe i ispitivanja instalacije. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s potrebnim nabijanjem kako bi se postigla čvrstoća sa okolnim tlom.
Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.
6.1. | instalacije vodovoda | m3 | 138 |  | 0
6.2. | instalacije odvodnje | m3 | 68 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova sanitarne i protupožarne vode te odvodnje građevine lomljenim kamenim materijalom 0/32 mm, dobro graduirani, u slojevima po 30 cm sa nabijanjem. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Zbija se oprezno, ručno, kako nebi došlo do oštečenja cijevi. Dio ispune viši od 70 cm iznad tjemena cijevi zbija se strojno. Traženi stupanj zbijenosti iznosi minimalno Sz>=95%.
Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.
7.1. | instalacije vodovoda | m3 | 342 |  | 0
7.2. | instalacije odvodnje | m3 | 322 |  | 0
8 | Odvoz viška materijala od iskopa hidrotehničkih instalacija u za to predviđenu deponiju maksimalne udaljenosti 30 km. U cijenu je uključen utovar na vozilo, prijevoz i istovar.
Obračunava se po m3 prevezenog materijala u zbijenom stanju.
8.1. | instalacije vodovoda | m3 | 232 |  | 0
8.2. | instalacije odvodnje | m3 | 200 |  | 0
9 | Razupiranje bočnih strana rova prema uzdužnom profilu te građevinskih jama revizijskih okana čeličnom oplatom, uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos, čišćenje i slaganje materijala za razupiranje. Razupiranje treba izvesti u najkraćim mogućim kampadama prema važećim propisima zaštite na radu, uz potpunu zaštitu od bilo kakvog zarušavanja i osiguranje sigurnih uvjeta rada radnika u rovu. Na križanjima kanala s postojećim podzemnim instalacijama rov privremeno razuprti drvenom oplatom (daske, poprečne gredice i dr.), uz omogućavanje radova u rovu, spuštanje kanalizacijskih cijevi i izvedbe, odnosno montaže revizijskih okana. Obavezan kontinuirani građevinski i geomehanički nadzor.
9.1. | rov instalacije vodovoda | m2 | 1046 |  | 0
9.2. | rov instalacije odvodnje | m2 | 858 |  | 0
10 | Izrada šliceva i prodora u zidu od armiranog betona ili glinene opeke za smještaj cijevi tople i hladne vode.
10.1. | šlicevi u zidu dim. 5x10 cm | m' | 15 |  | 0
10.2. | šlicevi u podu dim. 10x10 cm | m' | 4 |  | 0
11 | Izrada šliceva i prodora u podu i zidovima, od armiranog betona ili glinene opeke, za smještaj kanalizacijskih cijevi.
11.1. | šlicevi u zidu dim. 10x15 cm | m' | 16 |  | 0
11.2. | šlicevi u podu dim. 15x20 cm | m' | 5 |  | 0
12 | ZASUNSKO OKNO
Izrada armiranobetonskog zasunskog okna svijetlih mjera 180 x 120 cm, svijetle visine 130 cm. Debljina stijenki 20 cm izvodi se iz betona C 25/30, XC2, VDP2, armirani MA B500B (cca 80 kg/m3).
U pokrovnoj ploči izvesti ulazni otvor dim. 60/60 cm u koji se ugrađuje lijevano željezni poklopac s okvirom dim. 60/60 cm, za klasu opterećenja A15 s natpisom ''VODA''. Isti mora biti ugrađen u razini uređenog terena.
Okno betonirati u dvostranoj glatkoj oplati te unutarnju stranu okna premazati hidroizolacijskim vodonepropusnim slojem otpornim na negativni tlak od min. 4 bara.
U stjenke okna ugraditi PVC cijev s odgovarajućom zupčastom brtvom, te tipske lijevano željezne penjalice. Otvore u zidovima potrebno predvidjeti prilikom izvedbe oplate zidova.
Stavka obuhvaća sve radove, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje okna u svemu prema opisu stavke i detalju iz projekta te izradu uporišta za armature.
| Obračun po kompletno izvedenom zasunskom oknu. | kpl | 1 |  | 0
13 | VODOMJERNO OKNO
Izrada armiranobetonskog vodomjernog okna svijetlih mjera 330 x 160 cm, svijetle visine 180 cm. Debljina stijenki 20 cm izvodi se iz betona C 25/30, XC2, VDP2, armirani MA B500B (cca 80 kg/m3).
U pokrovnoj ploči izvesti ulazni otvor dim. 60/60 cm u koji se ugrađuje lijevano željezni poklopac s okvirom dim. 60/60 cm, za klasu opterećenja A15 s natpisom ''VODA''. Isti mora biti ugrađen u razini uređenog terena.
Vertikalo ispod ulaza, u dnu okna izraditi sabirnik od zbog skupljanja vode, a dno okna izvesti u padu prema sabirniku.
Okno betonirati u dvostranoj glatkoj oplati te unutarnju stranu okna premazati hidroizolacijskim vodonepropusnim slojem otpornim na negativni tlak od min. 4 bara.
U stjenke okna ugraditi PVC cijev s odgovarajućom zupčastom brtvom, te tipske lijevano željezne penjalice. Otvore u zidovima potrebno predvidjeti prilikom izvedbe oplate zidova.
Stavka obuhvaća sve radove, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje vodomjernog okna u svemu prema opisu stavke i detalju iz projekta te izradu uporišta za armature.
| Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom oknu. | kpl | 1 |  | 0
14 | POSTAJA ZA DIZANJE TLAKA HIDRANTSKE MREŽE
Izrada armiranobetonskog okna postaje za dizanje tlaka hidrantske mreže svijetlih mjera 240 x 240 cm, svijetle visine cca 200 cm. Debljina stijenki 20 cm izvodi se iz betona C 25/30, XC2, VDP2, armirani MA B500B (cca 80 kg/m3).
U pokrovnoj ploči izvesti ulazni otvor dim. 60/60 cm u koji se ugrađuje lijevano željezni poklopac s okvirom dim. 60/60 cm, za klasu opterećenja A15 s natpisom ''VODA''. Isti mora biti ugrađen u razini uređenog terena.
Vertikalo ispod ulaza, u dnu okna izraditi sabirnik zbog skupljanja vode, a dno okna izvesti u padu prema sabirniku.
Okno betonirati u dvostranoj glatkoj oplati te unutarnju stranu okna premazati hidroizolacijskim vodonepropusnim slojem otpornim na negativni tlak od min. 4 bara.
U stjenke okna ugraditi PVC cijev s odgovarajućom zupčastom brtvom, te tipske lijevano željezne penjalice. Otvore u zidovima potrebno predvidjeti prilikom izvedbe oplate zidova.
Stavka obuhvaća sve radove, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje okna u svemu prema opisu stavke i detalju iz projekta te izradu uporišta za armature.
| Obračun po komadu izvedenog okna postaje za dizanje tlaka. | kpl | 1 |  | 0
15 | REVIZIONO OKNO - PP
15.1. | Ugradnja i montaža revizijskih okna od PP-a (polipropilen). Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju montažnih revizijskih okana prema EN 13598-2 ili jednakovrijedno, izvedbu podloge i AB ploče poklopca, nabavu i prijevoz predgotovljenih elemenata i spojnih sredstava, te eventualno morta ili betona. U cijenu također uračunati sve prijevoze i prijenose, rad na postavi i montaži okna, izvedbu priključka s obradom sljubnica, izvedbu ležaja i okvira poklopca, uklanjanje otpada te čišćenje okoliša. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.3 ili jednakovrijedno.
15.1.1. | PP okno DN 630 mm, dubine do 1,6 m | kom | 11 |  | 0
15.1.2. | PP okno DN 630 mm, dubine od 1,6 m do 2,0 m | kom | 1 |  | 0
15.1.3. | PP okno DN 630 mm, dubine iznad 2,0 m | kom | 1 |  | 0
15.1.4. | PP okno DN 800 mm, dubine do 1,6 m | kom | 1 |  | 0
15.2. | Ugradnja poklopca revizijskih okna od PP-a. Ugradnja lijevano željeznog poklopca dimenzija, težine i nosivosti prema projektu. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca, a u cijenu je uključena nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4 ili jednakovrijedno.
15.2.1. | ljevano željezni poklopac Ø 60 cm klase nosivosti A15 | kom | 6 |  | 0
15.2.2. | ljevano željezni poklopac Ø 60 cm klase nosivosti D400 | kom | 3 |  | 0
15.3. | Dobava i ugradnja poklopca za reviziono okno iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Razred opterećenja A15 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Visina okvira 104 mm, dubina poklopca za ispunu 80 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz vruče cinčanog čelika. Uključena neoprenska brtva i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca, nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta.
Svjetli otvor 600 x 600 mm, građevinski 736 x 736 mm, težina 45,9 kg.
15.3.1. | poklopac 600 x 600 mm, klase nosivosti A15 | kom | 5 |  | 0
16 | REVIZIONO OKNO - BETONSKO
16.1. | Izrada vodonepropusnog vanjskog revizionog okna kanalizacije sa otvorom za silaženje 0,6 x 0,6 m, dubine okna do 1,6 m. Debljina stijenki iznosi 20 cm. Okno opremiti poklopcem i lijevanoželjeznim penjalicama za silaženje u okno. Kod betoniranja u oplatu ugraditi standardne priključne komade sa gumenim prstenom za priključne cijevi. Betonu je potrebno dodati aditive za vodonepropusnost te obraditi unutrašnje stjenke okna kao i kinete na dnu sa vodonepropusnim mortom. Stavka obuhvaća: - izradu, skidanje i čišćenje dvostrane oplate. - izradu i postavu armature - izrada i doprema betona C25/30 ili jednakovrijedno - ugradnja betona u dvostranu oplatu - ugradnju priključnih elementa sa gumenim prstenima
16.1.1. | Okno svijetlih dimenzija 1,0 x 0,8 m, dubine do 1,6 m | kpl | 1 |  | 0
16.2. | Dobava i ugradnja poklopca za reviziono okno iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Razred opterećenja A15 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Visina okvira 104 mm, dubina poklopca za ispunu 80 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz vruče cinčanog čelika. Uključena neoprenska brtva i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca, nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta.
Svjetli otvor 600 x 600 mm, građevinski 736 x 736 mm, težina 45,9 kg.
16.2.1. | poklopac 600 x 600 mm, klase nosivosti A15 | kpl | 1 |  | 0
16.3. | Nabava, doprema i ugradnja teleskopskih kanalizacijskih okruglih poklopaca od nodularnog lijeva Ø 600 mm. Ugradnju izvesti prema posebnom detalju proizvođača poklopaca. Na poklopcu mora biti natpis "Kanalizacija". Poklopac je proizveden prema HRN EN 124:2015 ili jednakovrijedno, odgovarajuće klase nosivosti, što se mora dokazati odgovarajućim certifikatima ovlaštenih ustanova. Prilikom ugradbe poklopac se postavlja na betonsku ploču okna u koju se mora usidriti, a položaj mu se mora uskladiti sa završnom niveletom prometnice kako bi bio u njenoj razini.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
16.3.1. | poklopac Ø 60 cm klase nosivosti A15 | kpl | 2 |  | 0
16.3.2. | poklopac Ø 60 cm klase nosivosti D400 | kpl | 9 |  | 0
17 | Izrada spoja sanitarno fekalne odvodnje građevine na okno kolektora.
Spoj sanitarno fekalne odvodnje na reviziono okno produžetka kolektora sa sjeverne strane izvan parcele.
| Na mjestu spoja odvodnje građevine sa cijevi PVC DN 150 mm, na postojeće okno potrebno je izvršiti strojno rezanje te ugradbu specijalne spojnice za spoj PVC cijevi. Stavka obuhvaća rezanje okna, nabavu i ugradbu spojnice sa svim potrebnim radovima na eventualnom proširenju otvora i njegovim vodonepropusnim zatvaranjem. Obračun po kompletu izvedenog spoja, dok su iskop i zatrpavanje obračunati u građevinskim radovima hidrotehničkih instalacija. | kpl | 1 |  | 0
18 | Bušenje trupa županijske ceste LC 25186 horizontalno usmjerenim bušenjem sa daljinskim radio upravljanjem i uvlačenjem zaštitne kolone od PEHD Ø 225 mm cijevi.
U cijeni stavke ishođenje potrebnih suglasnosti, potrebni građevinski radovi, oprema i pribor, zaštitna kolona te vraćanje okoliša u prvobitno stanje.
Obračun po m' bušenja.
18.1. | instalacije vodovoda | m' | 20 |  | 0
18.2. | instalacije odvodnje | m' | 25 |  | 0
19 | ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME
19.1. | Zaštita građevne jame čeličnim talpama, prema specifikacijama iz projekta. U cijenu su uključeni nabava, prijevoz, priprema i pobijanje talpi, razupiranje čeličnim okvirima ili zategama te vađenje istih. U cijenu je uračunata i pretpostavljena "ležarina" od cca 1 mjesec po fazi izvođenja radova.
Čelične talpe duljine 6 m.
| Obračun po m2 izvedenih čeličnih talpi. | m² | 96 |  | 0
19.2. | Nabava, prijevoz i ugradnja montažnog AB crpnog okna Ø800, dubine do 1,5 m, s betonskim poklopcem za crpljenje površinskih voda s ugradnjom pumpe za crpljenje vode kapaciteta do 50 l/s. Pumpe vodu odvode tlačnim vodom do obližnjeg revizionog okna oborinske kanalizacije. Stavka uključuje iskop, nabavu, prijevoz i ugradnju potrebnog materijala, izradu okna (uključivo oplata i armatura); nabavu, prijevoz i ugradnju crpne pumpe kapaciteta do 50 l/s; zatrpavanje iskopa oko okna, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto oporabe i zbrinjavanja, nabava te sav ostali rad, materijal i oprema potrebnu za završetak stavke. | kom | 2 |  | 0
19.3. | Projektantski nadzor geotehničara (ovlašteni inženjer). Obzirom da se radi o zaštiti građevinske jame, što podrazumijeva radove u tlu projektirane na osnovi prognoznih podataka, potrebno je za vrijeme odvijanja radova osigurati stalni projektantski nadzor geotehničara. Obavezno je provođenje nadzora za vrijeme iskopa te prisutnost prilikom izvođenja radova na zaštiti građevne jame, uz izradu redovitog izvještaja o provedenom geotehničkom nadzoru. U cijenu stavke uključeni su troškovi prijevoza na gradilište, kao i pripadajuće dnevnice. Cijena nadzora mora biti u skladu sa proračunskim troškovima gradnje prema tabeli postotka za nadzor, a sve u skladu s cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. | sati | 16 |  | 0
20 | Građevinske mjere za zaštitu instalacije vodovoda i odvodnje (obetoniravanje) u prometnim površinama.
| Dana količina je aproksimativna, a točna količina utvrditi će se na gradilištu, te upisati u građevinsku knjigu uz odobrenje nadzornog inženjera. | m' | 10 |  | 0
21 | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda.
Betoniranje vršiti betonom C20/25, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe.
| U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. | m3 | 1 |  | 0
22 | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i terena te upis u katastar instalacija. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja vodovodne i kanalizacijske mreže. | m' | 906 |  | 0
| Ukupno IV - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## OTU OKOLIŠ
UVJETI UZ TROŠKOVNIK UREĐENJA OKOLIŠA
A. Obračun količina vrši se prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU izdanih od Hrvatskih cesta - Hrvatskih autocesta Zagreb, prosinac 2001. za radove na cestama i Posebnim tehničkim uvjetima iz projekta.
B. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište. Izvođač je dužan u toku izvođenja radova voditi računa o zbrinjavanju građevinskog otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
C. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapnja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
D. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
E. Troškove vezane za organizaciju gradilišta, regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu.
F. Izvođači su dužni osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište, osiguranje radova i opreme, osiguranje zaposlenih osoba na gradilištu, uključujući osobe u službi naručitelja i nadzornoj službi, za slučaj nesreće uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođači su dužni troškove osiguranja i organizacije gradilišta ukalkulirati u jedinične cijene.
G. Na zahtjev naručitelja izvođač će otkloniti nedostatke koji se uoče u garantnom roku.
H. U jedinične cijene treba ukalkulirati i sve troškove vezane na ispunjenje uvjeta zaštite na radu (zaštitna oprema, zaštitne ograde, transportni putevi, kontejneri za smještja radnika, opreme i strojeva itd.)
I. U jedinične cijene treba ukalkulirati i sve troškove vezane na tekuća ispitivanja sukladno općim tehničkim uvjetima (OTU) izdanih od Hrvatskih cesta - Hrvatskih autocesta Zagreb, prosinac 2001.
J. Prilikom uvođenja u posao Izvođač preuzima podlogu u naravi kakva je na terenu, a modul stišljivost iste i podatke iz projekta je dužan provjeriti o svojem trošku.

## OKOLIŠ
B | UREĐENJE OKOLIŠA
Broj stavke | OTU | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
V - |  | PRIPREMNI RADOVI
1. | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
| 1-02.1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenja glavnih točaka s postavljanjem visinskih kolaca za pojedinačne faze radova, te održavanje istih prema potrebi za cijelo vrijeme izvođenja radova. Nakon iskupa humusa potrebno je napraviti geodetsku snimku terena.
|  | U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga. | m² | 5400 | 0 | 0
|  | Ukupno V - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
VI - |  | ZEMLJANI RADOVI
1. | 2-01 | ISKOP HUMUSA
Stavka obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 20 cm. Humus se iskapa isključivo strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.
U stavku je uključen utovar i prijevoz do mjesta ugradnje, te prijevoz viška materijala na deponiju, pronalazak deponije i svi troškovi deponiranja.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju.
|  | Iskop humusa u sloju debljine 20 cm | m³ | 1317 |  | 0
2. | 2-02 | ŠIROKI ISKOP
| 2-02.3. | Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom, odvoz iskopanog materijala na deponiju, pronalazak deponije i sve troškove deponiranja. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
2.1. |  | Iskop u materijalu kategorije “C” | m³ | 980 |  | 0
3. | 2-08 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA
3.1. | 2-08.1. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Rad obuhvaća sve radove koje je potrebno obaviti, kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa, kolničke konstrukcije i prometa. Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno zbijanje. To se postiže vlaženjem ili rahlanjem i sušenjem tla. Kod materijala osjetljivih na vodu, treba posvetiti pažnju na temeljno tlo od prekomjernog vlaženja. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla, a zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti podtla, vremenskim prilikama, a u svemu prema nalogu nadzornog inženjera.
Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-97 % od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti Ms>20MN/m², ovisno o visini projektiranoga nasipa. Zbijanje sloja zamijenjenog temeljnog tla (kameni nasipni materijal) treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms>20 MN/m2.
3.1.1. |  | Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. | m² | 2870 |  | 0
3.2. | 2-08.2 | ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Svi radovi moraju biti u skladu sa O.T.U. za radove na cestama, točka 2-08.2. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od kamenog materijala. Ovaj rad izvodi se na svim dijelovima novoprojektirane trase, a u skladu s projektom. Predviđenu zamjenu slabog temeljnog tla potrebno je izvršiti u debljini od 50 cm i to sa kamenim nasipnim materijalom. Iskop materijala obavlja se prema uvjetima iz O.T.U. 2-02, a kontrola zbijenosti na način i prema metodama iz O.T.U. 2-08.1. Komprimiranje sloja zamjene treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms>20 MN/m2. Predviđena je zamjena sloja u iznosu 20 % od površine posteljice, debljine zamjenskog sloja 50 cm.
Iskop slabog materijala plaća se po jediničnoj cijeni iskopa, prijevoz u deponiju koju osigurava ponuditelj, prema jediničnoj cijeni prijevoza, a sloj zamjenjenog materijala po jediničnoj cijeni izrade nasipa. U stavku su uključena i sva ispitivanja zbijenosti materijala koja se provode na pokusnim dionicama, a u svemu prema O.T.U.
3.2.1. |  | Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. | m³ | 638 |  | 0
3.3. | 2-08.4. | UREĐENJE SLABONOSIVOG TEMELJNOG TLA PRIMJENOM NETKANIH TEKSTILA
Ovom stavkom predviđeno je polaganje geotekstila na prethodno izravnato i pripremljeno tlo, a prije izvedbe sloja zamjene temeljnog tla. Pripremu tla, polaganje i spajanje geotekstila izvesti u svemu prema uvjetima iz O.T.U. 2-08.4 i specifikacijama proizvođača.
3.3.1. |  | Plaća se po jediničnoj cijeni iz ugovora, u koju ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju netkanog tekstila, spajanje i sve ostalo potrebno za polaganje netkanog tekstila. Predviđeni je tip netkanog geotekstila površinske mase 300 g/m² i sv = 15/19 kN/m'. | m² | 7650 |  | 0
4. | 2-09 | IZRADA NASIPA
| 2-09.3. | IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Pod kamenitim materijalima podrazumjevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms≥100 Mn/m², ovisno o visini projektiranoga nasipa i položaju ugrađenoga sloja u nasipu. Ovom stavkom obuhvaća se nabava materijala za nasip, prijevoz, te njegova ugradnja (nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje), te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i sabijanje prema zahtjevima O.T.U. mjereno u zbijenom stanju.
4.1. |  | Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa. | m³ | 1303 |  | 0
5. | 2-10 | IZRADA POSTELJICE
IZRADA POSTELJICE NASIPA I USJEKA
Zahtijevi kakvoće: modul stišljivosti Ms≥40MN/m² za kameni materijal (Ms≥35MN/m² za miješani materijal; Ms≥30MN/m² za zemljani materijal). Svi zahtjevi kakvoće u skladu s projektom kolničke konstrukcije.
Obračun radova:
Rad se obračunava u četvornim metrima.
5.1. |  | Izrada posteljice nasipa i usjeka | m² | 6375 |  | 0
6. | 2-15. | ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI
| 2-15.1 | ZAŠTITA POKOSA HUMUSNIM MATERIJALOM I TRAVNATOM VEGETACIJOM - ZELENE POVRŠINE
Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenih površina koji su izloženi djelovanju malih količina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni humusni materijal iz privremene deponije iskopanog humusa bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Debljina humusnog sloja je 20 cm. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1 - 8,0 g/m², a gnojiva oko 80 g/m².
Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1 - 2 puta.
6.1. |  | Obračun rada: Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za tu vrstu zaštite, rad i prijevoz. | m² | 2900 | 0 | 0
|  | Ukupno VI - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
VII - |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1. | 5-01 | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA
1.1. |  | Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0 - 63 mm, debljine 50 cm (Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2); debljine 35 cm (Sz≥100%, Ms≥60 MN/m2) .
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima.
1.1.1. |  | Debljine 50 cm - ispod kolnika | m³ | 2460 |  | 0
1.1.2. |  | Debljine 35 cm - ispod nogostupa | m³ | 424 |  | 0
2. |  | ASFALTBETON ZA NOSIVI SLOJ (AC base)
| PTU-RTSZAM | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za nosivi sloj (AC base) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja i sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
2.1. |  | AC 22 base 50/70 AG6 M2, d = 7,0 cm | m² | 4285 |  | 0
3. | 6-01 | BITUMENSKI MEĐUSLOJ
Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,25 kg/m2. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.
3.1. |  | Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. | m² | 4285 |  | 0
4. |  | ASFALTBETON ZA HABAJUĆI SLOJ (AC surf)
| PTU-RTSZAM | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za habajuće slojeve (AC surf) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Asfalt beton za habajući sloj proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja habajućeg sloja vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima, a zbijanje valjcima - statičkim i vibracionim. Održavanje debljine sloja prilikom ugradnje kao i vitoperenje izvodi se automatskim podešavanjem i kontolom finišera.
Obračun rada: Količina obavljenih radova mjeri se kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
4.1. |  | AC 11 surf 50/70 AG3 M3, d = 4,0 cm | m² | 4285 |  | 0
5. |  | BETONSKI OPLOČNICI
Nabava i ugradnja betonskih opločnika debljine 6 cm, kvadratnog oblika, s pripremom podloge debljine 5 cm od kamenog materijala 4 - 8 mm, te ispunom fuga kvarcnim pijeskom. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju sveg materijala potrebnog za potpuno dovršenje stavke. Nosivi sloj debljine 35 cm obračunat je u stavci Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala.
Obračun radova:
5.1. |  | Obračun je po m2 ugrađenih betonskih opločnika. | m2 | 1100 |  | 0
|  | Ukupno VII - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
VIII - |  | ODVODNJA
1. | 3-04 | CESTOVNA KANALIZACIJA
1.1. | 3-04.7.1 | RUBNJACI
| 3-04.7.1 | Izrada betonskih rubnjaka
Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 18/24 cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona prema detalju iz projekta. Beton ugrađenog rubnjaka i rampi mora biti klase C 35/45 (MB-45) – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge.
1.1.1. |  | Rubnjaci 18/24/100 cm | m' | 740 |  | 0
1.1.2. |  | Rubnjaci 8/20/50 cm | m' | 245 |  | 0
2. | 3-04 | CESTOVNA KANALIZACIJA
Sve oborinske vode sa prometnih i parkirališnih površina prihvaćaju se elementima površinske odvodnje (rubnjak, slivnik s kišnom rešetkom, linijski kanal) i projektiranih revizionih okana uvode u zatvoreni kanalizacioni sustav. Ovim stavkama obrađena je kanalizacija za prihvat oborinskih voda sa manipulativnih površina i parkirališta sa spojem na reviziona okna koja se spajaju kanalizacijskim cijevima na postojeće revizijsko okno gradske kanalizacije, a preko separatora lakih tekućina. Tretman prihvaćene vode ovisi o postavljenim uvjetima i mjerama vodozaštite za područja obuhvata zahvata. Kanalizacija mora biti izvedena prema detaljima predviđenim u projektu i u skladu s OTU. Svaka izmjena projekta koju predlaže izvođač, a s kojom je suglasan projektant, prije izvedbe mora biti odobrena i od nadzornog inženjera. Kanalizacijske cijevi se polažu na dno iskopanog rova na podložni sloj, koji mora biti uredno isplaniran, sabijen, izrađen u projektiranim mjerama i zadanim nagibima.
2.1. | 3-04.1 | ISKOP ROVA ZA ZAULJENU KANALIZACIJU, SEPARATOR, REVIZIJSKA OKNA I SLIVNIKE
Iskop rova za potrebe polaganja kanalizacijskih cijevi i montažu separatora te revizijskih okna u zemlji C kategorije. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode.
Obračun radova:
Po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema projektiranom poprečnom profilu bez obzira na eventualno šire iskopani rov. Eventualna proširenja koja mogu nastati, ovisno o tehnologiji iskopa, izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu idealnih količina. Za slučaj da se iskopani materijal ne može odlagati na propisani način uz rov, tada je potrebno iskopani materijal odlagati na privremenu deponiju koju odredi naručitelj udaljenu do 1 km .
2.1.1. |  | Iskop rova do 2,0 m | m³ | 565 | 0 | 0
2.1.2. |  | Iskop rova iznad 2,0 m | m³ | 2 |  | 0
2.2. |  | PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna kanalizacijskog rova prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 1 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
Obračun radova:
|  | Obračun po m2 isplanirane površine. | m² | 366 |  | 0
2.3. | 3-04.2 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI
Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta. Rad obuhvaća dobavu, razastiranje, planiranje i nabijanje pijeska u sloju prema projektu. Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Minimalna debljina podložnog sloja je od 3 - 5 cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna, u jednom ili dva sloja prema projektu. Rad obuhvaća i ugradnju podložaka za horizontalno i visinsko osiguranje projektiranog položaja cijevi.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska debljine 10 cm u zbijenom stanju sa odbijanjem volumena cijevi. | m³ | 37 |  | 0
2.4. | 3-04.322 | UGRADNJA ODVODNIH CIJEVI CESTOVNE KANALIZACIJE
2.4.1. |  | Dobava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih termoplastičnih cijevi sukladno HRN EN 13476-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno za netlačnu podzemnu odvodnju od PP cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivost SN 8.
Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača.
Obračun po m' ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisnu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna da se postigne vodonepropusnost.
2.4.1.1. |  | PVC SN 4, DN 150 mm | m' | 170 |  | 0
2.4.1.2. |  | PVC SN 4, DN 200 mm | m' | 13 |  | 0
2.4.1.3. |  | PVC SN 4, DN 250 mm | m' | 42 |  | 0
2.4.1.4. |  | PVC SN 4, DN 300 mm | m' | 77 |  | 0
2.4.1.5. |  | PVC SN 4, DN 400 mm | m' | 20 |  | 0
2.4.2. |  | Dobava, transport i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, EN 13476-2 ili jednakovrijedno, sa utičnim kolčakom i brtvom iz sintetskog kaučuka, za montažu horizontalne kanalizacije poprečnih cijevnih priključaka slivnika i linijskih kanalica do revizijskih okna zauljene odvodnje.
Cijevi imaju tjemenu krutost SN 4.
Cijevi se u padu prema projektu ravnomjerno polažu na kamenu sipinu i zasipavaju kamenom sipinom prirodne granulacije 4 - 8 mm. Prosječna duljina jednog priključka je 5 m'. Spojeve treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede probno tlačenje cjevovoda (tlačna proba).
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu cijevi u rov, sa svim potrebnim radovima i materijalima (uključen iskop rova, izradu pješčane podloge, nabava, prijevoz i ugradnja cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište kao i fazonske komade, brtvila, obradu spojeva). Specifikacija i kvaliteta materijala i radova u svemu prema projektu, OTU i važećem standardu. Sve ostalo u skladu s točkom 4.4. OTU.
Obračun sve kompletno po m’.
2.4.2.1. |  | PVC SN 4, DN 150 mm | m' | 40 |  | 0
2.4.2.2. |  | PVC SN 4, DN 200 mm | m' | 28 |  | 0
2.5. | 3-04.6. | ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE
Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske cijevi. Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara zahtjevima iz potpoglavlja 2-09 OTU-a. Ako materijal ne udovoljava navedenim zahtjevima izvođač treba predložiti drugi materijal za ispunu, uz odobrenje nadzornog organa. Rad obuhvaća razastiranje i planiranje materijala u slojevima, sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ručno nabijačima.
Obračun radova: Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak volumena kanalizacijske cijevi u profilu kao prema projektu, a plača po ugovorenoj cijeni u koju je uključen sav materijal, prijevoz i rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
2.5.1. |  | Dio rova oko cijevi do visine od 15 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. Zbija se oprezno, ručno a posebno sa strane i iznad cijevi kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. | m³ | 126 |  | 0
2.5.2. |  | Zatrpavanje kanalizacijskog rova lomljenim kamenim materijalom 0/32 mm, dobro graduirani, u slojevima po 30 cm sa nabijanjem. Zbija se oprezno, ručno, kako nebi došlo do oštečenja cijevi. Dio ispune viši od 70 cm iznad tjemena cijevi zbija se strojno. Traženi stupanj zbijenosti iznosi minimalno Sz>=95%. | m³ | 240 |  | 0
2.5.3. |  | Zatrpavanje kanalizacijskog rova materijalom iz iskopa nakon izvedbe i ispitivanja instalacije. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s potrebnim nabijanjem kako bi se postigla čvrstoća sa okolnim tlom. | m³ | 141 | 0 | 0
2.6. |  | ODVOZ MATERIJALA
Odvoz viška materijala od iskopa u rastresitom stanju, nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju u dogovoru sa investitorom uključujući i troškove deponije.
U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiji.
|  | Obračun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m³ | 185 |  | 0
2.7. | 3-04.1. | RAZUPIRANJE ROVA KANALIZACIJE
|  | Razupiranje bočnih strana rova prema uzdužnom profilu te građevinskih jama revizijskih okana čeličnom oplatom, uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos, čišćenje i slaganje materijala za razupiranje. Razupiranje treba izvesti u najkraćim mogućim kampadama prema važećim propisima zaštite na radu, uz potpunu zaštitu od bilo kakvog zarušavanja i osiguranje sigurnih uvjeta rada radnika u rovu. Na križanjima kanala s postojećim podzemnim instalacijama rov privremeno razuprti drvenom oplatom (daske, poprečne gredice i dr.), uz omogućavanje radova u rovu, spuštanje kanalizacijskih cijevi i izvedbe, odnosno montaže revizijskih okana. Obavezan kontinuirani građevinski i geomehanički nadzor. | m² | 972 |  | 0
3. |  | UGRADNJA LINIJSKOG KANALA
3.1. |  | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda.
Monolitno tijelo kanala od polimerbetona natur boje s otvorima u obliku rešetke. Kanal je namijenjen za izvedbu linijske odvodnje po dužini i okomito na prometnice i autoputove. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 21 cm, svjetla širina 15 cm, ukupna visina 33 cm, težina 66,3 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo - vlažnu betonsku podlogu klase betona C 20/25, agregata frakcije 0 -16, drobljenog kamena u debljini sloja 20 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.1.1. |  | linijski kanal | m' | 12 |  | 0
3.2. |  | Dobava i montaža čeone stijenke iz polimerbetona za početak ili kraj kanala.
3.2.1. |  | čeona stijenka | kom | 4 |  | 0
3.3. |  | Dobava i montaža dvodijelnog sabirnika.
Tijelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza (GGG) za reviziju kanala, klase opterećenja D400, duljine 66 cm, visine 64,5 cm. Težina 74,5 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.3.1. |  | sabirni element | kom | 2 |  | 0
3.4. |  | Dobava i montaža revizije.
Tijelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza (GGG) za reviziju kanala, građevinska širina 21 cm, svjetla širina 15 cm, ukupna visina 28 cm za i težine 44,3 kg.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.4.1. |  | revizija | kom | 2 |  | 0
3.5. |  | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda.
Tijelo kanala i pokrovna rešetka izvedeni su monolitno iz polimerbetona natur boje. Kanal se zbog specifičnog V - presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim hidrauličkim svojstvima. Građevinska duljina kanala 100 cm, građevinska širina 26 cm, svjetla širina 20 cm, ukupna visina 53 cm, težina 110 kg, za razred opterećenja D 400 kN u skladu s EN 1433 ili jednakovrijedno. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo - vlažnu betonsku podlogu klase betona C 20/25, agregata frakcije 0 - 16 mm, drobljenog kamena u debljini sloja 20 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala, potrebno je u tvornički definirane utore nanijeti PU brtvilo. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.5.1. |  | linijski kanal | m' | 12 |  | 0
3.6. |  | Dobava i montaža čeone stijenke iz polimerbetona za početak ili kraj kanala.
3.6.1. |  | čeona stijenka | kom | 2 |  | 0
3.7. |  | Dobava i montaža dvodijelnog sabirnika.
Tijelo od polimernog betona natur boje s pokrovnom rešetkom od lijevanog željeza klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Donji dio sabirnika s integriranom gumenom brtvom za spoj cijevi DN 200 mm. Duljina 66 cm, ukupna visina 92,5 cm, težina 102,5 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.7.1. |  | sabirni element | kom | 2 | 0 | 0
3.8. |  | Dobava i montaža revizije.
Tijelo od polimernog betona natur boje s pokrovnom rešetkom od lijevanog željeza klase opterećenja D400 prema HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Građevinska duljina 66 cm, građevinska širina 26 cm, svjetla širina 20 cm, ukupna visina 53 cm, težina 72 kg.
Osobine polimerbetona: Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: > 25 N/mm2 Gustoća: 2,1 - 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm Razred ekspozicije XF1 prema DIN1045-2 ili jednakovrijedno.
Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
3.8.1. |  | revizija | kom | 1 |  | 0
4. |  | UGRADNJA SLIVNIKA SA REŠETKOM
Ugradnja slivnika od monolitnog betona klase 30/37, Ø 500 mm, nosivosti rešetke 250 kN. Stavka obuhvaća izradu monolitnih slivnika u vodonepropusnoj izvedbi na uredno izvedenu podlogu, s ugradnjom slivne rešetke 400 x 400 mm, u svemu prema projektu. Obračun je po komadu izvedenog slivnika, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava i ugradnja betona, izrada i montaža oplata i skela, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji i njezi betona, izvedba priključaka s obradom sljubnica, nabava i ugradnja slivne rešetke, uklanjanje oplata, skela i otpada te čišćenje okoliša, kao i sav ostali potreban rad, oprema i materijal potrebni za izradu slivnika prema projektu. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5. i 3-04.5.1 ili jednakovrijedno.
Obračun radova:
4.1. |  | Slivnik sa rešetkom 400 x 400 mm | kom | 7 |  | 0
5. |  | UGRADNJA REVIZIONIH OKNA
5.1. |  | Ugradnja i montaža revizijskih okna od PP-a (polipropilen). Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju montažnih revizijskih okana prema EN 13598-2 ili jednakovrijedno, izvedbu podloge i AB ploče poklopca, nabavu i prijevoz predgotovljenih elemenata i spojnih sredstava, te eventualno morta ili betona. U cijenu također uračunati sve prijevoze i prijenose, rad na postavi i montaži okna, izvedbu priključka s obradom sljubnica, izvedbu ležaja i okvira poklopca, uklanjanje otpada te čišćenje okoliša. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.3 ili jednakovrijedno.
Visine revizijskih okana, presjeci dolazećih i odlazećih kanala te smjerovi i kutovi cijevi vidljivi su u specifikaciji revizijskih okana.
5.1.1. |  | PP okno DN 630 mm, dubine do 1,6 m | kom | 7 | 0 | 0
5.1.2. |  | PP okno DN 630 mm, dubine od 1,6 m do 2,0 m | kom | 2 | 0 | 0
5.1.3. |  | PP okno DN 800 mm, dubine do 1,6 m | kom | 1 |  | 0
5.1.4. |  | PP okno DN 800 mm, dubine iznad 2,0 m | kom | 1 |  | 0
5.2. |  | Ugradnja poklopca na revizijskih okna od PP-a. Ugradnja lijevano željeznog poklopca dimenzija, težine i nosivosti prema projektu. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca, a u cijenu je uključena nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
5.2.1. |  | ljevano željezni poklopac Ø 60 cm klase nosivosti A15 | kom | 5 |  | 0
5.2.2. |  | ljevano željezni poklopac Ø 60 cm klase nosivosti D400 | kom | 6 |  | 0
6. | 3-03.2 | IZRADA KOSIH I VERTIKALNIH BETONSKIH GLAVA
Stavka obuhvaća izradu kose betonske glave na izljevu kanalizacijskog sustava. Uključuje iskop za temelje, izradu, montažu i demontažu oplate, izradu i montažu armature, te betoniranje temelja i kose glave betonom C25/30. Rad se mjeri i obračunava po komadu kompletno izvedene kose glave, a uključuje sve materijale, rad i prijevoz potrebne za potpuno dovršenje posla prema detaljima iz projekta.
6.1. |  | Izrada kose izljevne glave betonom C25/30 na izljevnoj cijevi oborinske odvodnje Ø 400 mm, u skladu s detaljom. | kom | 1 | 0 | 0
7. | 3-04 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
7.1. | 3-01.1.4.1. | OBLAGANJE VODOTOKA LOMLJENIM KAMENOM I ISPUNA FUGA CEM. MORTOM
Oblaganje vodotoka lomljenim kamenom debljine 15 cm na podlozi debljine 3 cm od cementnom morta 1:3, podlozi debljine 5 cm od drobljene kamene sitneži i podlozi debljine 15 cm od zbijenog šljunka, sa zapunjavanjem reški cementnim mortom, a prema detalju u projektu. Nakon izvršenog oblaganja pokosa pristupa se fugiranju reški između kamene obloge cementnim mortom. Rad se obračunava po m2 kamene obloge (fugiranje reški kamene obloge). Stavka obuhvaća izradu betonskih pragova C20/25, dimenzija 25 x 60 cm s obje strane širine vodotoka, kao i betonske grede C20/25, dimenzija 25 x 60 cm na vrhu pokosa vodotoka. Stavka obuhvaća sve troškove vezane uz potpuni završetak radova, sav materijal, prijevoze i prijenose.
7.1.1. |  | Obračun po m2. | m2 | 91 |  | 0
8 |  | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S BYPASSOM
8.1. |  | Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858 ili jednakovrijedno, što se dokazuje izjavom o svojstvima i pripadajućim izvještajem laboratorijskog ispitivanja učinkovitosti (za dani protok separatora). Separator nazivne veličine NS8 (protok kroz separator 8 l/s) dok je ukupni protok Qmax=80 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5 mg/l.
|  | Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 80 litara, kapacitet taložnice min. 800 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 1,62 m. Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600 mm, s natipsom "SEPARATOR". |  |  |  |  | .
|  | Separator treba biti izrađen iz HPC armiranog betona (High Perfomance Concrete) razreda čvrstoće C60/75, razreda izloženosti: XA3, XF4. Spojevi svih predfabriciranih betonskih elemenata promjera ≥ 100 cm trebaju se brtviti gumenim brtvama s integriranim sustavom raspodjele opterečenja. Svi cijevni prodori kroz betonsku stijenku separatora moraju biti brtveni elastomernim (gumenim) brtvama. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedno. |  |  |  |  | .
U cijeni stavke prelazni cijevni elemenati za spajanje uljeva i izljeva iz separatora na cijevovod PVC odvodne cijevi DN 315/400 mm.
Obračun radova:
8.1.1. |  | Separator s bypassom ukupnog protoka 80 l/s | kom | 1 | 0 | 0
9. |  | ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME TIPSKOM OPLATOM
9.1. |  | Dobava i ugradnja tipske oplate dokazane nosivosti za građevinsku jamu svijetlog otvora 3,0 x 3,0 m. Tipska kanalna oplata sa vodilicama za čelične KD profile. Priložiti certifikat nosivosti.
- kutna klizna šina 4500 (N) - vodilica za talpe - klizna oplata L3000 (N) - KD 6/8 Talpe L 5000 mm
9.1.1. |  | Obračun po m2 izvedene oplate. | m² | 60 |  | 0
9.2. |  | Pumpa diesel, samousisna centrifugalna sa priborom usis 100 lit/sek. | sati | 24 |  | 0
10. |  | Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Čišćenje u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 390 |  | 0
11. |  | Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom sukladno normi HRN EN 13508-2:2011 i HRN EN 13508-1:2013 ili jednakovrijedno s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka) naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 390 |  | 0
12. |  | Ispitivanje protočnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti instalacija temeljne kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) od strane ovlaštene pravne osobe, uz vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno te izdavanje Uvjerenja o vodonepropusnosti. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 390 |  | 0
13. |  | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i terena te upis u katastar instalacija. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja kanalizacijske mreže. | m' | 390 | 0 | 0
|  | Ukupno VIII - ODVODNJA |  |  |  | 0
IX - |  | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
1. | 9-01 | PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu prometne opreme ceste. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s važećim pravilnikom i hrvatskim normama.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
1.1. | 9-01.2. | PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
Prometni znakovi izričitih naredbi su kružnog oblika (iznimno osmerokut ili istostraničan trokut) i postavljaju se na pocinčane stupove. Dimenzije znakova određene su važećim Pravilnikom i normama.
Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje prometnoga znaka sa stupom i temeljem. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje, pri čemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom – stup s dva znaka).
Obračun radova:
1.1.1. |  | B02 2 ruk 60 | kom | 3 |  | 0
1.1.2. |  | B30 Ø60 | kom | 2 |  | 0
1.2. | 9-01.3 | PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI
Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kružna presjeka. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje, pri čemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom – stup s dva znaka), lokacije s jednim znakom na dva stupa i lokacije s nosivom konstrukcijom.
Obračun radova:
1.2.1. |  | C39 60x60 cm | kom | 2 |  | 0
1.3. | 9-01.3 | DOPUNSKE PLOČE
1.3.1. |  | E11 60x30 cm | kom | 1 |  | 0
1.3.2. |  | E06-17 60x30 cm | kom | 1 |  | 0
2. | 9-02 | OZNAKE NA KOLNIKU (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA)
|  | Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa. Oznake na kolniku dijele se na: • uzdužne oznake na kolniku, • poprečne oznake na kolniku, • ostale oznake na kolniku. Boje i dimenzije oznaka određene su važećim Pravilnikom i pripadajućim normama. |  |  |  | 0
Za sve oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika.
2.1. | 9-02.1. | UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine.
Uzdužne oznake su: • puna crta, • isprekidana crta, • dvostruka crta.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka.
Obračun radova:
2.1.1. |  | Izrada pune crte širine 10 cm | m' | 325 |  | 0
2.1.2. |  | Isprekidana crta, š=10 cm, 1+1m, bijela | m' | 136 |  | 0
2.1.3. |  | Isprekidana crta, š=10 cm, 3+3m, bijela | m' | 344 |  | 0
2.2. | 9-02.2. | POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
Poprečne oznake na kolniku su: • crte zaustavljanja, • pješački prijelazi.
Stavka obuhvaća nabavu materijala i izradu oznaka.
Obračun radova:
2.2.1. |  | crta zaustavljanja - puna bijela - H14 | m' | 13 |  | 0
2.2.2. |  | natpis "STOP" - H63 | kom | 2 |  | 0
2.2.3. |  | pješački prijelaz širine 2,0m - H19 | m² | 12 |  | 0
2.2.4. |  | pješački prijelaz širine 2,5m - H19 | m² | 15 |  | 0
2.2.5. |  | strelice za označavanje smjera kretanja vozila - H22 | kom | 14 |  | 0
2.2.6. |  | mjesta namjenjena osobama s invaliditetom - H57 | kom | 2 |  | 0
2.2.7. |  | mjesta namjenjena za punjenje električnih vozila - H59 | kom | 1 |  | 0
3. |  | PODIZNA RAMPA
3.1. |  | Isporuka, montaža i spajanje podizne rampe.
U opremu rampe je uključeno:
- aluminijska letva pravokutnog oblika sa zaštitnom gumom dužine 3,5 m - signalna lampa - radio prijemnik - sigurnosne fotoćelije - čelično kučište, pocinčano, obojano u antracit boju - planetarni el. motorni pogon 24 V, klasa IP44 - usporenje letve pri spuštanju - automatsko otvaranje u slučaju nestanka električne energije - ispadanje letve iz nosača prilikom udara
Specifikacije rampe: Napon napajanja: 230Vac 50 HZ Snaga motora: 100 W Nivo zaštite: IP 54 Buka: <50dB Dimenzije kučišta: 338 x 330 x 960 mm
U cijenu stavke uračunati daljinski upravljač (frekvencija 433,92 MHz) sa baterijama.
3.1.1. |  | Obračun po kompletu montirane i spojene parkirne rampe do potpune funkcionalnosti. | kpl | 4 |  | 0
3.2. |  | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje magnetske petlje.
• Elektronika magnetske petlja dvokanalna digitalna • Urezivanje antene u asfalt
3.2.1. |  | Obračun po kompletu ugrađene i spojene magnetske petlje do potpune funkcionalnosti. | kpl | 4 |  | 0
3.3. |  | Strojni iskop u zemlji C kategorije za temelje rampe s ručnim dovršenjem, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju, pronalazak deponije i sve troškove deponiranja.
3.4. |  | Izvedba AB temelja podizne rampe, poprečnog presjeka 32/42 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C20/25 u iskopu.
Kroz temelj ugraditi proturnu cijev Ø 50 mm za spajanje.
Stavka uključuje nabavu, sav potreban rad pri ugradnji betona, te njegovanje betona do tražene čvrstoće. Sve izvesti prema pravilima struke te uputama proizvođača rampe.
3.4.1. |  | beton | m3 | 2
3.4.2. |  | armatura | kg | 100
3.4.3. |  | oplata | m2 | 12 |  | 0
|  | Ukupno IX - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
X - |  | OGRADA PARCELE
1. |  | ZEMLJANI RADOVI
ISKOP ZA TEMELJE SAMCE I TEMELJE ULAZNIH VRATA
Strojni iskop za temelje u tlu "C" kategorije. Stavka obuhvaća strojni iskop, planiranje dna, čišćenje terena oko građevne jame, sva potrebna podupiranja i razupiranja, nasipavanje i planiranje terena nakon izvedbe temelja te sve ostale troškove vezane uz iskop i osiguranje građevne jame. Duljinu dionice iskopa odrediti prema lokalnim uvjetima.
Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova.
Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
1.1. |  | Iskop u materijalu kategorije ''C'' | m³ | 10 |  | 0
2. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2.1. |  | IZRADA BETONSKOG TEMELJA SAMCA
Izvedba AB temelja kolnih ulaznih vrata, poprečnog presjeka 80/80 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C20/25, razred izloženosti XC2, u iskopu.
Stavka uključuje nabavu, sav potreban rad pri ugradnji betona, te njegovanje betona do tražene čvrstoće. Sve izvesti prema pravilima struke i dogovoru s nadzorom i projektantom konstrukcije.
Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.
2.1.1. |  | beton temelja kolnih ulaznih vrata, C20/25; XC2 | m³ | 4 |  | 0
2.1.2. |  | armatura temelja kolnih ulaznih vrata RA B500B | kg | 320 |  | 0
2.2. |  | Izvedba AB temelja samca panelne ograde, poprečnog presjeka 20/80 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C20/25, razred izloženosti XC2, u iskopu.
Stavka uključuje nabavu, sav potreban rad pri ugradnji betona, te njegovanje betona do tražene čvrstoće. Sve izvesti prema pravilima struke i specifikacijama proizvođača ograde.
Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.
2.2.1. |  | beton temelja samaca, C20/25; XC2 | m³ | 5 | 0 | 0
2.2.2. |  | armatura temelja samaca RA B500B | kg | 300 |  | 0
3. |  | BRAVARSKI RADOVI
3.1. |  | INDUSTRIJSKA PANELNA OGRADA PARCELE
Ova stavka uključuje izradu nove ograde parcele na dijelovima predviđenim projektom.
Stupovi se postavljaju na osnom razmaku 253 cm. Mjeru je moguće prilagoditi proizvođaču sistema panelne industrijske ograde, u toleranciji od ±30 mm. Kvadratni stupovi sa temeljnom pločom se postavljaju na betonsko podnožje, te se nakon montaže učvršćuju paneli na prednju stranu stupa pomoću spojnica za pričvršćenje i sigurnosnih vijaka. U cijenu je potrebno uključiti i eventualnu prilagodbu tipske dužine panela u slučaju kraćih polja. Ograda mora posjedovati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti koje izvođač treba prije ugradnje predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti gradnji. Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
Ograda se sastoji od:
Izrada, dostava i montaža stupova i žičanih panelnih polja ograde s svim spojnim i montažnim materijalom. Stupovi i polja istog proizvođača. Stupovi se izvode visine 180 cm od čeličnih cijevnih kvadratnih profila presjeka 60 x 60 x 1,5 mm, pocinčani s vanjske i unutrašnje strane te završno plastificirani. Pocinčavanje: min. količina cinka 140 g/m2. Plastificiranje poliesterom, min. debljina sloja 60 mikrona, boja prema izboru investitora. Predviđeni su stupovi sa plastičnom kapom i zavarenom čeličnom temeljnom pločom dimenzija 120 x 120 mm sa sidrenim vijcima 8 x 95 mm (4 kom po ploči). U cijenu stupa su uključene sve spojnice i pribor za pričvršćenje panela i završni elementi prema sustavu ograde i prema uputama proizvođača.
Ogradni paneli širine 250 cm i visine 173 cm su izvedeni kao elektrovarena žičana ograda promjera žica 5 mm, zaštičene vručim cinčanjem (min. količina cinka 30 g/m2) i završno plastificirana poliesterom (min. debljina sloja 100 mikrona). Dimenzije oka mreže 200/50 mm s minimalno 3 horizontalna ''V'' pojačanja (otvor oka na horizontalnom pojačanju 100/50) i rubnim šiljcima od 30 mm. Boja prema izboru investitora.
Dobava i ugradnja prefabriciranih temeljnih stupova dimenzija 90 x 25 x 25 cm. Stupovi imaju po dva utora za prihvat betonskog parapeta dimenzija 30 cm (visina) x 4 cm (dubina) x 8 cm (širina). Gornja površina stupova treba biti nivelirana i zaglađena kako bi se na nju direktno mogli montirati tipski metalni stupovi ograde.
Dobava i ugradnja prema uputama proizvođača prefabriciranih armirano - betonskih parapeta ograde. Dimenzija elemenata parapeta: 233 cm (duljina) x 30 cm (visina) x 8 cm (širina). Napomena: dužinu parapeta uskladiti sa osnim razmacima proizvođača, odnosno izvođača panelne ograde. U cijenu uključiti prilagođavanje dužine parapeta za eventualno kraća polja, te sav potrebni montažni materijal.
Rad se mjeri po m’ potpuno gotove ograde, a u rad su uključeni svi radovi, materijali i prijevozi potrebni za dovršenje posla.
3.1.1. |  | Panel ograda sa preabriciranim parapetom. | m' | 225 | 0 | 0
3.1.2. |  | Panel ograda na temeljima samcima. | m' | 365 | 0 | 0
3.2. |  | ULAZNA VRATA - KOLNA
Izrada, doprema i montaža kliznih samonosivih ulaznih vrata dvorišta visine 180 cm, opremljena elektromotornim pogonom, sa pripadajućom automatikom na daljinsko upravljanje, daljinski upravljači uključni u cijenu.
Konstrukcija vrata se sastoji od pocinčanih čeličnih kvadratnih cijevnih profila dimenzija: donja cijev 120 x 60 x 3 mm, vertikale i gornja cijev 60 x 60 x 3 mm, završno plastificirano u boji prema odabiru investitora, s ispunom od žičanog ogradnog panela kao i okolna ograda.
Nosive stupove izvesti od profila 140 x 140 mm.
Vrata zaštičena vručim cinčanjem, te završno plastificirana.
Kvaliteta čelika je S235. Sve mora biti izvedeno sukladno radioničkoj dokumentaciji čija je izvedba u obvezi izvođača.
Stavka podrazumijeva izradu vrata do pune gotovosti, uključuje sav rad, materijal i opremu, čišćenje metalnih profila od hrđe, odmašćivanje nakon zavarivanja, te plastifikaciju u boji po izboru investitora.
U cijeni stavke sav potreban rad sa svim potrebnim elementima okova i nosečih stupova, sav materijal, pribor, spojna sredstva, ugradnja šine za klizanje, postavu zaštitnih cijevi za elektrokabele, spojene kabele u šini te svo potrebno kabliranje i spanje vratiju i motora na električni pogon, sve do pune gotovosti i funkcionalnosti vrata.
Obračun po komadu montiranih kliznih vrata.
3.2.1. |  | vrata širine 7,0 m sa elektromotorom | kom | 2 | 0 | 0
|  | Ukupno X - OGRADA PARCELE |  |  |  | 0
XI - |  | PROPUST
1. |  | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | 2-02 | ISKOP ZA PROPUST
| 2-13. 4-01.1. | Strojni iskop zemljanog materijala u s iskopom za temelje u tlu "C" kat. Stavka obuhvaća strojni iskop, planiranje dna građevne jame, čišćenje terena oko građevne jame, te sve ostale troškove vezane uz iskop i osiguranje građevne jame. Prema odredbama projekta, s utovarom u prijevozno sredstvo i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja na udaljenosti do 10 km koje osigurava ponuditelj. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju nagiba pokosa 1:1.
Obračun radova:
1.1.1. |  | Po kubičnom metru obavljenog iskopa. | m³ | 120 |  | 0
1.2. | 2-13 | NASIPAVANJE KLINA
Nasipavanje klina oko zidova propusta kamenitim materijalom. Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 2-09; OTU 2-13; HRN U.B1.012; HRN U.B1.014; HRN U.B1.016; HRN U.B1.018; HRN U.B1.020; HRN U.B1.024; HRN U.B1.038; HRN U.B1.046; HRN U.E1.010; HRN U.E8.010 ili jednakovrijedno. Pod kamenitim materijalima podrazumjevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Ovom stavkom obuhvaća se nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima stavke 2-13 OTU-a. Svaki sloj mora se zbiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz = 97-100 % od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms >= 60 MN/m2, ovisno o visini projektiranoga nasipa i položaju ugrađenoga sloja u nasipu. Jedinična cijena sadrži troškove nabavke, utovara materijala, prijevoza do građevne jame, istovara, razastiranja, nabijanja po slojevima, čišćenja okolnog terena, te svega ostalog što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m3 kamenog materijala utrošenog na zatrpavanje mjerenog u ugrađenom stanju.
1.2.1. |  | Obračun po m3 kamenog materijala utrošenog na zatrpavanje mjerenog u sraslom stanju. | m³ | 95 |  | 0
2. |  | TESARSKI RADOVI
2.1. | 7-01.3 | IZRADA OPLATE ZA TEMELJE
Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate za temeljnu ploču propusta (OTU 7-00.2.2; OTU 7-00.2.7; OTU 7-01.3; OTU 7-01.4.1 ili jednakovrijedno). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukrućenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova. Obračun po m2 stranica vertikalne prizme na bazi teoretskog tlocrta temelja.
2.1.1. |  | Obračun po m2 oplate. | m2 | 15 |  | 0
2.2. | 7-01.3 | IZRADA OPLATE ZA ZIDOVE
Izrada, montaža i demontaža glatke oplate zidova (OTU 4-01.3; OTU 7-00.2.2; OTU 7-00.2.7; OTU 7-01.3; OTU 7-01.4.4 ili jednakovrijedno). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje glatke (industrijske ili izrađene od blanjanih dasaka) oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
2.2.1. |  | Obračun po m2 oplate. | m2 | 115 |  | 0
2.3. | 7-01.3 | IZRADA OPLATE RASPONSKE PLOČE
Izrada, montaža i demontaža glatke oplate ploče. Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje glatke (industrijske ili izrađene od blanjanih dasaka) oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
2.3.1. |  | Obračun po m2 oplate. | m2 | 48 |  | 0
3. |  | BETONSKI RADOVI
3.1. | 3-04.2.2 | IZRADA PODLOŽNOG BETONA
Betoniranje podložnog betona u građevnoj jami ispod temelja betonom C12/15 razreda izloženosti bez oplate. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema građevne jame, izrada, doprema i ugradba betona, i ravnanje do kota prema projektu.
3.1.1. |  | Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 8 |  | 0
3.2. | 7-01 | BETONIRANJE TEMELJNE PLOČE
Betoniranje temelja propusta betonom C30/37 razreda izloženosti XC2, XA1 (OTU 7-00; OTU 7-01 ili jednakovrijedno), S3, CI 0,20, VDP2, minimalna količina cementa 300 kg/m3. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 prema teoretskim dimenzijama iz projekta.
3.2.1. |  | Obračun radova po m3. | m3 | 20 |  | 0
3.3. | 7-01 | BETONIRANJE ZIDOVA
Betoniranje zidova betonom C30/37 razreda izloženosti XC4, XF2 (OTU 7-00; OTU 7-01 ili jednakorijedno) S4, CI 0,20, VDP2, minimalna količina cementa 300 kg/m3. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 prema teoretskim dimenzijama iz projekta.
3.3.1. |  | Obračun radova po m3. | m3 | 14 |  | 0
3.4. |  | BETONIRANJE RASPONSKE PLOČE
Betoniranje monolitne ploče rasponske konstrukcije propusta betonom C30/37 razreda izloženosti XC3, XD1, S3, CI 0,20, VDP2, minimalna količina cementa 300 kg/m3. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, kao i izrada prijelaznih ploča te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 prema teoretskim dimenzijama iz projekta.
3.4.1. |  | Obračun radova po m3. | m3 | 15 | 0 | 0
4. |  | ARMIRAČKI RADOVI
4.1. | 7-00.2 | IZRADA ARMATURE AB PROPUSTA
Nabava, ravnanje, siječenje, čišćenje, savijanje te ugradba i vezanje armature od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika RA B500B i MA B500B (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). U cijenu je uključena nabava, doprema, siječenje, ispravljanje, čišćenje od hrđe, savijanje, postavljanje i vezivanje armature, te svi ostali radovi i materijal (podlošci i sl.) potrebni da se armatura savije i postavi na mjesta točno određena posebnim nacrtima. Neposredno prije betoniranja mora nadzorni inženjer investitora odnosno predstavnik projektanta pregledati ugrađenu armaturu, uloške i podloške, te utvrditi čistoću oplate nakon čega se smije pristupiti betoniranju.
4.1.1. |  | armatura RA B500B | kg | 6000 |  | 0
|  | Ukupno XI - PROPUST |  |  |  | 0

## JAVNA ODVODNJA
C | JAVNA ODVODNJA
Broj stavke | OTU | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
XII - |  | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1. | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
| 1-02.1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase sanitarno - fekalne odvodnje. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta.
|  | U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga. | m' | 75 |  | 0
2. |  | Lociranje i označavanje svih trasa postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze uz ili se križaju sa izmještenom trasom cjevovoda, a prema situaciji i podacima odgovornih osoba nadležnih službi pripadajućih instalacija. Radovi se moraju obavljati uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija, a ukoliko dođe do oštećenja instalacija krivnjom izvođača isti snosi trošak njihovog popravka. | kpl | 1 | 0 | 0
3. |  | Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Čišćenje u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 75 | 0 | 0
4. |  | Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom sukladno normi HRN EN 13508-2:2011 i HRN EN 13508-1:2013 ili jednakovrijedno s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka) naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. | m' | 75 | 0 | 0
5. |  | Ispitivanje protočnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti instalacija temeljne kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) od strane ovlaštene pravne osobe, uz vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno te izdavanje Uvjerenja o vodonepropusnosti. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal (voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 75 | 0 | 0
6. |  | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i terena te upis u katastar instalacija. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja kanalizacijske mreže. | m' | 75 | 0 | 0
|  | Ukupno XII - PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
XIII - |  | ZEMLJANI RADOVI
1. | 3-04 | CESTOVNA KANALIZACIJA
1.1. | 3-04.1 | ISKOP ROVA ZA SANITARNU KANALIZACIJU I REVIZIJSKA OKNA
Iskop rova za potrebe polaganja kanalizacijskih cijevi i revizijskih okna u zemlji C kategorije. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode.
Obračun radova:
Po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema projektiranom poprečnom profilu bez obzira na eventualno šire iskopani rov. Eventualna proširenja koja mogu nastati, ovisno o tehnologiji iskopa, izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu idealnih količina. Za slučaj da se iskopani materijal ne može odlagati na propisani način uz rov, tada je potrebno iskopani materijal odlagati na privremenu deponiju koju odredi naručitelj udaljenu do 1 km .
1.1.1. |  | Iskop rova do 2,0 m | m³ | 182 | 0 | 0
1.1.2. |  | Iskop rova iznad 2,0 m | m³ | 63 |  | 0
2. |  | PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna kanalizacijskog rova prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 1 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova.
Obračun radova:
2.1. |  | Obračun po m2 isplanirane površine. | m² | 90 |  | 0
3. | 3-04.2 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI
Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta. Rad obuhvaća dobavu, razastiranje, planiranje i nabijanje pijeska u sloju prema projektu. Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Minimalna debljina podložnog sloja je od 3 - 5 cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna, u jednom ili dva sloja prema projektu. Rad obuhvaća i ugradnju podložaka za horizontalno i visinsko osiguranje projektiranog položaja cijevi.
Obračun radova:
3.1. |  | Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska debljine 10 cm u zbijenom stanju sa odbijanjem volumena cijevi. | m³ | 9 |  | 0
4. | 3-04.6. | ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE
Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske cijevi. Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara zahtjevima iz potpoglavlja 2-09 OTU-a. Ako materijal ne udovoljava navedenim zahtjevima izvođač treba predložiti drugi materijal za ispunu, uz odobrenje nadzornog organa. Rad obuhvaća razastiranje i planiranje materijala u slojevima, sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ručno nabijačima.
Obračun radova: Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak volumena kanalizacijske cijevi u profilu kao prema projektu, a plača po ugovorenoj cijeni u koju je uključen sav materijal, prijevoz i rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
4.1. |  | Dio rova oko cijevi do visine od 15 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. Zbija se oprezno, ručno a posebno sa strane i iznad cijevi kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. | m³ | 36 |  | 0
4.2. |  | Zatrpavanje kanalizacijskog rova materijalom iz iskopa nakon izvedbe i ispitivanja instalacije. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s potrebnim nabijanjem kako bi se postigla čvrstoća sa okolnim tlom. | m³ | 190 | 0 | 0
5. |  | ODVOZ MATERIJALA
Odvoz viška materijala od iskopa u rastresitom stanju, nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju u dogovoru sa investitorom uključujući i troškove deponije.
U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiji.
5.1. |  | Obračun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m³ | 55 |  | 0
|  | Ukupno XIII - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
XIV - |  | TESARSKI RADOVI
1. |  | RAZUPIRANJE ROVA
1.1. |  | Razupiranje bočnih strana rova prema uzdužnom profilu te građevinskih jama revizijskih okana čeličnom oplatom, uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos, čišćenje i slaganje materijala za razupiranje. Razupiranje treba izvesti u najkraćim mogućim kampadama prema važećim propisima zaštite na radu, uz potpunu zaštitu od bilo kakvog zarušavanja i osiguranje sigurnih uvjeta rada radnika u rovu. Na križanjima kanala s postojećim podzemnim instalacijama rov privremeno razuprti drvenom oplatom (daske, poprečne gredice i dr.), uz omogućavanje radova u rovu, spuštanje kanalizacijskih cijevi i izvedbe, odnosno montaže revizijskih okana. Obavezan kontinuirani građevinski i geomehanički nadzor. | m² | 383 |  | 0
2. |  | ZAŠTITNA OGRADA
Izrada obostrane zaštitne ograde rova kako bi se spriječio pristup nezaposlenih osoba i vozila i eventualni pad u rov, sukladno Zakonu o zaštiti na radu. Pomična ograda dužine ovisne o dinamici izvođenja radova. Uključen sav rad i materijal – dobava, montaža, demontaža, čišćenje i odvoz.
Obračun radova:
2.1. |  | Obračun prema stvarno izvedenoj dužini ograde. | m' | 20 |  | 0
|  | Ukupno XIV - TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XV - |  | MONTERSKI RADOVI
1. | 3-04.322 | UGRADNJA ODVODNIH CIJEVI CESTOVNE KANALIZACIJE
1.1. |  | Dobava, transport i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi prema HRN EN 1401-1, EN 13476-2 ili jednakovrijedno, sa utičnim kolčakom i brtvom iz sintetskog kaučuka, za montažu horizontalne kanalizacije temeljne zauljene odvodnje.
Cijevi imaju tjemenu krutost SN 8.
Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača.
Spojeve treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede probno tlačenje cjevovoda (tlačna proba). Iskop rova, izrada podloge, zatrpavanje cijevi i odvoz viška materijala obračunati u građevinskim radovima.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu cijevi u rov, sa svim potrebnim fazonskim komadima, radovima i materijalima. Specifikacija i kvaliteta materijala i radova u svemu prema projektu, OTU i važećem standardu. Sve ostalo u skladu s točkom 4.4. OTU ili jednakovrijedno.
Obračun po m’ ugrađene cijevi.
1.1.1. |  | PVC SN 8, DN 300 mm | m' | 75 |  | 0
2. |  | UGRADNJA REVIZIONIH OKNA
2.1. |  | Ugradnja i montaža revizijskih okna od PP-a (polipropilen). Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju montažnih revizijskih okana prema EN 13598-2 ili jednakovrijedno, izvedbu podloge i AB ploče poklopca, nabavu i prijevoz predgotovljenih elemenata i spojnih sredstava, te eventualno morta ili betona. U cijenu također uračunati sve prijevoze i prijenose, rad na postavi i montaži okna, izvedbu priključka s obradom sljubnica, izvedbu ležaja i okvira poklopca, uklanjanje otpada te čišćenje okoliša. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.3 ili jednakovrijedno.
Visine revizijskih okana, presjeci dolazećih i odlazećih kanala te smjerovi i kutovi cijevi vidljivi su u specifikaciji revizijskih okana.
2.1.1. |  | PP okno DN 800 mm, dubine iznad 2,0 m | kom | 2 |  | 0
2.2. |  | Ugradnja poklopca na revizijskih okna od PP-a. Ugradnja lijevano željeznog poklopca dimenzija, težine i nosivosti prema projektu. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca, a u cijenu je uključena nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
2.2.1. |  | ljevano željezni poklopac Ø 60 cm klase nosivosti A15 | kom | 2 |  | 0
|  | Ukupno XV - MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
XVI - |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izrada spoja produžetka kolektora sanitarno fekalne odvodnje na postojeće reviziono okno RO8226.
Na mjestu spoja produžetka kolektora od PVC DN 300 mm cijevi potrebno je izrezati postojeće okno te ugraditi specijalne spojnice za spoj PVC cijevi.
Stavka obuhvaća izrezivanje okna, nabavu i ugradbu spojnice sa svim potrebnim radovima na eventualnom proširenju otvora i njegovim vodonepropusnim zatvaranjem.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
2. |  | Crpljenje vode iz kanalskog jarka. Obračun po stvarno obavljenom poslu, po efektivnom satu rada pumpe, uključiv i rad pogonskog agregata. U stavku uračunati i prepumpavanje postojećeg kolektora profila Ø 30 cm prilikom izrade spoja produžetka i novih revizionih okana, zbog neometanog funkcioniranja postojećeg kolektora. | sati | 24 |  | 0
|  | Ukupno XVI - OSTALI RADOVI |  |  |  | 0

## VIK I OKOLIŠ REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
A | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
| Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA: |  | 0
| Ukupno II - INSTALACIJA KANALIZACIJE: |  | 0
| Ukupno III - SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR: |  | 0
| Ukupno IV - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: |  | 0
B | UREĐENJE OKOLIŠA
| Ukupno V - PRIPREMNI RADOVI |  | 0
| Ukupno VI - ZEMLJANI RADOVI |  | 0
| Ukupno VII - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 0
| Ukupno VIII - ODVODNJA |  | 0
| Ukupno IX - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  | 0
| Ukupno X - OGRADA PARCELE |  | 0
| Ukupno XI - PROPUST |  | 0
C | JAVNA ODVODNJA
| Ukupno XII - PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
| Ukupno XIII - ZEMLJANI RADOVI |  | 0
| Ukupno XIV - TESARSKI RADOVI |  | 0
| Ukupno XV - MONTERSKI RADOVI |  | 0
| Ukupno XVI - OSTALI RADOVI |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
A | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
B | UREĐENJE OKOLIŠA |  | 0
C | JAVNA ODVODNJA |  | 0
| Ukupno: |  | 0
|  | PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0

## OTU ELEKTROINSTALACIJA I VATROD
E124023 - "Industria Calzature"
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA I INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obavitii pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom. Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta. U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili. U građevinski dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja: - izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba. Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11 | Izvođač za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
12. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
13. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
14. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
15. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
16. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
17. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
18. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
19. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodenevno čistii radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
20. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini. Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
21. | Rušenje i rezanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
22. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
23. | U svakoj stavci nuditi konkretni proizvod (opremu) specificiranu ovim troškovnikom ili proizvod jednakovrijednih (kvalitativnih) tehničkih karakteristika.
24. | Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal i pribor.
25. | Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacija.
26. | Prije davanja ponude obavezno proučiti tehnički opis i grafički dio, te u slućaju nejasnoća, konzultirati se sa projektantom elektroinstalacija i investitorom.
27. | Uoćeni kvarovi i drugi tehnički kvarovi na postojećim instalacijama tokom izvođenja radova nisu predmet projektne dokumentacije niti ovog troškovnika.
28. | Sve postojeće instalacije prije spajanja na nove pripadne sustave potrebno je ispitati i o tome napraviti izvješće.

## ELEKTROINSTALACIJE
E124023 - "Industria Calzature"
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
1 | Elektroenergetske instalacije
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. Izvođač mora na temelju veličine zahvata i iskustva procijeniti koliko i kakvih ormara treba. Napomena: ovi gradilišni ormari ne prelaze u trajno vlasništvo investitora te se samo koriste na gradilištu za vrijeme trajanja radova. Stavka predviđa kompletno opremljeni atestirani razvodni ormar za vanjsku montažu (jedan ili više komada), vršne snage minimalno 20kW, sa utičnicma u minimalnoj zaštiti IPx5 (minimalno 4×SCHUKO, 3×IEC309 3p, 16A, 3×IEC309 5p, 16A, 1×IEC309 5p, 32A); konfiguracija gradilišnog ormara je dana kao orijentacijska konfiguracija. | kpl | 1 |  | 0
0
| NAPOMENE: Svaka stavka razdjelnice uključuje izradu radioničkih nacrta, izradu, dobavu, montažu te spajanje opreme u razdjelnik. Za svaki razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno i: bakar za sabirnice, POK kanali, metalne natpisne pločice, redne stezaljke, natpisne pločice, kabelske uvodnice, bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sistem zaštite, izvedbena jednopolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. Sva oprema u razvodnim ormarima treba biti visoko kvalitetna i pouzdana. |  |  |  | 0
0
2 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice GRO izrađene kao nadgradni limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 2400×2100×300 i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 400A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 100 kA | kpl | 1
| strujni transformatori 300/5A | kom | 3
| osigurač-rastavljač NH2, 4-p s 3 kom osigurača 280A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač NH00, 3-p s 3 kom osigurača 160A | kpl | 2
| osigurač-rastavljač NH00, 3-p s 3 kom osigurača 100A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 63A | kpl | 5
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 50A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 40A | kpl | 5
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 32A | kpl | 5
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 25A | kpl | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 63A, 30 mA, 4-p | kom | 2
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p | kom | 8
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p, tip B EV | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 63 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 4
| automatski instalacijski osigurač 25 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 9
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 31
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 22
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 2-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 4 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 4
| bistabilni relej, 230V, 1 N/O, 16A | kom | 2
| instalacijski sklopnik 16A, napon svitka 230V, 50 Hz, 1-p, NO | kom | 14
| grebenasta upravljačka sklopka (1-0-2), 10 A, 3-p, montaža na vrata | kom | 4
| grebenasta upravljačka sklopka (0-1), 10 A, 1-p, montaža na vrata | kom | 1
| transformator 230/24V 50VA | kom | 1
| instalacijski sklopnik 10A, napon svitka 24V, 50 Hz, 1-p, NO | kom | 5
| crvena žaruljice za signalizaciju stanja zaklopki 230V | kom | 4
| zelena žaruljice za signalizaciju stanja zaklopki 230V | kom | 4
| programibilni astrološki vremenski uklopni sat, 2 kanala, | kom | 1
dovodno razvodno polje - agregat
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 125A, 4-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 50A | kpl | 1
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. B, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. B, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| instalacijski sklopnik 10A, napon svitka 230V, 50 Hz, 1-p, NC | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 20
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice RO-PP izrađene kao zidni nadgradni limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 800×600×300 i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 63A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 20 kA | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 25A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 32A | kpl | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p | kom | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 100 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 27
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 6
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 50
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice RO-URED1 izrađene kao zidni nadgradni limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 800×600×200 i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 63A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 20 kA | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 25A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 32A | kpl | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p | kom | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 100 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 27
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 5
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 50
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice RO-URED2 izrađene kao tipski zidni ugradni ormar kapaciteta 4x24DIN modula i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 50A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 20 kA | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 25A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 32A | kpl | 2
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p | kom | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 100 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 14
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 5
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 40
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice RO-SKL izrađene kao zidni nadgradni limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 800×600×300 i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 125A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 20 kA | kpl | 1
| osigurač-rastavljač NH00, 3-p s 3 kom osigurača 100A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač NH00, 3-p s 3 kom osigurača 50A | kpl | 2
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 32A | kpl | 1
| osigurač-rastavljač D02, 3-p s 3 kom osigurača 25A | kpl | 1
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C40A, 30 mA, 3 polna | kom | 2
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C32A, 30 mA, 3 polna | kom | 2
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 100 mA, 4-p | kom | 2
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 100 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 7
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 9
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 5
| bistabilni relej, 230V, 1 N/O, 16A | kom | 1
| instalacijski sklopnik 16A, napon svitka 230V, 50 Hz, 1-p, NO | kom | 2
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 80
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice RO-NAD izrađene kao zidni nadgradni limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 600×400×200 i opremljene sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 50A, 3-p | kom | 1
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 20 kA | kpl | 1
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C40A, 30 mA, 3 polna | kom | 2
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 100 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 5
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 20
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, tropolna shema zaštićena plastičnom folijom | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Dobava, montaža i spajanje priključnog ormarića RO, izrađen kao tipski zidni plastični ormar dimenzija približno 460×448×160 mm.
| ormarić | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač 25 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| utičnica 2P-E, 16A, 230V, (industrijska), IP67 | kom | 1
| utičnica 3P-N-E, 32A, 400V, (industrijska), IP67 | kom | 2
| schuko 230VAC, 16A, IP65 | kom | 1
| pločica sa izrezom 65 x 85 mm | kom | 2
| nožaste sabirnice, saibrnice za N i PE, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 4 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje podne ugradne kutije za montažu u podove, opremljene s energetskim i komunikacijskim priključnicama prema specifikaciji: Napomena: Prije naručivanja provjeriti visine slojeva poda
| s nosačima za ugradnju modula | kom | 3
| priključnica 230V, 16A, 2P+PE | kom | 4
| komunikacijska priključnica RJ45 cat.6 | kom | 2
| komunikacijska priključnica HDMI | kom | 1
| pričvrsni elementi i sav pribor i materijal do potpune funkcionalnosti | kpl | 1
| ostali nespecificirani materijal | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje ukupna cijena (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme) | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje podne ugradne kutije za montažu u podove, opremljene s energetskim i komunikacijskim priključnicama prema specifikaciji: Napomena: Prije naručivanja provjeriti visine slojeva poda
| s nosačima za ugradnju modula | kom | 3
| priključnica 230V, 16A, 2P+PE | kom | 4
| komunikacijska priključnica RJ45 cat.6 | kom | 2
| pričvrsni elementi i sav pribor i materijal do potpune funkcionalnosti | kpl | 1
| ostali nespecificirani materijal | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje ukupna cijena (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme) | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti sa tipkalom u crvenoj boji na žutoj čeonoj ploči i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" | kom | 6 |  | 0
12 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja RTV ormarića. | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja centrale odimljavanja. | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja komunikacijskog ormarića | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava svog potrebnog pribora i materijala i spajanje napajanja vanjske jedinice klima uređaja (1f). Napomena: kabel je ubuhvaćen posebnom stavkom | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava svog potrebnog pribora i materijala i spajanje napajanja vanjske jedinice klima komore (3f). Napomena: kabel je ubuhvaćen posebnom stavkom | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava svog potrebnog pribora i materijala i spajanje napajanja vanjske jedinice VRF-a (3f). Napomena: kabel je ubuhvaćen posebnom stavkom | kom | 5
19 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja PLUVIA | kom | 7
20 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja zidnog rekuperatora topline | kom | 6
21 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja rekuperatorske jedinice | kom | 2
22 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje napajanja kanalnog ventilokonvektora | kom | 5
23 | Dobava svog potrebnog pribora i materijala i spajanje napajanja klima komore (3f). Napomena: kabel je obuhvaćen posebnom stavkom | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje podnog grijanja. | kom | 4 |  | 0
25 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje kliznih vrata | kom | 2
Dobava, montaža u zid i spajanje priključnice. Svaka stavka obuhvaća ugradnu kutiju, plastični nosivi okvir, mehanizam i plastičnu masku bijele boje
26 | Obična sklopka 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 34 |  | 0
0
27 | Izmjenična sklopka 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 22 |  | 0
28 | Križna sklopka 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 0 |  | 0
29 | Dobava, montaža i spajanje stropnog detektora pokreta | kom | 12 |  | 0
30 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, podžbukna (2 modula) | kom | 90 |  | 0
0
31 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, podžbukna, s poklopcem (2 modula) | kom | 37 |  | 0
0
32 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, podžbukna dvostruka (4 modula) | kom | 21 |  | 0
0
33 | Priključnica 16A, 400 V, 3P+N+PE | kom | 14 |  | 0
34 | Priključnica 16A, 400 V, 3P+N+PE, s poklopcem | kom | 1
35 | Dobava, ugradnja i spajanje kutije za izjednačenje potencijala opremljene stezaljkama. | kom | 11 |  | 0
36 | Dobava, ugradnja i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala šinske izvedbe. | kom | 6 |  | 0
37 | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 90
0
Napomene: Prije polaganja glavnih napojnih EE kabela izvršiti točne izmjere na gradilištu.
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
38 | XP00-A 4x150 | m | 210 |  | 0
39 | FG16R16 5x1x70 | m | 115 |  | 0
40 | FG16OR16 4x1x70 | m | 25 |  | 0
41 | FG16OR16 5x16 | m | 240 |  | 0
42 | FG16OR16 5x10 | m | 345 |  | 0
43 | FG16OR16 5x6 | m | 120 |  | 0
44 | FG16OR16 5x2,5 | m | 1625 |  | 0
45 | FG16OR16 3x2,5 | m | 3815 |  | 0
46 | FG16OR16 3x1,5 | m | 3145 |  | 0
47 | FG16OR16 2x1,5 | m | 405 |  | 0
48 | NYM-J 3x2,5 | m | 120 |  | 0
49 | NYM-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
50 | P/F 6 | m | 1420 |  | 0
51 | LiYCY 2x1,5 | m | 1800 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. Napomena: u cijenu stavke uključiti i tipske nosače kabela E30/E90, monitrane na svakih 30cm duljine kabela
52 | NHXH 5x10 E90 | m | 30 |  | 0
53 | NHXH 3x1,5 E30 | m | 645 |  | 0
| Dobava cijevi, polaganje cijevi dijelom u tehnologiji lijevanog betona te dijelom izrade utora u betonskom/knauf/ciglenom zidu. U cijenu uračunati grubo građevinsko zatvaranje za izrađene utore dubljenjem, orginalne spojnice za instalacijske cijevi, razvodne kutije te sav nespecificirani spojni i montažni pribor i alat. |  |  |  | 0
0
54 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 225 |  | 0
0
55 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 600 |  | 0
56 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 1500 |  | 0
0
| Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima. |  |  |  | 0
0
57 | Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m | 350 |  | 0
0
58 | Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 3750 |  | 0
0
59 | Instalacijska tvrda PNT cijev 29 mm | m | 130 |  | 0
60 | Instalacijska tvrda PNT cijev 32 mm | m | 300 |  | 0
61 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Rasvjeta
Napomena: Stavka rasvjetnog tijela podrazumijeva sljedeće: dobava, doprema na mjesto ugradnje, montaža svjetiljke sa svim potrebnim priborom i spajajanje.
Napomena: A) Za sve stavke uključiti dobavu, montažu i spajanje, a za ugradne svjetiljke i izrezivanje rupa za ugradnju u strop B) Svjetiljke kao izvor moraju imati LED panel; nije dozvoljeno nuđenje svjetiljki sa LED retrofit izvorima svjetlosti C) Dozvoljeno odstupanje ponuđene svjetiljke: - snaga - snaga iskazana u tehničkom opisu svjetiljke je maksimalna dozvoljena snaga, - svjetlosni tok - dozvoljena odstupanja su ± 5%, - dimenzije - dozvoljena odstupanja su ±10%. - IP zaštita svjetiljke - nije dozvoljeno odstupanje od iskazanog - boja svjetiljke - nije dozvoljeno odstupanje od iskazanog - način ugradnje - nije dozvoljeno odstupanje od iskazanog
Zajednički prostori
1 | (S1) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od polikarbonata, završne obrade u sivoj boji s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Svjetiljka je prolazno ožičena. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 4000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4800 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 40 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 120 [lm/W] Snop svjetlosti 120° Dimenzije svjetiljke 1200×79×68 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L70B50 Stupanj zaštite minimalno IP65 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 8
2 | (S2) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u crnoj boji s duboko uvučenim mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom za smanjenu ocjenu blještanja. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2016 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 22 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 91 [lm/W] Snop svjetlosti 100° Faktor blještanja UGR<19 Dimenzije svjetiljke Ø212×83 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 31
3 | (S2.1) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u crnoj boji s duboko uvučenim mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom za smanjenu ocjenu blještanja. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1541 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 17,2 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 91 [lm/W] Snop svjetlosti 100° Faktor blještanja UGR<19 Dimenzije svjetiljke Ø212×83 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 9
4 | (S2.2) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u crnoj boji s duboko uvučenim mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom za smanjenu ocjenu blještanja. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3274 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 36,9 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 88 [lm/W] Snop svjetlosti 100° Faktor blještanja UGR<19 Dimenzije svjetiljke Ø212×83 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 8
5 | (S3) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1160 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 12 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 96 [lm/W] Snop svjetlosti 110° Faktor blještanja UGR<24 Dimenzije svjetiljke Ø153×40 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 24
6 | (S4) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2280 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 24 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 95 [lm/W] Snop svjetlosti 110° Faktor blještanja UGR<24 Dimenzije svjetiljke Ø211×40 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 17
7 | (S5) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u jednoj od boja (crna, siva, bijela, rusty iron ili anstracit siva) s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Difuzor izvučen od ruba profila 30mm. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2307 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 22 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 104 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 1430x45x68 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 1
8 | (S6) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u jednoj od boja (crna, siva, bijela, rusty iron ili anstracit siva) s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Difuzor izvučen od ruba profila 30mm. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4613 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 43 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 107 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 2835x45x68 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 1
9 | (S7) Zidna nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminija, zarvšne obrade u crnoj boji. Svjetiljka sadži integrirani pali/gasi prekidač. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom i izvorom svjetolosti. Usmjeriv GU10 izvor svjetlosti, rotacija 355°, nagib max 90°. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 350 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 4.3 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 81 [lm/W] Dimenzije svjetiljke Ø57×90 glava, baza Ø105×26 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h Stupanj zaštite minimalno IP20 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 4
10 | (S8) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u jednoj od boja (crna, siva, bijela, rusty iron ili anstracit siva) s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Difuzor izvučen od ruba profila 30mm. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 923 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 9 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 102 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 585x45x68 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 6
11 | (S9) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Sadrži mikroprizmatični difuzor niveliran s donjim rubom. Svjetiljka se isporučuje s napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Svjetiljka se isporučuje s napojnom jedinicom. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3035 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 34 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 89 [lm/W] Faktor blještanja UGR<21 Dimenzije svjetiljke: 1200×55×70 [mm] LED izvor svjetla klasifikacije MacAdam3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50.000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP40 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 6
12 | (S10) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s duboko uvučenim COB izvorom svjetlosti za smanjenu ocjenu blještanja i fasetiranim odsijačem za precizniji svjetlosni tok. U kompletu s napojnom jedinicom. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 2700 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 675 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 9 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 75 [lm/W] Snop svjetlosti 38° Dimenzije svjetiljke Ø80×97 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 16
13 | (S10.1) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s duboko uvučenim COB izvorom svjetlosti za smanjenu ocjenu blještanja i fasetiranim odsijačem za precizniji svjetlosni tok. U kompletu s napojnom jedinicom. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 2700 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 825 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 11 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 75 [lm/W] Snop svjetlosti 38° Dimenzije svjetiljke Ø80×97 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h Stupanj zaštite minimalno IP44 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 3
14 | (S11) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom niveliran s donjim rubom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3132 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 35 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 89 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 2259x45x70 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP40 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 1
15 | (S11.1) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom niveliran s donjim rubom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3914 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 43 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 91 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 2819x45x70 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP40 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 1
16 | (S11.2) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorom niveliran s donjim rubom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1566 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 19 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 82 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 1134x45x70 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP40 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 1
17 | (S12) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u crnoj i zlatnoj boji. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom i sjenilom promjera 345mm u crnoj boji. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 2700 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 490 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 7 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 70 [lm/W] Snop svjetlosti 24° Dimenzije svjetiljke Ø345×130 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Stupanj zaštite minimalno IP20 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 3
18 | (V1) Vanjska stropna nadgradna svjetiljka s direktnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, plastificirano epoxy prahom završne obrade u antracit boji. Stakleni difuzor otporan na udarce s trostrukom UV stabilizacijom. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 2700 [K] Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 750 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 9 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 83 [lm/W] Snop svjetlosti 40° Dimenzije svjetiljke: Ø82×81 [mm] Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Fotobiološka grupa rizika RG0 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP66 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 16
Radni prostori
19 | (S01) Linijska tračna svjetiljka za montažu u tračni sustav. Svjetiljka ima LED izvore svjetlosti snage 102 W. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 16000 lm, a efikasnost 155 lm/W. Svjetiljka ima simetričnu širokosnopnu distribuciju svjetlosti. Temperatura boje svjetiljke je 4000K. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP20, mehanička zaštita IK07. Svjetiljka ima D kategoriju održavanja svjetiljke. Temperaturno područje rada svjetiljke je od -20⁰C do +25⁰C. Svjetiljka je ožičena vodičima bez silikona i halogena. Dimenzije svjetiljke su 1997x60x85 mm, masa: 2,8 kg. Jamstvo 5 godina | kom | 70
20 | (S02) Linijska tračna svjetiljka za montažu u tračni sustav. Svjetiljka ima LED izvore svjetlosti snage 60.2 W. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 11090 lm, a efikasnost 184 lm/W. Svjetiljka ima simetričnu širokosnopnu distribuciju svjetlosti. Temperatura boje svjetiljke je 4000K. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP20, mehanička zaštita IK07. Svjetiljka ima D kategoriju održavanja svjetiljke. Temperaturno područje rada svjetiljke je od -20⁰C do +25⁰C. Svjetiljka je ožičena vodičima bez silikona i halogena. Dimenzije svjetiljke su 1997x60x85 mm, masa: 2,8 kg. Jamstvo 5 godina | kom | 14
21 | (T) Tračni sustav za montažu rasvjetnih tijela. Metalno kućište završne obrade u bijeloj boji. Sustav podržava 11 vodiča, 5 napojnih vodiča (5 x 2.5mm²/16A) s 4 dodatna vodiča za sigurnosnu rasvjetu (4 x 1.5mm²/10A) i dva vodiča za integraciju sustava upravljanja rasvjetom (2 x 1.5mm²/10A). Temperatura rada: -20°C to +45°C. Sustav se sastoji od sljedećih elemenata: - napojna šina, dim: 4001×69×60mm - 84 kom - napojna šina, dim: 2501×69×60mm- 12 kom - ulazni napojni element, dim: 344×63×56 mm - 12 kom - slijepi poklopac, duljina 2m - 120 kom - ovjes duljine 5m - 220 kom Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kpl | 1
Protupanična rasvjeta
22 | (EX01) Nadgradna stropna/zidna sigurnosna svjetiljka sa odgovarajućim oznakama smjera evakuacije vidljivih sa maksimalne udaljenosti od 23 metra. Kućište od polikarbonata u bijeloj boji.Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od 1 ili 3 sati. Svjetiljka ima LED izvore svjetlosti snage 6,1 W. Zaštita IP40, IK03. Dimenzije: 330x45x192 mm, masa 0.6 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 22
23 | (EX02) Nadgradna zidna sigurnosna svjetiljka za montažu piktograma s LED izvorima svjetlosti snage 7,5 W, ukupnog svjetlosnog toka 84 lm i efikasnosti 11 lm/W. Kontrola putem DALI protokola. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata, auto-test. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata. Zaštita: IP42, IK05. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Dimenzije svjetiljke su: 332x44x210mm, masa: 0,51 kg. Uz svjetiljku se isporučuje odgovarajući poktogram za smjer evakuacije. Jamstvo 5 godina | kom | 15
24 | (EX02.1) Pribor za montažu Crossign sigurnosne svjetiljke na zid. Dimenzije: 160x45x39mm. | kom | 13
25 | (EX02.2) Ovjes za sigurnosnu Crossign svjetiljku, duljine do 2,5m. | kom | 2
26 | (P01W) Ugradna sigurnosna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4 W, ukupnog svjetlosnog toka 130 lm, efikasnosti 33 lm/W. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja minimalno 3 sata i pogodna je za osvjetljavanje otvorenih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija. Dimenzije: Ø85 x 2 mm, masa: 1 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 14
27 | (P02W) Ugradna sigurnosna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4 W, ukupnog svjetlosnog toka 113 lm, efikasnosti 28 lm/W. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja minimalno 3 sata i pogodna je za osvjetljavanje evakuacijskih koridora. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija. Dimenzije: Ø85 x 2 mm, masa: 1 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 5
28 | (P03W) Sigurnosna svjetiljka za montažu na tračni sustav, s osvjetljenjem od minimalno 0,5 luxa prema EN 1838. Svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 8,2 W, ukupnog svjetlosnog toka 367 lm, efikasnosti 45 lm/W. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata. Temperaturno područje rada svjetiljke je od +5⁰C do +25⁰C. Polikarbonatna leća, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Montaža bez upotrebe alata za Tecton tračni sustav. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 10 m. Dimenzije: 500x60x85mm, masa: 1,09 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 30
29 | (P04W) Sigurnosna svjetiljka za montažu na Tecton tračni sustav, služi za osvjetljenje evakuacijskih puteva s osvjetljenjem od minimalno 1 lux prema EN 1838. Svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 8,2 W, ukupnog svjetlosnog toka 393 lm, efikasnosti 48 lm/W. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata. Temperaturno područje rada svjetiljke je od +5⁰C do +25⁰C. Polikarbonatna leća, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Montaža bez upotrebe alata za Tecton tračni sustav. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 10 m. Dimenzije: 500x60x85 mm, masa: 1,09 kg. Jamstvo 5 godina. Tip: RESCLITE PRO TEC-GP ESC HP E3D WH | kom | 1
30 | (P05W) Nadgradna sigurnosna svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4 W, ukupnog svjetlosnog toka 130 lm, efikasnosti 33 lm/W. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja minimalno 3 sata i pogodna je za osvjetljavanje otvorenih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija. Dimenzije: 146x146x34 mm, masa: 1 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 2
31 | (P06W) Nadgradna zidna sigurnosna LED svjetiljka za osvjetljavanje prostora s osvjetljenjem od minimalno 1 lux prema HRN EN 1838. Stupanj zaštite IP40, polikarbonatna leća, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Svjetiljka snage 4,7 W, ukupnog svjetlosnog toka 210 lm, efikasnost: 45 lm/W. Kontrola putem DALI protokola. Svjetiljka opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i bez silikona. Namijenjeno za prostorije od 2,2 m do 7 m. Dimenzije: 146 x 146 x 35mm. Jamstvo 5 godina. | kom | 1
32 | (P07W) Nadgradna sigurnosna svjetiljka s osvjetljenjem od minimalno 0,5 luxa prema EN 1838. Svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4,7 W, ukupnog svjetlosnog toka 161 lm, efikasnosti 34 lm/W, polikarbonatna leća, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Temperatura boje je 4000 K. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP65, mehanička zaštita IK04. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja minimalno 3 sata, auto-test. Kontrola putem DALI protokola. Pokrovni prsten izrađen je od lijevanog aluminija, bijele boje. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Temperaturno područje rada svjetiljke je od +5⁰C do +35⁰C. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m. Dimenzije: 200 x 145 x 64 mm, masa: 0,99 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 1
33 | (P08W) Nadgradna sigurnosna svjetiljka s osvjetljenjem od minimalno 1 lux prema EN 1838. Svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4,7 W, ukupnog svjetlosnog toka 209 lm, efikasnosti 44 lm/W, polikarbonatna leća, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Temperatura boje je 4000 K. Kontrola putem DALI protokola. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP65, mehanička zaštita IK04. D kategorija održavanja svjetiljke. Svjetiljka je pogodna za osvjetljenje evakuacijskih puteva. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata, auto-test. Pokrovni prsten izrađen je od lijevanog aluminija. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Temperaturno područje rada svjetiljke je od +5⁰C do +35⁰C. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m. Dimenzije: 200 x 145 x 64 mm, masa: 0,99 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 2
34 | (P09W) Nadgradna zidna sigurnosna svjetiljka s osvjetljenjem od minimalno 1 lux prema EN 1838. Svjetiljka s LED izvorima svjetlosti snage 4.7 W, ukupnog svjetlosnog toka 210 lm, efikasnosti 45 lm/W. Kontrola putem DALI protokola. Leća svjetiljke izrađena je od polikarbonata, a kućište od lijevanog aluminija bijele boje, optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Temperatura boje je 4000 K. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP65, mehanička zaštita IK04. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja od minimalno 3 sata. Svjetiljka pogodna za osvjetljenje evakuacijskih puteva. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Temperaturno područje rada svjetiljke je od +5⁰C do +30⁰C. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m. Dimenzije: 200 x 145 x 64 mm, masa: 0,99 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 2
Vanjska rasvjeta
35 | (V01) Cestovna LED svjetiljka sa izuzetno širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija. Svjetiljka je pogodna za montažu na stup Ø60mm (nagib 0°/5°/10°/15°/20°) ili bočno (nagib -15°/-10°/-5°/-15°/ 0°/5°/ 10°/ 15°). Klasa zaštite svjetiljke je CL II, stupanj zaštite IP66, IK09. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 13544 lm, ukupna snaga 88.8 W, efikasnost 150 lm/W. Temperatura boje svjetiljke je 3000K. Životni vijek LED izvora je 100.000h L95 pri 25⁰. Dimenzije: 718x224x114 mm, masa svjetiljke je 7.6 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 18
36 | (Stup) Rasvjetni stup za montažu vanjske svjetiljke. Konusnog oblika sa temeljnom pločom. Vruće cinčani te plastificirani u boju svjetiljke. U kompletu sa temeljnim vijkom i šablonom. Dimenzije prihvata Ø60 [mm] Visina stupa 8000 [mm] | kom | 18
37 | (V02) Vanjska LED svjetiljka s asimetričnom optikom. Klasa zaštite svjetiljke je CL I, stupanj zaštite IP66, IK07, CRI>80. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija obojano u svijetlo sivu boju. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 4300 lm, ukupna snaga 45 W, efikasnost 96 lm/W. Temperatura boje svjetiljke je 3000K. Životni vijek trajanja LED-a je 50 000 sati prije nego padne na 70% od početne vrijednosti pri 25° C. Dimenzije: 181x236x48 mm, masa: 1,7 kg. Jamstvo 5 godina. | kom | 15
38 | (V03) Nadgradna LED svjetiljka sa širokosnopnom distribucijom svjetlosti snage 30,3 W. Strujno upravljiva. Ukupni svjetlosni tok svjetiljke je 4120 lm, a efikasnost 136 lm/W. Temperatura boje je 3000K, CRI>80. Klasa zaštite svjetiljke CL1, IP66, mehanička zaštita IK08. D kategorija održavanja svjetiljke. Temperaturno područje rada svjetiljke je od -20⁰C do +35⁰C. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata,a difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Dimenzije svjetiljke: 1100x92x90 mm, masa svjetiljke je 1,7 kg. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Jamstvo 5 godina. | kom | 8
59 | Ispitivanje instalacije sigurnosne i protupanične rasvjete, puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
0
60 | Provjera ispravnosti montaže svih svjetiljaka, provjera funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača. | kpl | 1 |  | 0
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Instalacija komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje GKO samostojećeg komunikacijskog ormara (RACK 19", 80/80 cm, visine 42U), kompletno opremljen i ožičen prema specifikaciji: U cijenu uključiti sve potrebne radove montaže i spajanja svih sastavnih dijelova ormara, sav nespecificiran sitni spojni i montažni materijal.
| ormar 205,3/80/80cm | kom | 1
| bočne stranice za ormar | kom | 2
| patch panel za 24 porta | kom | 4
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 | kom | 96
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica | kom | 4
| napojni panel 19" s 7×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom | kom | 1
| ventilatorska jedinica 19", 4 ventilatora, s termostatom | kom | 1
| kanal za vertikalni razvod kabela, 42U | kom | 1
| polica 19" 450 mm, 1U | kom | 2
| ladica za prespajanje optičkih kabela, 24-porta | kom | 1
| sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| patch kabel optički, duplex, MM, 2m | kom | 1
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m | kom | 60
| patch kabel UTP cat.6, 2 m | kom | 30
| patch kabel UTP cat. 6, 3 m | kom | 15
| razni sitni montažni materijal (vijci, matice, odstojnici...) | kpl | 1
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti | kpl | 1
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 2nd edition za ClassE, odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat 6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 78 |  | 0
0
3 | Dobava potrebnog pribora i izrada komunikacijskog izvoda i spajanje opreme | kom | 6 |  | 0
4 | Dobava svog potrebnog materijala i pribora za izradu konektora RJ45 cat.6 na jednom kraju kabela koji se spaja u AP (AP dobavlja investitor) | kom | 18 |  | 0
5 | Priključnica RJ45, cat. 6, jednostruka, podžbukna (2 modula) | kom | 4 |  | 0
6 | Priključnica RJ45, cat. 6, dvostruka, podžbukna (2 modula) | kom | 25 |  | 0
0
Dobava cijevi, polaganje cijevi dijelom u tehnologiji lijevanog betona te dijelom izrade utora u betonskom/knauf/ciglenom zidu. U cijenu uračunati grubo građevinsko zatvaranje za izrađene utore dubljenjem, orginalne spojnice za instalacijske cijevi, razvodne kutije te sav nespecificirani spojni i montažni pribor i alat.
7 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 1585 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima.
8 | Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 500 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
9 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. - S/FTP cat. 6 | m | 3170 |  | 0
0
10 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije računalne mreže u objektu, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, atesti i primopredaja. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih F/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 2nd edition za ClassE, odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat 6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. Broj linkova za mjerenje: 161 | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | RTV instalacija
Dobava, montaža i spajanje elemenata RTV sustava. U cijenu uključiti sav potreban nespecificirani pribor za dovođenje sustava u funkcionalno stanje:
1 | Mjerenje signala na lokaciji postavljanja antenskog sustava od strane ovlaštene radne organizacije i izdavanje ispitnog protokola. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje elemenata na antenski stup uključivo dobava stupa i pričvrsnog materijala: Antenski sklop montira se na ravni krov pokriven hidoizolacijskom folijom. U cijenu uključiti i sav potreban materijal i pribor za montažu, sidrene i zaštitu od djelovanja munje, sa spojem na sustav gromobranskih hvataljki.
| UHF antena C/21-69, 12dB | kom | 4
| Satelitska antena Al, promjera 120cm | kom | 1
| Satelitski konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH | kom | 2
| Aluminijski stup duljine 3m | kom | 1
| Nosač satelitske antene | kom | 1
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kpl | 1
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža ormarića za smještaj opreme RTV instalacije, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom - programibilno pojačalo za zemaljski prijem (ulazi min. 4×UHF/VHF, 1×FM) - multiswitch sustavom s radijalnim razvodom do svake prilključnice (za minimalno 16 korisnika) - svi potrebni kabeli i pribor za interno ožičenje opreme | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava zajedno s instalacijskom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice TV-RD-SAT. | kom | 7 |  | 0
Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala (cca. 20% ukupne duljine cijevi) i polaganje u spušteni strop, ispod GK obloge zida i u zid, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
5 | Instalacijska tvrda cijev za beton PNT 23 mm | m | 35 |  | 0
6 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 30 |  | 0
7 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 30 |  | 0
Dobava kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
8 | Koaksijalni kabel 75 ohm | m | 185 |  | 0
9 | Ostali nespecificirani sitni spojni materijal i pribor | kpl | 1 |  | 0
10 | Mjerenje razine signala za jedno priključno mjesto | kpl | 3 |  | 0
11 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Instalacijski kanali i protupožarna brtvljenja, građevinski radovi
Dobava i montaža kabel kanala h=60 od perforiranog pocinčanog lima zajedno sa spojnim elementima, poklopcem kanala, pregradom za odvajanje jake i slabe struje i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kabelskih polica.
1 | Širina kanala 100 mm | m | 315 |  | 0
0
2 | Širina kanala 200 mm | m | 305 |  | 0
0
3 | Širina kanala 300 mm | m | 110 |  | 0
0
4 | Širina kanala 100 mm E90 | m | 100 |  | 0
0
5 | Dobava i ugradnja protupožarnih brtvila vatrootpornosti 90 minuta za zatvaranje otvora dimenzija do 250x150 mm za prolaz kabela po instalacijskim trasama, tip kao FPS ploče od mineralne vune. Stavka uključuje označavanje natpisnom pločicom. | kom | 16 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6 | Zaštita od munje i izjednačenje potencijala
Dobava, polaganje i spajanje elemenata sustava zaštite od djelovanja munje
1 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača. Traku položi okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavari traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeri da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. Traku položiti ispod hidro izolacije. | m | 495 |  | 0
2 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm za izradu uzemljenja rasvjetnih stupova i priključnih stupića. | m | 470 |  | 0
0
3 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm prosječne duljine 6m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine (slivnici, met. vrata, met. prozori, tanjurasti odstojnici, pogonska uzemljenja, razdjelnice i sl.). | kom | 170 |  | 0
0
4 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 i izrada odvoda položenog u armirano betonski zid/stup ili na betonski zid/stup ispod termo izolacije. | m | 110 |  | 0
5 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja Spoj prema važećim standardima | kom | 80 |  | 0
0
6 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača i metalnih površina na i u objektu (vrata, prozori, metalni rukohvati, zaštitne sabirnice, strojevi i oprema). Spoj izradi žicom P/F 16 mm2 s dvije stopice i podložnim te samozateznim pločicama (sa FeZn trake) ili varom duljine minimalno 5 cm obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog poda. Var zaštiti dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje. | kom | 10 |  | 0
0
7 | Izrada spoja hvataljke s metalnim opšavima na krovu. | kom | 9 |  | 0
8 | Dobava žice fi 8 mm od Al legure i izrada hvataljke na krovu. Hvataljku pričvrsti na odgovarajuće nosače svakih metar duljine. | m | 490 |  | 0
0
9 | Dobava, montaža i spajanje podnog rastavnog mjernog spoja, komplet sa pripadajućom podnom kutijom | kom | 11 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje aluminijske štapne gromobranske hvataljke duljine 2 m. | kom | 11 |  | 0
11 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
7 | Kompenzacija jalove snage
1 | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad automatskog neprigušenog uređaja za kompenzaciju jalove snage, izveden prema shemi u prilogu, za primjenu u mrežama s udjelom nelinearnih potrošača ispod 20% Qn=75 kvar (2x12,5+2x25), Un=400V, fn=50Hz, sekvenca 1:1:2:2 (6 stupnjeva regulacije) Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
| limeni samostojeći ormar, boje RAL7032 dim.600x1100x350mm (šxvxd) | kom | 1
| inteligentni regulator faktora snage 4-stupanjski tip BR604-R4 | kom | 1
| tropolna rastavna osigurač sklopka NH00 sa osiguračima 63 A velike prekidne moči | kom | 1
| tropolna rastavna osigurač sklopka NH00 sa osiguračima 125 A velike prekidne moči | kom | 1
| trofazne kondenzatorske baterije 12,5 kvar, 400V, 50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom) i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom samoozdravljenja | kom | 2
| trofazne kondenzatorske baterije 25 kvar, 400 V, 50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom) i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom samoozdravljenja | kom | 2
| kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za smanjenje uklopne struje; za sklapanje kondenzatora snage 12,5 kvar, 400 V | kom | 2
| kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za smanjenje uklopne struje; za sklapanje kondenzatora snage 25 kvar, 400 V | kom | 2
| sklopka za trenutačno isključenje svih kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde | kom | 1
| ostala zaštitna, spojna i montažna oprema | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
8 | Zemljani i građevinski radovi
1 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje i označavanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 710 |  | 0
2 | Strojni iskop kanala u zemljištu "II/III" kategorije za polaganje kabela, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova uzeta od 0,4 do 0,9m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov. | m3 | 520 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja zaštitnog sloja pijeska u rov sa planiranjem istog. Pijesak je granulacije 0-4 mm. Prije polaganja kablova pijesak se planira po dnu rova u sloju debljine 10 cm. Nakon polaganja kablova vrši se zatrpavanje sa pijeskom tako da iznad tjemena kabla bude minimalno 10 cm pijeska. Jedinična cijena sadrži dobavu pijeska, raznos duž rova, ubacivanje u rov i planiranje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 195 |  | 0
4 | Dobava i montaža u trasu kabelske kanalizacije tipskog kabelskog zdenca kao tip MZ D1/150, 400kN, vanjskih dimenzija 78x108x101cm. Cijena uključuje iskop zemlje II/III kategorije, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon postavljanja i odvoz ili rasipavanje viška zemlje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL" | m | 124 |  | 0
6 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - VISOKI NAPON" | m | 586 |  | 0
0
| Dobava cijevi i polaganje u prethodno iskopani rov u zemlji |  |  |  | 0
7 | DWP cijevi d 160 mm | m | 220 |  | 0
0
8 | PEHD cijevi d 110 mm | m | 60 |  | 0
9 | DWP cijev d 125 mm | m | 100 |  | 0
0
10 | DWP cijev d 75 mm | m | 10 |  | 0
0
11 | DWP cijev d 50 mm | m | 730 |  | 0
12 | Ostalo: spojnice cijevi ljepilo, sredstvo za čiščenje klizno sredstvo ostali građevinski materijal | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja rova na deponiju određenu od nadležne službe. U cijenu je uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje te čekanje radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m³ | 15 |  | 0
0
14 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda ukupne duljine ca. 350m, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tipovi i presjeci, oznake elemenata instalacije i sl.), te izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
9 | Portafonska instalacija
0
1 | Dobava i isporuka - elektroprihvatnik, bez napona zatvoren (fail-secure), 12VDC za ugradnju u unaprijed pripremljena protupožarna vrata | kom | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
2 | Dobava i isporuka vanjske modularne portafonske jedinice. Vanjska IP pozivna jedinica kompaktnog dizajna, WIFI, 1 pozivna tipka, kamera 2MP, ugrađen čitač pristupnih kartica, IP65 zaštita. Nadžbukna ugradnja, napajanje 12V DC ili Standard PoE, 1 relejni izlaz za bravu. | kom | 3 |  | 0
0
3 | Dobava i isporuka unutarnje jedinice za sustav portafonije sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Unutarnja jedinica, 7-inch LCD, WIFI, LAN 10 / 100 Mbps Ethernet; Standard PoE / 12V DC; TF kartica (max 32GB); 8-ch alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz | kom | 1 |  | 0
0
4 | Svi potrebni napojni i upravljački elementi | kpl | 1 |  | 0
0
| Dobava cijevi, dubljenje opeke i drugih materijala i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm. |  |  |  | 0
0
5 | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 20 mm. | m | 100 |  | 0
0
| Dobava kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
6 | S/FTP cat. 7 | m | 245 |  | 0
7 | Samostojeći aluminijski montažni stup namjenjen za ugradnju podžbuknih pozivnih jedinica portafona s pripremom (izrezom). Visine cca. 1200mm, komplet s anker vijcima i svim drugim montažnim i spojnim materijalom | kom | 1
0
8 | Provjera ispravnosti montaže, ispitivanje svih govornih aparata, označavanje, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti sustava i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
10 | Agregat
Dobava kompaktnog elektroagregatskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Ugrađeno u zatvoreno kućište s nivoom buke smanjenim na 70 dB±3dB na 7m. Pogonjeno pomoću diesel motora, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatorske baterije.
Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 32kVA/26kW, snaga preopterećenja 35kVA/28kW.
diesel motor, 4-taktni, 4 cilindara u redu, zapremine 2300 ccm, potrošnje goriva 5,7 l/h pri 75% tereta, s direktnim ubrizgavanjem, elektronskom regulacijom broja okretaja, suhim filtrom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/ zrak, vodom hlađen, tlačno podmazivan.
Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu. Spremnik goriva volumena 101 l sa prikazom stanja zapunjenosti na zaslonu automatike. Posuda za sakupljanje tekućine u agregatu.
Maksimalne dimenzije postrojenja 2300x1000x1545 mm (dužina x širina x visina); masa 875 kg
|  | kpl | 1
1 | Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem ugrađen u kućište elektroagregatskog postrojenja.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju): Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada.
Svjetlosna signalizacija – stanja (LED): Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva (pričuva goriva), neuspio start, nizak napon baterije
Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju): Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije.
Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada Upravljanje: Tipkala za izbor režima rada (test, automatsko, ručno), upravljanje (uključenje generatorskog sklopnika, uključenje sklopnika mreže, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma), tipkala za programiranje.
Zaštite generatora: Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija.
Zaštite motora: Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak pritisak ulja, nema goriva i pobjeg.
Ugrađen zaštitni izlazni prekidač s termo zaštitnim elementom i dodatnim kontaktom za signalizaciju.
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1
Napomena: Uređaj za komutaciju izveden s sklopnicima u međusobnoj el. i mehaničkoj blokadi u sklopu agregatskog postrojenja obrađen je unutar opreme polja ormara GRO-A.
2 | Ormar komutacije za montažu u agregat s ugrađenim 4-p mrežno/agregatskim sklopnicima s električnom i mehaničkom blokadom, mikroprocesorski upravljani. | kpl | 1
3 | Ručna krilna pumpa ulja | kpl | 1
4 | Akumulator 12V 100Ah | kpl | 1
5 | Grijač rashladne tekućine | kpl | 1
6 | Naponski okidač | kpl | 1
7 | Statički punjač baterije | kpl | 1
8 | Indikator zaprljanosti zračnog filtera | kpl | 1
9 | Senzor razine rashladne tekućine | kpl | 1
10 | Senzor pritiska ulja | kpl | 1
11 | Mjerač temperature motora | kpl | 1
12 | Senzor broja okretaja motora | kpl | 1
13 | Izvlačivi spremnik goriva | kpl | 1
14 | Naponski okidač i pomoćni kontakt, u PLC editoru isprogramirati da svi SD i BOC signali djeluju na isključenje. | kpl | 1
15 | Regulacija temperature rashladnog medija u kontroleru | kpl | 1
16 | Komunikacija Modbus RTU | kpl | 1
17 | Pripremni radovi prije puštanja agregata u rad: -Dobava, doprema i isporuka DEA na temeljnu ploču -Spajanje energetskih i signalno-upravljačkih kabela na strani agregata -Provjera podešenih parametara i ispravnosti ugrađenih elemenata, provjera spojeva na crijevima, provjera razine ulja, antifriza i goriva, provjera okretnog polja, probno pokretanje agregata, očitanje vrijednosti i izrada zapisnika o puštanju agregata u rad | kpl | 1
18 | Probno testiranje rada agregata. U spremniku mora ostati 75% goriva nakon probnog rada. Gorivo osigurava Investitor. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izrada uputa za rukovanje, primopredaja i obuka korisnika. | kpl | 1 |  | 0
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
11 | Sunčana elektrana
NAPOMENA: Montaža i spajanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti) uključuje: -razmjeravanje za izradu podkonstrukcije -izrada podkonstrukcije -podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na podkonstrukciju -električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (stringa) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora
1 | Dobava, montaža i spajanje fotonaponskog modula: -tehnologija: monokristal -broj ćelija: 144 -dimenzije približno 2094x1038x30 mm -vršna snaga max 455 W - dozvoljeni napon sustava: 1500V - učinkovitost modula: minimalno 20% - min 1,4m originalnog spojnog kabela | kom | 380 |  | 0
NAPOMENA: Montaža i spajanje pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti) uključuje: -unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji) -spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje) -spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem - podešavanje i puštanje u pogon
2 | Dobava, montaža, spajanje i podešavanje fotonaponskog trofaznog izmjenjivača DC/AC: Ulazne karakteristike : - DC snaga 50 kW +-5% - DC napon 1000 V - MPP napon 200V do 1000V Izlazne karakteristike : -maks. snaga: AC 55.0kVA (50.0kW @ CosFi=1) +-5% - Nazivni AC napon 3x230/400 V, 50 Hz - Izmjenjivač bez transformatora - sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula - komunikacijski port | kom | 3 |  | 0
NAPOMENE: Svaka stavka razdjelnice uključuje izradu radioničkih nacrta, izradu, dobavu, montažu te spajanje opreme u razdjelnik. Za svaki razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno i: bakar za sabirnice, POK kanali, metalne natpisne pločice, redne stezaljke, natpisne pločice, kabelske uvodnice, bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sistem zaštite, izvedbena jednopolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. Sva oprema u razvodnim ormarima treba biti visoko kvalitetna i pouzdana.
3 | Dobava, montaža, spajanje razvodnog ormara elektrane - GRSE Dobava, montaža i spajanje glavne razdjelnice sunčane elektrane. -minimalno IP55 metalni ormar, plastificirani, dimenzija cca 800x800x250mm, tipske PG uvodnice -odvodnik prenapona kl. B+C 275V, 25kA, 4p - 1kom - osigurač-rastavljač sa kratkospojnicima, vel.00, 4p s osiguračima 100A - 1kom - osigurač-rastavljač sa kratkospojnicima, vel.00, 3p s osiguračima 6A - 1kom -automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 125A, 4p, zaštitom od diferencijalne struje RCD VIGI uređajem tipa A, 1000/0,3A, 4p -1 kom, - 3 kom -automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 320A, 4p, - 1 kom -naponski okidač za automatski prekidač - 1 kom - automatski osigurač tip B, 4A, 1p - 2kom - automatski osigurač tip B, 4A, 2p - 1kom - ups uređaj za neprekinuto napajanje 230VAC - frekevencijsko naponski zaštitni relej |  |  |  | 0
| Napomena: Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1
4 | Dobava, montaža, spajanje razvodnog ormara elektrane za odvajanje istosmjernog djela elektrane - RO-DC Dobava, montaža i spajanje glavne razdjelnice sunčane elektrane. -minimalno IP65 metalni ormar, plastificirani, dimenzija cca 800x600x300mm, tipske PG uvodnice - DC prekidača s kućištem za vanjsku montažu, 1200 VDC, 32A, 2p, za odvajanje 1 stringa - 24 kom |  |  |  | 0
| Ovdje se upisuje cijena za kompletni ormar (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme unutar ormara) | kpl | 1
5 | Dobava, montaža i spajanje ručnog isključnog tipkala za vanjsku montažu s natpisom "ISKLOP SUNČANE ELEKTRANE" | kom | 6 |  | 0
6 | Dobava, montaža, spajanje u GRO oramru objekta Kontrolno brojilo energije (kWh), 3f, indirektno -Modbus komunikacijski protokol s kabelom RS485 Napomena: Kompatiblino s inverterom | kom | 1 |  | 0
7 | Strujni mjerni transformator 250A/5A | kom | 3 |  | 0
8 | Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora i izrada vodotijesnog brtvljenja. | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i spajanje konektora set 6 mm2 (MC4) -muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana | kom | 250 |  | 0
0
10 | Dobava, montaža pocinčane kabelske kanalice sa poklopcem širine 200mm, komplet s nosačem za ravni krov | m | 140 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje solarnog instalacijskog kabela -DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2 | m | 4250 |  | 0
12 | Dobava, polaganje i spajanje izmjeničnog kabela -Tip FG16R16 1x185mm2 | m | 25 |  | 0
13 | Dobava, polaganje i spajanje izmjeničnog kabela -Tip FG16OR16 5x35mm2 | m | 60 |  | 0
14 | Dobava, polaganje i spajanje finožičanog kabela za ekvipotencijalizaciju metalne konstrukcije FN elektrane: -P/F 1x6mm2 | m | 450 |  | 0
0
15 | Dobava, polaganje i spajanje komunikacijskog kabela -Tip U/UTP cat. 6 | m | 75 |  | 0
16 | Dobava i montaža aluminijske potkonstrukcije za montažu 380 komada FN panela na ravni krov TPO folijom, trokutasti potporni element s unaprijed postavljenim kutom nagiba modula od 10°, u cijenu uključiti limove za zaštitu od vjetra, nosace balasta i gumene podloške, brze spojnice, elementi podešenja i stabilizacije montaže FN panela - sve do pune funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
17 | Izrada nadstrešnice za zaštitu invertera i razvodnog ormara sunčane elektrane (GRSE) od atmosferilija (direktno sunčevo zračanje, padaline). Inverter i razvodni ormar se montiraju na zid. Okvirne dimenzija vxš: 4000x1000mm | kpl | 1 |  | 0
18 | Izrada samostojeće konstrukcije i nadstrešnice za zaštitu razvodnog ormara sunčane elektrane (RO-DC) od atmosferilija (direktno sunčevo zračanje, padaline). Inverter i razvodni ormar se montiraju na zid. Okvirne dimenzija vxš: 2500x1000mm | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava betonskih balasta, 16kg, komples s protuklizna podloga koja pokriva cijelu površinu balasta | kpl | 488 |  | 0
20 | Izrada elaborata proračuna protutereta (balasta) od strane ovlastenog inženejra građevinarstva prema odabranom tipu potkonstrukcije. | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala potrebna ispitivanja | kpl | 1 |  | 0
22 | Elaborati EUM i izrada plana OPIP | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Testiranje i puštanje u pogon - parametriranje sustava - beznaponska ispitivanja SE - mjerenje kvalitete el.energije (7 dana) - izrada zapisnika - izrada plana i programa ispitivanja SE - provođenje ispitivanja u probnom pogonu sa mrežom - izrada zapisnika - ishođenje dozvole za trajni pogon | kpl | 1 |  | 0
24 | Čišćenje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij na udaljenosti do 5 km. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
12 | Oklopljeni sabirnički razvod
1 | Dobava i montaža oklopljenog sabirničkog razvoda 100A. Oklopljeni sabirnički razvod 100A, 400V, 3L+N+PE (presjek N=presjek P) je u zaštiti IP55, IK08, sa otpornošću prema širenu vatre prema IEC 60332 dio 3 (ili jednakovrijedno), te otpornošću prema visokim temperaturama prema IEC 60695-2 (ili jednakovrijedno), kratkospojno podnosive struje Icw =2,6kA. Oklopljeni sabirnički razvod je sastavljen je od sljedećih komponenti:
| napojna jedinica 63A, ravna (komplet sa završnim poklopcem za kraj sabirničke linije) | kom | 8
| ravni distribucijski element duljine 3m, 63A | kom | 28
| ravni distribucijski element duljine 3m, 40A | kom | 23
| nosač sabirnica (za sabirnicu 100A) | kom | 65
| sva ostala potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju oklopljenog sabirničkog razvoda, nosači hotizontalni, nosači vertikalni, profili, navojite šipke, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
0
| Napomena: Ovdje se upisuje ukupna cijena (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i sastavljanje otcjepne kutije za montažu na sabirnički razvod, komplet sa nosačem osigrača ( ne smije se otvarati pod opterećenjem ) , nazivne struje In=100A, nazivnog napona Ue=690V, fiksne izvedbe, komplet sa potrebnim sitnim potrošnim materijalom. Otcjepna kutija sastavljena je od sljedeće opreme;
| otcjepni modul sa 2 komada shuko utičnica 16A, kompletno ožičen i opremljen sa - RCD/FID 25/0,03A, 2-p (1 komada) - automatski osiguračima C16A 1-p, 10kA (2 komada) | kom | 31
| otcjepni modul sa 1 komada shuko utičnica 16A i 1 komada IEC309 5-p utičnica 16A, kompletno ožičen i opremljen sa - RCD/FID 40/0,03A, 4-p (1 komada) - automatski osigurač C16A 1-p, 10kA (1 komada) - automatski osigurač C16A 3-p, 10kA (1 komada) | kom | 41
0
| Napomena: Ovdje se upisuje ukupna cijena (ne upisuju se cijene za podstavke/pojedine komade opreme) | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
13 | Projekt izvedenog stanja
1 | Izrada projekta izvedenog stanja kojeg potpisuju izvođač i nadzor te predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Projekt mora biti izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
0
2 | Rasvjeta |  |  |  | 0
0
3 | Instalacija komunikacija |  |  |  | 0
4 | RTV instalacija |  |  |  | 0
5 | Instalacijski kanali i protupožarna brtvljenja, građevinski radovi |  |  |  | 0
6 | Zaštita od munje i izjednačenje potencijala |  |  |  | 0
7 | Kompenzacija jalove snage |  |  |  | 0
8 | Zemljani i građevinski radovi |  |  |  | 0
9 | Portafonska instalacija |  |  |  | 0
10 | Agregat |  |  |  | 0
11 | Sunčana elektrana |  |  |  | 0
12 | Oklopljeni sabirnički razvod |  |  |  | 0
13 | Projekt izvedenog stanja |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## VATRODOJAVA
V124023 - "Industria Calzature"
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
1 | Vatrodojava
| Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu na zid/strop s vijcima i tiplama i uvlačenjem kabela, skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale i spajanje, adresiranje, osnovno podešenje i označavanje svih dijelova sustava u skladu sa važećim normama i propisima. |  |  |  | 0
1 | Dobava i isporuka adresabilne centrale za dojavu požara. Modularna centrala koja se u osnovnoj konfiguraciji sastoji od kućišta, upravljačkog panela s 10" dodirnim zaslonom, jednog modula proširenja za prihvat najmanje dvije adresabilne petlje, svaka može prihvatiti najmanje 250 elemenata. Mogućnost programiranja otpora i struje petlje ovisno o opterećenju petlje, najmanje tri režima: 50 mA / 2 x 45 Ω; 22 mA / 2 x 75 Ω; 20 mA / 2 x 100 Ω. Maksimalna potrošnja petlje 50 mA. Kućište omogućava prihvat dvije akumulatorske baterije kapaciteta do 12 V / 28 Ah. Integrirana napajačka jedinica nazivne snage 300 W, omogućava napajanje petlji ukupnom strujom od 10 A pri 24 V. Modul napajanja opremljen s dva beznaponska relejna kontakta za signale alarma i greške, te s dva 24-voltna izlaza za napajanje vanjskih uređaja strujom od najmanje 0,5 A. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka protupožarnog ormarića za smještaj vatrodojavne centrale s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21mm - ugrađena protupožarna brava i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - s gumenom espandirajucom brtvom - s otvorom za ventilaciju koji se u slučaju požara u neposrednoj blizini ormarića zatvara i zapečaćuje požarni sektor samog ormarića - mora odgovarati dimenzijama vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i isporuka dojavnika za komunikaciju alarma i greške prema dežurnoj službi | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12 V / 40 Ah | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i isporuka adresabilnog dualnog optičkog detektora požara koji za detekciju dima koristi ultraljubičastu i infracrvenu LED diodu. Javljač mora podržavati mehanizam kompenzacaije kad se poveća zaprljanje komore. Mora imati ugrađen izolator petlje. Senzori u javljaču moraju podržavati tri režima rada: rad samo jednog senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije bilo kojeg senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije oba senzora istovremeno. Tehničke karakteristike: - radni napon najmanje u rasponu između 16,5 do 24,6 V - struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA - minimalno 3 načina rada; - radna temperatura minimalno u rasponu od -25˘C do +55°C | kom | 76 |  | 0
6 | Dobava i isporuka adresabilnog multikriterijskog optičkog i infracrvenog detektora požara. Detektor za detekciju dima koristi infracrvenu LED diodu i senzor plamena. - radni napon najmanje u rasponu između 16,5 do 24 V - struja u mirovanju ne veća od 0,17 mA - klasa detektora sukladno EN 54-7 - minimalno 3 načina rada (normalan, smanjena osjetljivost, povećana osjetljivost); - radna temperatura minimalno u rasponu od -25°C do +50°C - pogodan za detekciju testnih vatri TF1 do TF5 i TF8 | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i isporuka podnožja za automatske javljače požara. Sadrži terminale za priključak instalacije bez korištenja vijaka. Sadrži sigurnosnu kopću koja onemogućava skidanje javljača s podnožja bez korištenja posebnog alata za demontažu. | kom | 78 |  | 0
8 | Dobava i isporuka odstojnika za ugradnju podnožja | kom | 60 |  | 0
9 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora | kom | 17 |  | 0
10 | Dobava i isporuka adresabilne sirene. Sirenu aktivira centrala za dojavu požara izravno s petlje. Sirena ima mogućnost napajanja izravno iz petlje ili iz 9-voltne baterije tipa 6F22 ili jednakovrijedne. Uređaj omogućava automatsku promjenu izvora napajanja kako bi se postigla maksimalna glasnoća. Sirena opremljena izolatorom petlje. Radni napon u rasponu od 16,5 do 24,6 V (iz petlje) ili 24 V +/-8 V (s vanjskog izvora). Struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA. Struja u alarmu ne veća od 0,6 mA. Glasnoća sirene najmanje 85 dB (napajanje iz petlje) odnosno najmanje 100 dB (uz vanjsko napajanje). Radna temperatura minimalno u rasponu između -10°C i + 55°C. IP 21. | kom | 12 |  | 0
11 | Dobava i isporuka - konvencionalna sirena sa LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju, niske potrošnje, 24V | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača. Opremljen izolatorom petlje. Alarm se signalizira treptajućom crvenom LED diodom. Elektronika ručnog javljača se nadzire putem centrale za dojavu požara; u slučaju pogoršanja parametara mikroprekidača, centrala signalizira kvar. Lokalno na javljaču se stanje kvara signalizira treptajućom žutom LED diodom. Javljač na sebi ima plastični poklopac kao zaštitu od slučajnog aktiviranja. Radni napon u rasponu od 16,5 do 24,6 V. Struja u mirovanju ne veća od 0,14 mA. Kućište minimalno IP55. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +70°C. | kom | 10 |  | 0
13 | Dobava i isporuka ulaznog modula s najmanje 4 beznaponska nadzorna kontakta. Struja mirovanja ne veća od 0,21 mA. Napajanje modula iz petlje, minimalno između 16,5 i 24,6 V DC. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +85°C. Kućište najmanje IP 66. | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s najmanje 2 beznaponska izlazna kontakta i najmanje 2 beznaponska ulazna kontakta. Napajanje modula iz petlje, minimalno između 16,5 i 24,6 V DC. Struja mirovanja ne veća od 0,22 mA. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +85°C. Kućište najmanje IP 66. | kom | 7 |  | 0
15 | Programiranje vatrodojavne centrale do pune funkcionalnosti sustava - podešavanje parametara sustava u cjelini - testiranje funkcija | kpl | 1 |  | 0
16 | Programiranje telefonske dojave na nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu. Dojavnik mora prenijeti informaciju o točnoj zoni / adresi javljača koji javlja alarm. | kpl | 1 |  | 0
17 | Puštanje u rad vatrodojavnih petlji - završne prilagodbe - testiranje ispravnosti instalacije | kom | 1 |  | 0
18 | Prvo funkcionalno ispitivanje sustava s izdavanjem potvrde o ispravnosti i ispitnog protokola | kom | 1 |  | 0
19 | Obuka korisnika s izdavanjem zapisnika o obavljenoj obuci i primopredajom korisničkih uputa | kom | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Odimljavanje
| Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu na zid/strop s vijcima i tiplama i uvlačenjem kabela, skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar centrale i spajanje, adresiranje, osnovno podešenje i označavanje svih dijelova sustava u skladu sa važećim normama i propisima. |  |  |  | 0
1 | Dobava i isporuka adresabilne centrale odimljavanja. Četiri grupe odimljavanja, svaka najmanje 4A. Uključeno rezervno napajanje i modul za umrežavanje putem vatrodojavne petlje Napomena: prilikom narudžbe potrebno je provjeriti snagu motora kupole za odimljavanje i prilagoditi snagu centrale | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka adresabilne centrale odimljavanja. Pet grupa odimljavanja, svaka najmanje 8A. Uključeno rezervno napajanje i modul za umrežavanje putem vatrodojavne petlje Napomena: prilikom narudžbe potrebno je provjeriti snagu motora kupole za odimljavanje i prilagoditi snagu centrale | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i isporuka adresabilne centrale odimljavanja. Dvije grupe odimljavanja, svaka najmanje 4A. Uključeno rezervno napajanje i modul za umrežavanje putem vatrodojavne petlje Napomena: prilikom narudžbe potrebno je provjeriti snagu motora kupole za odimljavanje i prilagoditi snagu centrale | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i isporuka adresabilne centrale odimljavanja. Jedna grupa odimljavanja, najmanje 4A. Uključeno rezervno napajanje i modul za umrežavanje putem vatrodojavne petlje Napomena: prilikom narudžbe potrebno je provjeriti snagu motora kupole za odimljavanje i prilagoditi snagu centrale | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i isporuka tipkala za ručno provjetravanje. Nadžbukna montaža. | kom | 4 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm te spojnim i montažnim elementima
6 | Dobava i isporuka ručnog aktivatora odimljavanja u nuždi. Narančaste boje, nadgradno, 3 LED indikatora, tipka za resetiranje sustava. | kom | 6 |  | 0
7 | Dobava i isporuka ručnog aktivatora odimljavanja u nuždi. Narančaste boje, nadgradno, 3 LED indikatora, tipka za resetiranje sustava. | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava i isporuka vremenske stanice za detekciju kiše i vjetra | kom | 1 |  | 0
9 | Programiranje i parametriranje centrale odimljavanja | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i isporuka naljepnica D1 i D2 za označavanje puta i lokacije centrale za dojavu požara | kom | 12 |  | 0
12 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | Instalacije
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
1 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - JB-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 1150
2 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - JEB-H(St)H FE180 E30 4x2x0,8mm | m | 300
3 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - NHXH (E30) 3x1,5mm2 | m | 200
4 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - NHXH (E30) 5x2,5mm2 | m | 500
5 | Isporuka i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja F-90 (S-90) prolaza instalacija (električnih i cijevnih) kroz granice požarnih zona
Pločama od kamene vune, ispunjava se šupljina u zidu (stropu) te se naknadno aplicira sa ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru sa obadvije strane prodora. Min. debljina je 3-4 mm sa potrošnjom ca. 1850 g/m2/mm suhog filma. Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane ovlaštene osobe
| veličina otvora do 0.01 m2 | kom | 9
Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske cijevi za instalacije sustava dojave požara zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm uključujući sav potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal
6 | PNT plastične tvrda cijev Ø 13,5 mm | m | 185
7 | PNT plastične tvrda cijev Ø 23 mm | m | 150
8 | Negoriva rebrasta CS cijeva fi 20 mm | m | 465
Dobava i montaža kabel kanala h=60 od perforiranog pocinčanog lima zajedno spojnim elementima, poklopcem kanala i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kabelskih polica, bojenje nosača, polica i ljestvi, izradu potrebnih nosača prema zadanim visinama interijera i sve ostale opreme prema odabiru projektanata interijera. Kanal se izvodi kao E90, kompletno sa svim pripadajućim montažnim priborom i opremom koji osigurava funkcionalnost E90.
9 | Širina kanala 100mm | m | 100
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Dokumentacija izvedenog stanja
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Vatrodojava |  |  |  | 0
2 | Odimljavanje |  |  |  | 0
4 | Instalacije |  |  |  | 0
3 | Dokumentacija izvedenog stanja |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## STROJARSTVO
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
A | GRIJANJE I HLAĐENJE - ANEX
1 | Dobava i montaža.
Vanjska jedinica u "Heat recovery" izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Sustav omogućuje da svaka pojedina jedinica na sustavu može grijati ili hladiti uz povrat topline i uštede u radu. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica je opremljena sa pločastim izmjenjivačem topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaji su EUROVENT certificirani.
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 40,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 11.71 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 3,42 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 6.94
Qg ukupno = 45 kW
N ukupno 10.75 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,19 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP: 4.35
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg = 36.5 kW
Radno područje (hlađenje): od -15° do 50°C
Radno područje (grijanje): od -25° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
| Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 61 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice | kom | 1 | 0
2 | Dobava i montaža.
Unutarnja jedinica sustava kanalne izvedbe bez maske predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom s BLDC motorom, pumpicom kondenzata, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
1 | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
Eksterni raspoloživi pad tlaka na zračnoj strani: 10/30 Pa
Dimenzije: visina do h=250 mm
Nivo zvučnog tlaka max.: 19/23/26 dB(A)
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak plinovita faza: 12,7 mm | kom | 3 | 0
2 | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N = 34 W - 230 V - 50 Hz
Eksterni raspoloživi pad tlaka na zračnoj strani: 10/30 Pa
Dimenzije: visina do h=250 mm
Nivo zvučnog tlaka max.: 19/24/28 dB(A)
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak plinovita faza: 12,7 mm | kom | 1 | 0
3 | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4,0 kW
N = 40 W - 230 V - 50 Hz
Eksterni raspoloživi pad tlaka na zračnoj strani: 10/30 Pa
Dimenzije: visina do h=250 mm
Nivo zvučnog tlaka max.: 20/26/31 dB(A)
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak plinovita faza: 12,7 mm | kom | 2 | 0
4 | Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 5,6 kW
Qg = 6,3 kW
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Eksterni raspoloživi pad tlaka na zračnoj strani: 20/40 Pa
Dimenzije: visina do h=250 mm
Nivo zvučnog tlaka max.: 34/30/26 dB(A)
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak plinovita faza: 12,7 mm | kom | 1 | 0
3 | Dobava i montaža.
Unutarnja jedinica heat pump ili heat recovery sustava za pripremu ogrjevne vode do 80 °C i pripremu potrošne tople vode. Uređaj se nalazi u unutrašnjosti kompaktnog kućišta i koristi kaskadni sustav za grijanje vode na visoku temperaturnu razinu.
Uređaj uključuje dodatni rashladni krug s radnom tvari R134a: pločasti izmjenjivač topline dviju radnih tvari R410A (vanjska jedinica) i R134a; dodatni scroll kompresor, elektronski ekspanzijski ventil, akumulator radne tvari, zaštitne komponente i shrader ventile za servisiranje sekundarnog kruga . Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a.
DI: On/off, G/H, Smart grid, Solar interlock
DO: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greške, status rada
slijedećih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:
Tok=7°C, Tpol=65°C, ΔT=10°C
Raspoloživi kapacitet grijanja:
Qg = 25,0 kW
Pi = 5 kW / 3~ ; 380 V
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 42 dB(A)
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
| Priključak plinovita faza: 15,9 mm | kom | 1 | 0
4 | Dobava i montaža. Vanjska jedinica monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R32.
Unutarnja jedinica monosplit sustava izvedbe s perforiranom maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen IC bežičnim upravljačem.
Tehničke karakteristike sustava:
Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) =1,50 / 5,00 / 6,80 kW
N = 0,24 / 1,40 / 2,20 kW
EER=3,57
Qg (min,nom,max) = 1,00 / 6,00 / 6,50 kW
N = 0,20 / 1,75 / 2,05 kW
COP=3,43
medij: R32 (prednapunjen 1,20 kg)
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R32: plinovita faza: 12,7 mm
Duljina razvoda: do 30 m od čega visinski do 20 m.
Radno područje - hlađenje: od -15° do 50 °C
Radno područje - grijanje: od -20° do 24 °C
Nivo zvučnog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min / silent): 42 / 37 / 32 / 25 dB(A)
Dimenzije vanjske jedinice: 880x310 mm; h=638 mm
| Nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) | kpl | 1 | 0
5 | Dobava i montaža.
Priključna kutija sa ekspanzijskim ventilima za prekretanje sustava između grijanja i hlađenja.
| Svaka unutarnja jedinica spojena na pojedini izlaz priključne kutije ima mogućnost nezavisnog hlađenja ili grijanja. | kom | 1 | 0
6 | Regulacija i upravljanje, dobava i montaža.
1 | Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica.
| Funkcije: on/off, tihi način rada, sleep mode, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera. (Upravljanje kanalnim jedinicama.) | kom | 7 | 0
2 | Multifunkcionalni žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica.
Kontrola pristupa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, postavke ESP, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera. (Upravljanje unutarnjom jedinicom za pripremu ogrijevne vode i PTV-a.) | kom | 1 | 0
7 | Dobava i montaža.
Izolirani bakreni spojni elementi za razvod freona (prema odabranom sustavu) za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
| Y-Račve za dvocijevni sustav: | kom | 5 | 0
8 | Dobava i montaža. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij prema odabranom sustavu. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,4 mm | m | 35 | 0
| Φ 9,5 mm | m | 55 | 0
| Φ 12,7 mm | m | 43 | 0
| Φ 15,9 mm | m | 55 | 0
9 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij prema odabranom sustavu. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 22,2 mm | m | 10 | 0
| Φ 28,6 mm | m | 10 | 0
10 | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci
| Φ 22,2x13 mm | m | 10 | 0
| Φ 28,6x13 mm | m | 10 | 0
11 | Dobava i montaža pocinčanih profila, navojnih šipki, vijčanog i ovjesnog materijala za ugradnju ventilokonvektora i cijevnog freonskog razvoda i kabela, vođenog u PK kanalicama
| - kanalica PK 100 | m | 90 | 0
12 | Dobava i montaža plastičnih PP cijevi za odvod kondenzata, uključujući izolaciju s parnom branom, debljine 13mm.
| DN32 | m | 120 | 0
13 | Lijevak sa mehaničkim i vodenim sifonom, za spajanje cijevi kondenzata na kanalizacijsku mrežu | kom | 4 | 0
14 | Dobava i montaža puffera/hidrauličke skretnice, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal.
- V=150 litara
| - priključak DN 25 | kom | 1 | 0
15 | Dobava i montaža sigurnosne grupe uključujući: | kom | 1 | 0
- zaporni ventil sa zaštitom protiv neovlaštenog zatvaranja ("kappenventil"), DN20
- ekspanzijska posuda za sutave grijanja, V=35 litara
- sigurnosni ventil baždaren na tlak otvaranja p=3,5bar
16 | Cirkulacijska crpka, elektronski regulirana, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal.
| Q=0,846m3/h, H=6,5m, krug podnog grijanja | kom | 1 | 0
| - recirkulacijska crpka PTV, uključujući "tajmer" | kom | 1 | 0
17 | Ekspanzijska posuda kruga PTV, u protočnoj sanitarnoj izvedbi, uključujući sigurnosni ventil baždaren na tla 4 bar, te sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal.
| V=35l, 1 bar | kpl | 1 | 0
18 | Dobava i montaža kuglastih zapornih ventila, uključujući sav potreban spojni montažni i brtveni materijal.
| DN25 | kom | 10 | 0
| DN20 | kom | 6 | 0
19 | Dobava i montaža nepovratnih ventila, uključujući sav potreban spojni, nontažni i brtveni materijal
| DN25 | kom | 1 | 0
20 | Dobava i montaža prestrujnih ventila za montažu na krajevima ogranka, uključujući sav potreban spojni, montažnii brtveni materijal
| - 3/4" | kom | 1 | 0
21 | Dobava i ugradnja, magnetni hvatač nečistoća, izrađen od tehnoplimera i opremljen magnetom, za vertikalnu ugradnju, max radnog tlaka 3bar, min-max temperatura 10-90C. Ugraditi na ulazu u unutarnju jedinicu toplinske pumpe, na strani tople vode | kom | 1 | 0
22 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф18x1 | m | 32 | 0
| Ф22x1 | m | 42 | 0
| Ф28x1,5 | m | 22 | 0
23 | Toplinska izolacija cjevovoda ogrijevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK Svi spojevi pričvršćeni su lijepljenjem. - debljine izolacije 13 mm
| Ф18 | m | 32 | 0
| Ф22 | m | 42 | 0
| Ф28 | m | 22 | 0
24 | Dobava i montaža ovjesnog, vijčanog, spojnog, brtvenog i ostalog materijala potrebnog za montažu cijevnog razvoda. | kg | 200 | 0
25 | Dobava i montaža troputnog miješajućeg ventila, uključujući osjetnik temperature polaznog voda i sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal
| DN20 | kom | 1 | 0
26 | Dobava i montaža jednostrukog omekšivača vode za punjenje sustava grijanja. Qov =1 m3/h Uređaj služi za punjenje i nadopunu instalacije omekšanom vodom. Sastoji se od posude za sol i jednog ionskog izmjenjivača sa masom. | kpl | 1 | 0
27 | Dobava i montaža automatskih odzračnog ventila za ugradnju na najviši dio instalacije, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. | kom | 10 | 0
28 | Tlačna proba sustava uz izradu zapisnika | kom | 1 | 0
29 | Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera uz izradu zapisnika. | kom | 1 | 0
| GRIJANJE I HLAĐENJE ANEX - UKUPNO |  |  | 0
B | PODNO GRIJANJE ANEX
1 | Dobava i montaža, cijev 17x 2,0, za podno grijanje. | m | 2700 | 0
2 | Dobava i montaža, raster od stiropora sa vodilicama za polaganje podnog grijanjam 20/40 mm, nosivost 50 kN/m2 | m² | 440 | 0
3 | Dobava i montaža, razdjelnici podnog grijanja, INOX, sa mjeračem protoka, sa brojem priključaka:
| - 3+3 | kom. | 1 | 0
| - 7+7 | kom. | 1 | 0
| - 9+9 | kom. | 1 | 0
| - 10+10 | kom. | 1 | 0
4 | Dobava i montaža, kuglasti ventil za odvajanje , INOX, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. | kom. | 8 | 0
5 | Dobava i montaža, cjevna vodilica 16/17 90° čelik | kom. | 58 | 0
6 | Dobava i montaža, holender spoj sa steznim prstenom 17x2,0 | kom. | 58 | 0
7 | Dobava i montaža, razdjelni podžbukni ormarić za smještaj razdjelnika krugova podnog grijanja.
| - 3+3 | kom. | 1 | 0
| - 7+7 | kom. | 1 | 0
| - 9+9 | kom. | 1 | 0
| - 10+10 | kom. | 1 | 0
8 | Dobava i montaža, rubna izolaciona traka 8/150 mm | m | 420 | 0
9 | Aditiv za estrih P - jedinica pak.10 kg. Uskladiti sa izvođačem građevinsko obrtničkih radova. | kom | 6 | 0
10 | Dobava i montaža, pomična navlaka 17x2,0 | kom. | 58 | 0
11 | Dobava i montaža, sobni prostorni regulator podnog grijanja, 230 V | kom. | 16 | 0
12 | Dobava i montaža, regulacioni razdjelnik za smještaj u ormarić podnog grijanja, 230 V | kom. | 4 | 0
13 | Dobava i montaža, pogon ventila krugova podnog grijanja, 230 V | kom. | 29 | 0
14 | Tlačna proba sustava uz izradu zapisnika o postignutim rezultatima | kom | 1 | 0
| PODNO GRIJANJE ANEX - UKUPNO |  |  | 0
C | GRIJANJE I HLAĐENJE - PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE
1 | Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša. Jedinica je opremljena sa pločastim izmjenjivačem topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava.
1 | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 45,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 13.56 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 3,3 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 6,50
Qg ukupno = 50,4 kW
N ukupno = 12.63 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,0 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP: 4.30
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg = 42,90 kW
Radno područje (hlađenje): od -5° do 50°C
Radno područje (grijanje): od -25° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 60 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
| Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 62 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice | kom | 2 | 0
2 | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 67,2 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 24.4 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 2,75 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 5.60
Qg ukupno = 75.6 kW
N ukupno = 30.68 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 2,46 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP: 3.70
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15.0 °C
Qg = 68.8 kW
Radno područje (hlađenje): od -5° do 50°C
Radno područje (grijanje): od -25° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 65 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 67 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno:
d x š = 1295x765 mm; h = 1695 mm
| Masa ukupno: 325 kg | kom | 1 | 0
2 | Dobava i montaža.
Unutarnja jedinica kanalne izvedbe bez maske predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom s BLDC motorom, pumpicom kondenzata, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Rashladni učinak Qh : 22,40 kW
N = 530 W
Ogrijevni učinak Qg : 25,00 kW
N = 530 W
Eksterni raspoloživi pad tlaka na zračnoj strani: 196 Pa
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 19,05 mm
medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka : 44,0 / 40,0 / 36,0 dB(A)
| Nivo zvučne snage : 81 dB(A) | kom | 5 | 0
3 | Regulacija i upravljanje
Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica. Mogućnost upravljanja unutarnjih jedinica s windfree i long wing opcijom.
| Funkcije: on/off, tihi način rada, sleep mode, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera. (upravljanje kanalnim jedinicama) | kom | 3 | 0
4 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod freona (prema odabranom sustavu) za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
| Y-Račve za dvocijevni sustav: | kom | 5 | 0
5 | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij prema odabranom sustavu. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 9,5 mm | m | 63 | 0
| Φ 12,7 mm | m | 25 | 0
| Φ 15,9 mm | m | 28 | 0
| Φ 19,1 mm | m | 58 | 0
6 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij prema odabranom sustavu. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 28,6 mm | m | 25 | 0
| Φ 34,9 mm | m | 27 | 0
7 | Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci
Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Φ 28,6 mm | m | 25 | 0
| Φ 34,9 mm | m | 27 | 0
8 | Dobava i montaža pocinčanih profila, navojnih šipki, vijčanog i ovjesnog materijala za ugradnju ventilokonvektora i cijevnog freonskog razvoda i kabela, vođenog u PK kanalicama
| - kanalica PK 100 | m | 120 | 0
9 | Dopuna radne tvari | kg | 8 | 0
10 | Puštanje u pogon VRF sustava
| Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 1 | 0
11 | Dobava i montaža plastičnih PP cijevi za odvod kondenzata, uključujući izolaciju s parnom branom, debljine 13mm.
| DN32 | m | 150 | 0
| DN40 | m | 50 | 0
12 | Lijevak sa mehaničkim i vodenim sifonom, za spajanje cijevi kondenzata na kanalizacijsku mrežu | kom | 4 | 0
13 | Tlačna proba VRF sustava uz izradu zapisnika. | kompl. | 1 | 0
14 | Puštanje u pogon VRF sustava od strane ovlaštenog servisera, test funkcionalnosti i izdavanje garancija, fina regulacija sustava. | kompl. | 1 | 0
15 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda klase otpornosti EI90. Dimenzije cjevovoda:
| DN32 | kpl | 2 | 0
16 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi | kpl | 1 | 0
17 | Funkcionalna proba sustava uz izradu zapisnika o postignutim parametrima. | kpl | 1 | 0
| GRIJANJE I HLAĐENJE - PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE - UKUPNO |  |  | 0
D | VENTILACIJA
1 | Visokoučinkovita kompaktna rekuperacijska jedinica s rotacijskim izmjenjivačem topline, učinkovitosti do 85% i s EC ventilatorima.
Uređaj dolazi u dvije izvedbe: za vertikalnu ugradnju s priključcima smještenim na bočnim stranama te dodatno s mogućnošću priključaka i s gornje strane uređaja.
Unutar uređaja se nalazi DX izmjenjivač s 3 priključka ulaz/izlaz namijenjen za rad s radnom tvari R410A.
Kučište uređaja izrađeno je od sendvič-panela. Uređaj je namijenjen za rad pri temperaturama od -20 °C do +60 °C i relativnom vlagom do 90%.
Jedinica je opremljena tlačnim i odsisnim EC ventilatorom, električnim dogrijačem, M5 filterima i zidnim upravljačem osjetljivim na dodir (grijanje/hlađenje, kontrola sobne temperature, kontrola temperature ubacivanja, prikaz alarma, kontrola ventilacije u noćnom režimu,kontrola brzine ventilatora, kontrola vodenog dogrijača, indikatori zaprljanosti filtera, tjedni i godišnji raspored, ModBus i RS485 protokol, mogućnost spajanja na BMS, zaštita od smrzavanja, kontrola kvalitete zraka na temelju koncentracije CO2, zaštita od požara, mogućnost upravljanja eksternim dogrijačem).
Uređaj zahtjeva minimalni servisni prostor na strani panela te je kao takav pogodan za instalaciju u uske hodnike.
Tehničke karakteristike uređaja:
Protok zraka: 8000 m3/h pri vrijednostima SFP = 1,0 kW/(m3/s) i ESP = 350 Pa
Temp. vanjskog zraka (zima/ljeto): 18/26 °C
Izmjenjeni toplinski tok rekuperacijom (zima/ljeto): 8,6/8,7 kW
Učinkovitost rekuperacije (zima/ljeto) = 78,1 % / 80,4 %
Zvučna snaga Lw(A) = 70,7 dB(A)
Zvučni tlak Lp(A) = 44,8 dB(A) (na 3 m udaljenosti od uređaja)
Nel= 9,1 kW, 400 V, 50 Hz
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
- učinkovitost rekuperatora pri zahtjevanim uvjetima rada
- raznina buke pri navedenoj udaljenosti od uređaja
- specifična snaga ventilatora (SFP) i eksterni statički tlak (ESP) pri navedenom protoku zraka
| - EC ventilatori i ugrađen DX izmjenjivač | kpl | 1 | 0
2 | Unutarnja jedinica za obradu svježeg zraka, horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim BLDC ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se standardno isporučuje sa automatikom protiv smrzavanja čime je omogućen rad do -15°C temperature okoline.
Količina svježeg zraka: 350 m3/h
Raspoloživi ESP: 155 Pa
Stupanj rekuperacije (entalpijski) G/H: 70 / 50 %
N = 115 W / 230 V ~ 50 Hz
| Nivo zvučnog tlaka : 23 / 32 dB(A) | kom | 2 | 0
3 | Dobava i montaža.
Decentralizirani rekuperator (žičani) s protokom 60 m³/h. Uređaj ima integriran keramički regenerator putem kojeg se vrši izmjena topline te je moguće ostvariti „povrat“ energije do 85%. Jedinica se instalira u vanjski zid objekta.
| U cijenu uključiti: - žičani daljinski upravljač - ugradbena cijev - vanjski zaštitni poklopac | kpl | 4 | 0
4 | Dobava i montaža.
Zidni reverzibilni ventilator, za montažu na zid, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal.
- V=230m3/h
- vanjska protukišna rešetka
| - zidni upravljač (upravljanje smjerom strujanja, ON/OFF) | kpl | 2 | 0
5 | Dobava i montaža.
Kanalski cijevni odsisni ventilator, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. Ventilatori spojen na rasvjetu sanitarnih prostora i garderoba u prizemlju.
| - V=210m3/h, dp=50Pa | kom | 1 | 0
| - V=450m3/h, dp=100Pa | kom | 2 | 0
| - V=150m3/h, dp=50Pa | kom | 1 | 0
6 | Dobava i montaža.
Kupaonski odsisni ventilator, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. Ventilatori spojen na rasvjetu sanitarnih prostora kata. Montaža na vanjski zid.
- V=100m3/h, dp=50Pa
| - uključujući spojnu cijev i fasadnu rešetku | kom | 4 | 0
7 | Dobava i montaža, kanali za zrak pravokutnog presjeka, izrađeni od pocinčanog lima sa svim potrebnim spojnim, ovjesnim, montažnim i brtvenim materijalom, uključivo sve fazonske komade, svim elementima i priborom potrebnim za ugradnju do potpune pogonske gotovosti, prema normi DIN 24152, DIN 24190 i DIN 24191. | kg | 3300 | 0
8 | Dobava i montaža, spiralno falcane ventilacijske cijevi ("spiro cijevi"), izrađene od pocinčanog čeličnog lima, sa svim spojnim, ovjesnim, montažnim i brtvenim materijalom, uključujući fazonske komade, te svim elementima i priborom za ugradnju do punepogonske gotovosti, slijedećih promjera i količina:
| - ɸ100 | m | 12 | 0
| - ɸ125 | m | 8 | 0
| - ɸ160 | m | 67 | 0
| - ɸ200 | m | 16 | 0
| - ɸ250 | m | 3 | 0
| - ɸ315 | m | 30 | 0
| - ɸ355 | m | 12 | 0
| - ɸ400 | m | 46 | 0
9 | Toplinska izolacija ventilacijskih kanala i spiro cijevi, izolacija u ploči od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK Svi spojevi pričvršćeni su lijepljenjem. -debljine izolacije 19 mm
Tip: kao H, AF/Armaflex ili jednakovrijedno
| - izoliraju se: - tlačni kanali kondicioniranog zraka ventilokonvektora i klima komore proizvodnog pogona - kanale svježeg (vanjskog) i otpadnog zraka sustava rekuperacije aneksa | m2 | 450 | 0
10 | Dobava i montaža naknadne toplinske izolacije limenih kanala izolacijom mineralne vune debljine 10cm u zaštitnoj aluminijskoj oblozi (izoliraju se kanali vođeni vani na krovu), radi sprečavanja gubitaka topline, zajedno s potrebnim spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne površine | m2 | 60 | 0
11 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na okrugli kanal zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom. ∅ 160 L=1000 mm | kom | 4 | 0
12 | Dobava i montaža rešetki za odsis zraka, sa jednim redom pojedinačno podesivih lamela i redom sa ručnom regulacijskom leptirastim lamelama za regulaciju protoka zraka, uključujući sav potreban montažni spojni i brtveni materijal.
| 325x125 | kom | 8 | 0
| 525x325 | kom | 4 | 0
| 625x125 | kom | 1 | 0
13 | Dobava i montaža. Stropni anemostat sa slobodno podesivim lamelama, izoliranom priključnom kutijom (minimalno klase Bs2,d0) sa priključkom sa strane, te ručnim regulatorom protoka, proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija i količina: Napomena: priključnu kutiju spojiti izoliranim fleksibilnim spojem.
| - 300/8 | kom | 4 | 0
14 | Dobava i montaža. Industrijski distributer zraka, sa ručno podesivim lopaticama, za visine ugradnje od 4 do 10m, izrađen od čeličnog lima, uključujući izoliranu priključnu kutiju (izolacija minimalno klase Bs2,d0) sa priključkom sa strane. Napomena: priključnu kutiju spojiti izoliranim fleksibilnim spojem.
| - vel. 400, za protoke 875m3/h i 1080m3/h | kom | 29 | 0
15 | Dobava i montaža protukišne fasadne rešetke, boja u skladu s fasadom
| - 400x200 | kom | 4 | 0
| - Ø200 | kom | 2 | 0
| - Ø125 | kom | 2 | 0
16 | Dobava i montaža linijskog distributera zraka za visine do 4m, toplinski izoliranog protiv kondenzacije, priključak sa regulacijskom zaklopkom, tehničkih karakteristika u nastavku:
1 | - promjer istruknih elemenata Ø50mm, dvoredni, duljine 1000mm | kom | 2 | 0
2 | - promjer istrujnih elemenata Ø50mm, dvoredni, duljine 2000mm | kom | 6 | 0
17 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala, rekuperatora, i ostale opreme ventilacije, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 1200 | 0
18 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine. | kpl | 1 | 0
19 | Dobava i montaža protupožarne zaklopke, EI90, sa motornim pogonom 230V, uključujući sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal.
| - 1150x400 | kom | 2 | 0
| - Ø400 | kom | 2 | 0
20 | Protupožarno brtvljenje prolaza PPZ kroz protupožarni zid, uz izradu eleborata protupožarnog brtvljenja od strane ovlaštene institucije.
| - 1150x400 | kom | 2 | 0
| - Ø400 | kom | 2 | 0
21 | Dobava i montaža filtera za odsis sa radnih mjesta brušenja džonova.
- protok zraka 3200 m3/h
- potrebna brzina filtracije 0,4 m/min
- površina filtracije 96 m2
- integrirani ventilator, 400V, 50Hz, 7,5kW
| - kontrola diferencijalnog tlaka filtera (dP senzor) | kom | 1 | 0
22 | Dobava i montaža kanalskog radijalnog ventilatora za odsis zraka sa radnih mjesta (ljepljenje, špricanje i sl.), u EX izvedbi.
- V=8.000 m3/h, dp=4000Pa
| - inverterska kontrola i senzor tlaka | kom | 1 | 0
23 | Dobava i montaža, spiralno falcane ventilacijske cijevi ("spiro cijevi"), izrađene od pocinčanog čeličnog lima, sa svim spojnim, ovjesnim, montažnim i brtvenim materijalom, uključujući fazonske komade, te svim elementima i priborom za ugradnju do punepogonske gotovosti, slijedećih promjera i količina:
| - ɸ160 | m | 13 | 0
| - ɸ250 | m | 72 | 0
| - ɸ315 | m | 5 | 0
| - ɸ400 | m | 22 | 0
| - ɸ500 | m | 15 | 0
24 | Puštanje u pogon sustava filtracije od strane ovlaštenog servisera, parametriranje, balansiranje i izrada zapisnika. | kom | 1 | 0
| VENTILACIJA - UKUPNO |  |  | 0
E | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA
1 | Demontaža dva postojeća kompresora, sušača komprimiranog zraka i spremnika komprimiranog zraka u posjedu investitora, prijevoz i montaža na novu lokaciju.
- prijevoz do 30km
- kompresor dimenzija (dxšxv) 1310x940x1280, masa cca. 500kg, 2 komada
- sušač dimenzija (dxšxv) 555x510x810, masa cca. 100kg, 1 kom
| - spremnik dimenzija (ØxL) cca. 1200x2000, masa do 200kg, 1 kom | kpl | 1 | 0
2 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za instalaciju komprimiranog zraka zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom uključujući kontraprirubnice i holendere. Za maks. radni tlak 9 bar.
| DN80 | kom | 2 | 0
| DN20 | kom | 55 | 0
3 | Dobava i ugradnja fleksibilnog spoja kompresora i instalacije komprimiranog zraka zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| DN80 | kom | 2 | 0
4 | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi s dodatkom na pocinčane fitinge zajedno sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| DN80 | m | 370 | 0
| DN25 | m | 85 | 0
| DN20 | m | 140 | 0
5 | Izrada i ugradnja posude za sakupljanje kondenzata volumena 15 lit., zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom te slavinom za ispust DN15. | kom | 8 | 0
6 | Puštanje u pogon kompletne opreme u kompresorskoj stanici od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskomi i englesnom jeziku. | kpl | 1 | 0
7 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kompresorske stanice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1 | 0
8 | Ispitivanje kompresorske stanice u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti. | kpl | 1 | 0
9 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1 | 0
| INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA - UKUPNO |  |  | 0
F | ZAJEDNIČKE STAVKE
1 | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih Izjava o sukladnosti opreme i atesta ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta, uključujući ispitivanje komunalne buke. | kpl | 1 | 0
2 | Transport materijala i alata na gradilište te povrat preostalog materijala s gradilišta nakon završene montaže. | kpl | 1 | 0
3 | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže instalacije. | kpl | 1 | 0
4 | Čišćenje radilišta nakon završene montaže. | kpl | 1 | 0
5 | Izrada elaborata izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0
6 | Izrada i montaža oznaka, naljepnica, shema sustava i sl. :
- shema strojarnice
- oznaka krugova grijanja i smjera strujanja medija
| - oznake opreme | kpl | 1 | 0
7 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu svih instaliranih sustava te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1 | 0
| ZAJEDNIČKE STAVKE - UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | GRIJANJE I HLAĐENJE ANEX - UKUPNO |  |  | 0
B | PODNO GRIJANJE ANEX - UKUPNO |  |  | 0
C | GRIJANJE I HLAĐENJE - PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE - UKUPNO |  |  | 0
D | VENTILACIJA - UKUPNO |  |  | 0
E | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA - UKUPNO |  |  | 0
F | ZAJEDNIČKE STAVKE - UKUPNO |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## GENERALNA REKAPITULACIJA
Građevina: IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE – PROIZVODNO-POSLOVNA DJELATNOST Lokacija: novoformirana k.č.br. 2533, k.o. Kneginec Investitor: Industria Calzature d.o.o., OIB: 67146257169
GENERALNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI | 0
3. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE | 0
4. | UREĐENJE OKOLIŠA | 0
5. | JAVNA ODVODNJA | 0
6. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
7. | INSTALACIJE VATRODOJAVE | 0
8 | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| UKUPNO SVI RADOVI: | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
PONUDITELJ:
MJESTO:
DATUM: